## MANUEL DOBLADO MT
H.XIII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS
COORDINACION DE PROYECTOS ELECTRICOS
RED ELECTRICA SUBTERRANEA DE LA CALLE MANUEL DOBLADO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CARRETERA TRANSPENINSULAR EN COLONIA CENTRO EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS , B.C.S.
DESMANTELAMIENTO DE INSTALACIONES EXISTENTES
Part. | Descripción | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Importe
1 | DESMANTELAMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION AEREA EXISTENTE, INCLUYE RETIRO DE POSTES, TRANSFORMADORES, HERRAJES, AISLAMIENTOS, CONDUCTORES ASI COMO EL TRASLADO Y ENTREGA EN ALMACEN CFE SAN JOSE DEL CABO B.C. SUR.INCLUYE: SEÑALIZACION, MANIOBRA DE GRUA, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | LOTE | 1
2 | DESMANTELAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EXISTENTE, INCLUYE RETIRO DE POSTES,LUMINARIOS, BRAZO METALICO, BASES DE CONCRETO, REGISTROS. INCLUYE: TRASLADO Y ENTREGA EN ALMACEN CDE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EN SAN JOSE DEL CABO B.C. SUR.INCLUYE: SEÑALIZACION, MANIOBRA DE GRUA, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | LOTE | 1
ALIMENTADOR PRINCIPAL EN MEDIA TENSION
1 | REGISTRO PRIMARIO DE CONCRETO ARMADO f´c=200 kg/cm2 DE 1.5*1.5*1.5 MTS NORMA CFE RMTBTNT4. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, DESPERDICIOS Y LIMPIEZA | PZA | 3
2 | BÓVEDA ELÉCTRICA PARA RECIBIR TRANSFORMADOR TRIFÁSICO SUMERGIBLE, A BASE DE CONCRETO ARMADO F'C=200 KG/CM2, CON TAPA DE ACERO ANGULAR DE 3", LAMINA CORRUGADA DE 1/4 DE ESPESOR DE ACUERDO A PLANO AUTORIZADO DE ESPECIFICACIONES DE CFE | PZA | 9
3 | REGISTRO PRIMARIO DE CONCRETO ARMADO DE f´c=200 kg/cm2 1.5*1.5*1.5 MTS NORMA CFE RMTBTNT4 HABILITADO TAPA CUADRADA PARA RECIBIR DERIVADORES EN MEDIA TENSIÓN (JUNCTIONS). INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, DESPERDICIOS Y LIMPIEZA | PZA | 19
4 | BANCO DE DUCTOS PRIMARIO DE 3 VÌAS DE 4" DE PAD CORRUGADO MARCA ADS EN TRÉBOL DE 3 VÍAS EN CAMA DE ARENA DE ARROYO CERNIDA DE TAMIZ DE HASTA 3/8, A UNA CUBIERTA DE 5 CMS ARRIBA DEL LOMO DEL TUBO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, DESPERDICIOS Y LIMPIEZA. (VER ESPECIFICACIONES EN PLANO EN PROYECTO) | M.L. | 780
5 | BANCO DE DUCTOS PRIMARIO DE 3 VÌAS DE 3" DE PAD CORRUGADO MARCA ADS EN TRÉBOL DE 3 VÍAS EN CAMA DE ARENA DE ARROYO CERNIDA DE TAMIZ DE HASTA 3/8, A UNA CUBIERTA DE 5 CMS ARRIBA DEL LOMO DEL TUBO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, DESPERDICIOS Y LIMPIEZA. (VER ESPECIFICACIONES EN PLANO EN PROYECTO) | M.L. | 127
6 | BANCO DE DUCTOS PRIMARIO DE 6 VÌAS DE 3" DE PAD CORRUGADO MARCA ADS EN TRÉBOL DE 3 VÍAS EN CAMA DE ARENA DE ARROYO CERNIDA DE TAMIZ DE HASTA 3/8, A UNA CUBIERTA DE 5 CMS ARRIBA DEL LOMO DEL TUBO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, DESPERDICIOS Y LIMPIEZA. (VER ESPECIFICACIONES EN PLANO EN PROYECTO) | M.L. | 63
7 | REMATADO DE DUCTOS EN REGISTROS A BASE DE MORTERO DOSIFICACION 1:3, PULIDO SOBRE LA CARA INTERIOR DEL REGISTRO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, DESPERDICIOS Y LIMPIEZA | PZA | 178
8 | EXCAVACIÒN CON RETROEXCAVADORA EN MATERIAL TIPO llb EN SECCIÓN: ANCHO DE 65 CMS Y HASTA 1.5 METROS DE PROFUNDIDAD, INCLUYE AFINE Y COMPACTACIÓN DE PISO A BASE DE COMPACTADORA MECÁNICA PREVIAMENTE HUMEDECIDO. | m3 | 950
9 | RELLENO Y COMPACTADO AL 90% PROCTOR EN CAPAS DE 20 Cm CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN PREVIAMENTE HUMEDECIDO Y HOMOGENIZADO, UTILIZANDO PARA LA COMPACTACIÓN EQUIPO MECÁNICO, INCLUYE: AGUA, EQUIPO DE COMPACTACIÓN Y MANO DE OBRA. ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (NO INCLUYE PRUEBAS DE LABORATORIO) | m3 | 807.5
10 | CARGA, RETIRO Y LIMPIEZA GRUESA DE MATERIAL EXCEDENTE DE PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN A UN Km DE LA OBRA, INCLUYE: EQUIPO DE CARGA, VOLTEO, HERRMAIENTA Y EQUIPOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | m3 | 95
11 | CABLE DE ENERGÌA DS 100% N.A. , CLASE 15 KV, DE ALUMINIO CAL. 500 MCM, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, CORTES, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. MARCA VIAKON, CONDUMEX Ó LATINCASA O SIMILAR QUE CUENTE CON LA SIGLA 03 DE CFE | M.L. | 2900
12 | CABLE DE Cu DESNUDO TEMPLE SEMIDURO CAL. 4/0 AWG, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, CORTES, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. MARCA VIAKON, CONDUMEX Ó LATINCASA | Kg | 550
13 | CABLE DE ENERGÌA DS 100% N.A. , CLASE 15 KV, DE ALUMINIO CAL. 3/0 AWG, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, CORTES, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. MARCA VIAKON, CONDUMEX Ó LATINCASA O SIMILAR QUE CUENTE CON LA SIGLA 03 DE CFE | M.L. | 1000
14 | CABLE DE Cu DESNUDO TEMPLE SEMIDURO CAL. 1/0 AWG, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, CORTES, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. MARCA VIAKON, CONDUMEX Ó LATINCASA | Kg | 161.6733
15 | CONECTADR MULTIPLE EN MEDIA TENSIÓN, CLASE 15 KV, COMBINADO DE 2 SALIDAS DE 600A, 2 DE 200, (J-4) 6226 CATÁLOGO JBI25C1B2W1BPS MARCA COOPER | PZA | 9
16 | CONECTADR MULTIPLE EN MEDIA TENSIÓN, CLASE 15 KV, COMBINADO DE 4 SALIDAS DE 600A, 2 DE 200, (J-4) 666622 CATÁLOGO JBI45C1B2W1BPS MARCA COOPER | PZA | 15
17 | CONECTADR MULTIPLE EN MEDIA TENSIÓN, CLASE 15 KV, DE 4 SALIDAS CLASE 15KV-200 AMPERES MARCA COOPER (CATALOGO PENDIENTE) | PZA | 15
18 | CONECTADR MULTIPLE EN MEDIA TENSIÓN, CLASE 15 KV, COMBINADO DE 2 SALIDAS DE 600A, 1 DE 200, (J-3) 626 CATÁLOGO JBI25C1B1W1BPS MARCA COOPER | PZA | 8
19 | CUERPO "T" COMPLETO PARA CABLE CALIBRE 750 MCM MARCA COOPER CATALOGOBT625JJ25 INCLUYE: MATERIALES, ACCESORIOS PARA ATERRIZAMIENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | PZA | 112
20 | TAPON AISLANTE PUNTO MUERTO CATALOGO DPC625 MARCA COOPER, INCLUYE: MATERIALES, ACCESORIOS PARA ATERRIZAMIENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | PZA | 32
21 | ADAPTADOR DE PANTALLA DE TIERRAS CATALOGO 8461 MARCA 3M CONTRACTIL EN FRÍO PARA 750 MCM INCLUYE: MATERIALES, ACCESORIOS PARA ATERRIZAMIENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | PZA | 112
22 | BOQUILLA ESTACIONARIA CLASE 15 KV, 200 AMPS.CATALOGO ISB215S MARCA COOPER INCLUYE: MATERIALES, ACCESORIOS PARA ATERRIZAMIENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | PZA | 18
23 | TAPÒN AISLANTE DE PUNTO MUERTO 15 KV, 200 A. CATALOGO LPC215 MARCA COOPER INCLUYE: MATERIALES, ACCESORIOS PARA ATERRIZAMIENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | PZA | 18
24 | BUSHING INSERTO CLASE 15-200A .CATALOGO LBI215 MARCA COOPER INCLUYE: MATERIALES, ACCESORIOS PARA ATERRIZAMIENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | PZA | 51
25 | CONECTOR TIPO CODO OPERACIÓN CON CARGA PARA CALIBRE 3/0 AWG, CLASE 15 KV, 200 AMPERES | PZA | 30
26 | CONECTOR TIPO CODO OPERACIÓN CON CARGA PARA CALIBRE 3/0 AWG, CON PORTA FUSIBLE Y FUSIBLE DE 6-30 AMPERES, CLASE 15 KV, 200 AMPERES | PZA | 12
27 | ADAPTADOR DE PANTALLA DE TIERRAS MARCA 3M CONTRACTIL EN FRÍO PARA 3/0 MCM INCLUYE: MATERIALES, ACCESORIOS PARA ATERRIZAMIENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | PZA | 42
28 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE TIERRAS PARA NEUTRO CORRIDO UTILIZANDO VARILLA COPPERWELD DE 16x3000MM PROTOCOLIZADA CFE, CARGA THERMOWELD 150 Y MOLDE GTC-162Q, INCLUYE: CORTE, DESPERDICIO, COLOCACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD Y HERRAMIENTA. | LOTE | 31
30 | TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO BÓVEDA (SUMERGIBLE), TRIFASICO, OPERACIÓN ANILLO, BOQUILLAS TIPO PERNO, NORMA "K", 13.2YT/7.62KV-220/127VOLTS, EN ACERO INOXIDABLE DE 112.5 KVA MARCA IG | PZA | 9
32 | TRANSICION AEREA SUBTERRANEA TRIPOLAR, SENCILLA INCLUYE CUCHILLAS de OPERACION EN GRUPO DE 25 KV 300A, APARTARRAYOS SINTETICOS DE 12 KV TIPO RISER-POLE MARCA OHIO BRASS, TERMINALES TIPO EXTERIOR TIPO QT-III MARCA 3M, PUENTES, CONEXIÓN Y SISTEMA DE TIERRAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | LOTE | 3
33 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOPORTERIA PARA CABLE DE MEDIA TENSION CON UNA CORREDERA CANAL DE 1 METRO , 3 MENSULAS GALVANIZADAS DE 35 CMS MARCA CONHESA Y 3 AISLADORES DE NEOPRENO DE ACUERDO A NORMAS DE CFE INCLUYE: LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD Y HERRAMIENTA. | LOTE | 10
34 | TRAMITE ANTE CFE PARA REVISION, AUTORIZACION Y PROCESO DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA; QUE INCLUYE TRAMITES, MEMORIAS DE CALCULO Y MEJORAMIENTO DE PROYECTO PARA SU AUTORIZACION DEL MISMO, PROCESO Y TRAMITE DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA Y MATERIALES INSTALADOS, PROTOCOLO DE PRUEBAS DE LOS MATERIALES INSTALADOS, PAGOS NECESARIOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA RECEPCION POR PARTE DE CFE. | TRAMITE | 1
35 | TRAMITE ANTE LA UNIDAD DE VERIFICACION CERTIFICADO POR LA UVIIE, QUE INCLUYE PAGO DE PERITO CERTIFICADO, Y TODO LO NECESARIO PARA LA OBTENCION DE LA CARTA DE VERIFICACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS | TRAMITE | 1
SUB-TOTAL
IVA
TOTAL CON IVA

## MANUEL DOBLADO BT
H.XIII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS
COORDINACION DE PROYECTOS ELECTRICOS
RED ELECTRICA SUBTERRANEA DE LA CALLE MANUEL DOBLADO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CARRETERA TRANSPENISNULAR EN COLONIA CENTRO EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS , B.C.S.
BAJA TENSIÓN Y MEDICIONES
Part. | Descripción | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Importe
1 | BANCO DE DUCTOS SECUNDARIO DE 3 VÌAS EN ARROYO DE 3" DE PAD CORRUGADO MARCA ADS EN CAMA DE ARENA DE ARROYO CERNIDA DE TAMIZ DE HASTA 3/8, A UNA CUBIERTA DE 5 CMS ARRIBA DEL LOMO DEL TUBO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, DESPERDICIOS Y LIMPIEZA. (VER ESPECIFICACIONES EN PLANO EN PROYECTO) | M.L. | 33
2 | BANCO DE DUCTOS SECUNDARIO DE 2 VÌAS EN BANQUETA DE 3" DE PAD CORRUGADO MARCA ADS EN CAMA DE ARENA DE ARROYO CERNIDA DE TAMIZ DE HASTA 3/8, A UNA CUBIERTA DE 5 CMS ARRIBA DEL LOMO DEL TUBO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, DESPERDICIOS Y LIMPIEZA. (VER ESPECIFICACIONES EN PLANO EN PROYECTO) | M.L. | 143
3 | BANCO DE DUCTOS SECUNDARIO DE 1 VÌA EN ARROYO DE 3" DE PAD CORRUGADO MARCA ADS EN CAMA DE ARENA DE ARROYO CERNIDA DE TAMIZ DE HASTA 3/8, A UNA CUBIERTA DE 5 CMS ARRIBA DEL LOMO DEL TUBO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, DESPERDICIOS Y LIMPIEZA. (VER ESPECIFICACIONES EN PLANO EN PROYECTO) | M.L. | 144
4 | BANCO DE DUCTOS SECUNDARIO DE 1 VÌA EN BANQUETA DE 3" DE PAD CORRUGADO MARCA ADS EN CAMA DE ARENA DE ARROYO CERNIDA DE TAMIZ DE HASTA 3/8, A UNA CUBIERTA DE 5 CMS ARRIBA DEL LOMO DEL TUBO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, DESPERDICIOS Y LIMPIEZA. (VER ESPECIFICACIONES EN PLANO EN PROYECTO) | M.L. | 422
5 | REGISTRO PREFABRICADO SECUNDARIO TIPO 1 DE CONCRETO ARMADO CON MARCO Y TAPA DE FE ANGULAR DE 2" GALVANIZADO, DE 50X80X65CMS, MARCA CENMEX, INCLUYE, SUMINISTRO, MANO DE OBRA PARA INSTALACIÓN, RESANES EN CARAS INTERIORES, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO | lote | 32
6 | TUBERÍA DE PVC GRIS CED-40 DE 2", INCLUYE PEGAMENTO DE PVC CLARO, CORTES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | m.l. | 72
7 | TUBERÍA DE PVC GRIS CED-40 DE 1 1/2", INCLUYE PEGAMENTO DE PVC CLARO, CORTES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | m.l. | 401
8 | EXCAVACIÓN POR MEDIO DE HERRAMIENTAS MANUALES EN MATERIAL TIPO LLB, EN ZANJA DE SECCIÓN DE 30 CMS DE ANCHO A UNA PROFUNDIDAD VARIABLE HASTA 60 CMS, INCLUYE AFINACIÓN Y COMPACTACIÓN DE PISO, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M3 | 450
9 | RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, HUMEDECIDO Y HOMOGENIZADO, LA COMPACTACIÓN SE HARÁ POR MEDIOS DE COMPACTADORES MECÁNICOS AL 90% PROCTOR EN CAPAS DE 20 CMS, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMEINTA Y EQUIPOS, AGUA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | M3 | 369
10 | CABLE CUADRUPLEX XLP TIPO DRS 600V DE ALUMINIO CALIBRE 3-350 MCM +1-4/0 AWG MARCA VIAKON, CONDUMEX, LATINCASA O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, INCLUYE: MATERIALES, MISCELANEOS PARA CABLEADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, CORTES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | m.l. | 780
11 | CABLE CUADRUPLEX XLP TIPO DRS 600V DE ALUMINIO CALIBRE 3-1/0 +1-#2 AWG MARCA VIAKON, CONDUMEX, LATINCASA O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, INCLUYE: MATERIALES, MISCELANEOS PARA CABLEADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, CORTES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | m.l. | 550
12 | CABLE CUADRUPLEX XLP TIPO DRS DE ALUMINIO CALIBRE 3-3/0 +1-1/0 AWG MARCA VIAKON, CONDUMEX, LATINCASA O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, INCLUYE: MATERIALES, MISCELANEOS PARA CABLEADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, CORTES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | m.l. | 70
13 | CABLE TRIPLEX XLP TIPO DRS DE ALUMINIO CALIBRE 2-1/0 +1-#2 AWG MARCA VIAKON, CONDUMEX, LATINCASA O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, INCLUYE: MATERIALES, MISCELANEOS PARA CABLEADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, CORTES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | m.l. | 120
14 | CABLE TRIPLEX XLP TIPO DRS DE ALUMINIO CALIBRE 2+1 -#2 AWG MARCA VIAKON, CONDUMEX, LATINCASA O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, INCLUYE: MATERIALES, MISCELANEOS PARA CABLEADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, CORTES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | m.l. | 580
15 | CONECTADOR MULTIPLE EN BAJA TENSIÓN TIPO PULPO CMS-100 600V 10 VIAS | PZA | 12
16 | CONECTADOR MULTIPLE EN BAJA TENSIÓN TIPO PULPO CMS-80 600V 8 VIAS | PZA | 25
17 | CONECTADOR MULTIPLE EN BAJA TENSIÓN TIPO PULPO CMS-60 600V 6 VIAS | PZA | 100
18 | SISTEMA DE TIERRAS PARA TERMINACIÓN DE CIRCUITOS DE ALUMBRADO A BASE DE VARILLA COPERWELD DE 3 METROS DE 16 MM DE DIAMETRO NO PROTOCOLIZADA, CONECTADO AL CONDUCTOR DE TIERRA DEL ALIMENTADOR POR MEDIO DE CONECTOR SOLDABLE THERMOWELD #90 | lote | 8
19 | SISTEMA DE MEDICION M-4 PARA 225 AMPERES SENCILLA, 3 FASES, 4 HILOS, 220/127 VOLTS, INCLUYE BASE DE MEDICIÓN, INTERRUPTOR DE SERVICIO Y ATERRIZAMIENTO | lote | 2
20 | SISTEMA DE MEDICION M-2 PARA 100 AMPERES SENCILLA, 2 FASES, 3 HILOS, 220/127 VOLTS, INCLUYE BASE DE MEDICIÓN, INTERRUPTOR DE SERVICIO Y ATERRIZAMIENTO | lote | 18
21 | SISTEMA DE MEDICION M-2 PARA 100 AMPERES DOBLE, 2 FASES, 3 HILOS, 220/127 VOLTS, INCLUYE BASE DE MEDICIÓN, INTERRUPTORES DE SERVICIO Y ATERRIZAMIENTO | lote | 4
22 | SISTEMA DE MEDICION M-2 PARA 100 AMPERES TRIPLE, 2 FASES, 3 HILOS, 220/127 VOLTS, INCLUYE BASE DE MEDICIÓN, INTERRUPTORES DE SERVICIO Y ATERRIZAMIENTO | lote | 3
23 | SISTEMA DE CONEXIONES PARA REHABILITAR CONEXIÓN A GARETS DE MEDICIÓN MULTIPLES DE 4, 5, 8 ,10, 14 Y 16 SERVICIOS, INCLUYE DUCTOS CUADRADOS, PUENTES Y CONEXIONES, NO INCLUYE BASES DE MEDICIÓN | lote | 8
SUB-TOTAL
IVA
TOTAL CON IVA