## Catálogo
LPO-000000009-036-2021
Nombre del Plantel: Universidad Autónoma de Baja California Sur
Descripción: Trabajos complementarios para la terminación de Edificio de Tecnologías de Información y Seguridad
Localidad: La Paz
Municipio: La Paz, B.C.S.
Resumen:
I. Planta baja
| 01. Instalaciones eléctricas planta baja |  |  |  | 0
| 02. Mobiliario planta baja |  |  |  | 0
|  |  |  | Subtotal I | 0
II. Planta alta
| 01. Instalaciones eléctricas planta alta |  |  |  | 0
| 02. Mobiliario planta alta |  |  |  | 0
|  |  |  | Subtotal II | 0
III. Obra exterior
| 01. Subestación electrica y Red de media tensión |  |  |  | 0
| 02. Alimentadores principales |  |  |  | 0
| 03. Sistema de pararrayo, Planta de emergencia y UPS´s |  |  |  | 0
| 04. Cisterna de 10,000 lts. (unidad médica) |  |  |  | 0
| 05. Red sanitaria |  |  |  | 0
| 06. Red hidráulica |  |  |  | 0
| 07. Andadores de conexión |  |  |  | 0
| 08. Plano seriado |  |  |  | 0
| 09. Escalera |  |  |  | 0
|  |  |  | Subtotal III | 0
| Subtotal de Obra |  |  |  | 0
| I.V.A. |  |  |  | 0
| Total |  |  |  | 0
| Propone |  | Autoriza
| Nombre de Contratista |  | Ing. Pablo Cota Nuñez
| Contratista |  | Director General
LPO-000000009-036-2021
Nombre del Plantel: Universidad Autónoma de Baja California Sur
Descripción: Trabajos complementarios para la terminación de Edificio de Tecnologías de Información y Seguridad
Localidad: La Paz
Municipio: La Paz, B.C.S.
Clave | Concepto | Unidad | Volúmen | P.U. | Importe
I. Planta baja
01. Instalaciones eléctricas planta baja
54221 | Suministro, colocación y conexión de interruptor de seguridad (navajas) 2 polos 30 amperes en gabinete nema 3r (intemperie) marca square d o similar en calidad y precio, incluye: conexiones con cable desde el centro de carga, así como una base metálica a base de perfil c-100 para su colocación en losa al pie del equipo de aire acondicionado, (condensadora). | pza | 5 |  | 0
55507 | Suministro, colocación y conexión de interruptor termomagnético tipo qo (enchufable) de 2 polos 15 amperes marca square d o similar en calidad y precio ubicado en tablero o centro de carga correspondiente de acuerdo en la posición que marque el proyecto en diagrama unifilar y/o cuadro de carga que corresponda, incluye montaje, conexión, pruebas, identificación con etiqueta adhesiva | pza | 2 |  | 0
| Subtotal Instalaciones eléctricas planta baja |  |  |  | 0
02. Mobiliario planta baja
54317 | Suministro e instalación de equipo de aire acondicionado inverter tipo mini-split marca lennox, trane, carrier o similar en calidad y especificaciones técnicas, con capacidad nominal de 18000 btu (1.5 ton) corriente de operación 208-230v/1/60hz, refrigerante ecológico 410, eficiencia 16 seer control remoto inalámbrico, incluye entrega de garantía individual por equipo así como entrega por escrito de respaldo técnico por la marca en la localidad, incluye también montaje del equipo en azotea, gas refrigerante, soporterias, fletes, maniobras, acarreos, herramientas y mano de obra, montaje de difusor en interior, interconexión eléctrica de condensador y difusor con cable según especificaciones de fabricante, alojado en tubo pvc flexible, no utilizar cable uso rudo, conexiones y pruebas. | pza | 9 |  | 0
| Subtotal Mobiliario planta baja |  |  |  | 0
| Subtotal Planta baja |  |  |  | 0
II. Planta alta
01. Instalaciones eléctricas planta alta
54221 | Suministro, colocación y conexión de interruptor de seguridad (navajas) 2 polos 30 amperes en gabinete nema 3r (intemperie) marca square d o similar en calidad y precio, incluye: conexiones con cable desde el centro de carga, así como una base metálica a base de perfil c-100 para su colocación en losa al pie del equipo de aire acondicionado, (condensadora). | pza | 4 |  | 0
55508 | Suministro, colocación y conexión de interruptor termomagnético tipo qo (enchufable) de 2 polos 20 amperes marca square d o similar en calidad y precio ubicado en tablero o centro de carga correspondiente de acuerdo en la posición que marque el proyecto en diagrama unifilar y/o cuadro de carga que corresponda, incluye montaje, conexión, pruebas, identificación con etiqueta adhesiva | pza | 3 |  | 0
60038 | Salida para dren de desgue en equipo condensador de aire acondicionado con tubo de pvc de 3/4" de diámetro, desde unidad condensadora en interior de edificio hasta la base de edificio en exterior, incluye: suministro, instalación y conexión, pruebas, materiales, mano de obra, herramienta y equipo, andamios, cargas, descargas, acarreos, elevaciones, cortes, desperdicios, fijaciones, limpieza de la zona de trabajo, (ver plano aer-004-03) | sal | 5 |  | 0
| Subtotal Instalaciones eléctricas planta alta |  |  |  | 0
02. Mobiliario planta alta
54317 | Suministro e instalación de equipo de aire acondicionado inverter tipo mini-split marca lennox, trane, carrier o similar en calidad y especificaciones técnicas, con capacidad nominal de 18000 btu (1.5 ton) corriente de operación 208-230v/1/60hz, refrigerante ecológico 410, eficiencia 16 seer control remoto inalámbrico, incluye entrega de garantía individual por equipo así como entrega por escrito de respaldo técnico por la marca en la localidad, incluye también montaje del equipo en azotea, gas refrigerante, soporterias, fletes, maniobras, acarreos, herramientas y mano de obra, montaje de difusor en interior, interconexión eléctrica de condensador y difusor con cable según especificaciones de fabricante, alojado en tubo pvc flexible, no utilizar cable uso rudo, conexiones y pruebas. | pza | 8 |  | 0
| Subtotal Mobiliario planta alta |  |  |  | 0
| Subtotal Planta alta |  |  |  | 0
III. Obra exterior
01. Subestación electrica y Red de media tensión
50227 | Verificación de instalación de subestaciones eléctricas en transformadores de 112.5 kva por parte de la unidad verificadora de instalaciones eléctricas (uvie), revisión y firma por perito responsable de proyecto eléctrico, visitas a obra, reporte de anomalías y carta de verificación. | pza | 1 |  | 0
55671 | Construcción de registro eléctrico y base para transformador (ver dimensiones en plano) media tensión según normatividad CFE-BTMRB4 de 1,50x1,50x1,50 m (dimensiones interiores del registro), incluye; plantilla de concreto hecho en obra f´c= 100 kg/cm2 de 6 cm. de espesor, cimbrado, armado y colado de muros y fondo del registro con 8 cm de espesor y área para embeber tapa de 10 cm de espesor a base de concreto f´c=200 kg/cm2 y malla electrosoldada, tapa circular para arroyo de polimérico acabado antiderrapante con dos asas de fierro y marco cuadrado del mismo material como marca la normatividad de CFE tapa b84 para media tensión, (ver plano de detalles en plano respectivo de proyecto de electrificación en media tensión) | pza | 1 |  | 0
50107 | Suministro e instalación de conector tipo codo y boquilla de descanso para media tensión de xlp 15 kv calibre 3/0 para conectarse en transformador tipo pedestal y/o derivadores j3 o j4, incluye pruebas, mano de obra, herramienta, equipo de protección personal y limpieza del área de trabajo. | pza | 6 |  | 0
55523 | Construcción de registro eléctrico y base para transformador (ver dimensiones en plano) media tensión según normatividad CFE-BTRMB4 de 1,76x1,55x0.90 m (dimensiones interiores del registro), incluye; plantilla de concreto hecho en obra f´c= 100 kg/cm2 de 6 cm. de espesor, cimbrado, armado y colado de muros y fondo del registro con 8 cm de espesor y área para embeber tapa de 10 cm de espesor a base de concreto f´c=200 kg/cm2 y malla electrosoldada,tapa circular para arroyo de polimérico acabado antiderrapante con dos asas de fierro y marco cuadrado del mismo material como marca la normatividad de CFE tapa B84 para media tensión, (ver plano de detalles en plano respectivo de proyecto de electrificación en media tensión) | pza | 1 |  | 0
50175 | Suministro, colocación e instalación de transformador trifásico tipo pedestal marca prolec, general electric o similar en calidad y precio de 112.5 kva con voltaje 13200-220/127 volts, conexión delta-estrella, incluye flete, maniobras de montaje con grúa, deberá de contar en sus datos de placa con la aprobación de la nmx-j-169 y/o nom-002-sede o la norma oficial (nom) o norma mexicana (nmx) que aplique para dicho transformador vigente a la fecha de su colocación, así como todas las conexiones, pruebas y todo lo necesario para su buen funcionamiento. | pza | 1 |  | 0
50108 | Suministro, colocación y conexión de derivador en media tensión J-4 en 15 kv, incluye su fijación en registro de media tensión de CFE. | pza | 3 |  | 0
50100 | Construcción de registro eléctrico de paso en media tensión según normatividad CFE-RMTA 3 de 1,00x1,00x1,00 metros, incluye; plantilla de concreto hecho en obra f´c= 100 kg/cm2 de 6 cm. de espesor, cimbrado, armado y colado de muros y fondo del registro con 8 cm de espesor y área para embeber tapa de 10 cm de espesor a base de concreto f´c=200 kg/cm2 y malla electrosoldada, tapa circular para arroyo de polimérico acabado antiderrapante con dos asas de fierro y marco cuadrado del mismo material como marca la normatividad de CFE tapa b84 para media tensión, (ver plano de detalles en plano respectivo de proyecto de electrificación en media tensión) | pza | 1 |  | 0
50106 | Suministro e instalación de conector tipo codo y boquilla de descanso para media tensión de xlp 15 kv calibre 1/0 para conectarse en transformador tipo pedestal y/o derivadores j3 o j4, incluye pruebas, mano de obra, herramienta, equipo de protección personal y limpieza del área de trabajo. | pza | 6 |  | 0
55673 | Suministro e instalación de sistema de tierras en el perímetro de la base del transformador (ver plano correspondiente) con cable de cobre desnudo calibre 1/0, 5 varillas de cobre cooperweld de 3/8x3.00 m, conexiones y unión del sistema con soldadura cadweld únicamente, deberá llevar un reporte fotográfico de pruebas de resistencia que no sea mayor a 10 omhs, mano de obra, herramienta, equipo de protección personal y limpieza del área de trabajo. | pza | 1 |  | 0
55674 | Soporteria en registro de media tensión (de paso y conexión) soporte prefabricados de correderas y ménsulas de fierro galvanizado, fijado a muros internos con taquete expansivos, soportes, jaboneras, cinchos mano de obra, herramienta, equipo de protección personal, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para soportar el cable de potencia y que en ningún registro quede en el piso. | pza | 2 |  | 0
273 | Pruebas a transformador trifásico de pedestal las cuales incluye prueba de resistencia de aislamiento a la corriente directa, índices de polarización de aislamiento, pruebas de relación de transformación y polaridad (ttr), pruebas y evaluaciones diversas al aceite, las cuales deberán ser desarrolladas por un laboratorio autorizado para tal fin y se deberá entregar reporte fotográfico y escrito de dichas pruebas. | pza | 1 |  | 0
274 | Pruebas a cable de potencia (acometida en media tensión) el cual deberá de realizarse a las tres fases, las cuales deberán ser desarrolladas por un laboratorio autorizado para tal fin y se deberá entregar reporte fotográfico y escrito de dichas pruebas. | pza | 1 |  | 0
55680 | Suministro, colocación y conexión de cable xlp (de potencia) calibre 1/0 awg 15 kv de aluminio marca viakon o similar en calidad y precio, incluye su colocación sin corte en la canalización desde terminales termocontractiles en poste de transición (punto de conexión con CFE) hasta la conexión en el primario del transformador donde se vayan a realizar las conexiones, mano de obra, herramienta, equipo de protección personal y limpieza del área de trabajo. | ml | 300 |  | 0
51497 | Suministro y colocación de varillas de tierra cooper weld de 3 m. por 19 mm diámetro, incluye: conector y conductor desnudo # 2 como tierra física a gabinete u otra varilla. | pza | 3 |  | 0
55675 | Suministro y colocación de banco de ductos de 4 vías con tubo pad (poliducto de alta densidad) de 78 mm de diámetro a una profundidad constante (según terreno) de 1,00 m, incluye excavación, tendido de tubo, cama de arena, relleno y compactación con material sobrante de la excavación así como el esparcimiento del material sobrante, debiendo quedar el terreno plano y limpio | ml | 100 |  | 0
51470 | Suministro, colocación y conexión de cable de cobre con aislamiento thw-ls o thhw-ls a 75 grados calibre # 4, incluye: cinta aislante, vulcanizada, barniz y perno de conexión, cocas y desperdicios. | ml | 50 |  | 0
51473 | Suministro, colocación y conexión de cable de cobre con aislamiento thw-ls o thhw-ls a 75 grados calibre # 2/0, incluye: cinta aislante, vulcanizada, barniz y perno de conexión, cocas y desperdicios. | ml | 50 |  | 0
51474 | Suministro, colocación y conexión de cable de cobre con aislamiento thw-ls o thhw-ls a 75 grados calibre # 3/0, incluye: cinta aislante, vulcanizada, barniz y perno de conexión, cocas y desperdicios. | ml | 150 |  | 0
51432 | Suministro y tendido de tubo conduit pvc c-40 de 63 mm (2 1/2") diámetro, incluye: tendido, conexiones, pegamento, trazos, excavación, relleno, material, mano de obra, herramienta, equipo de protección personal y limpieza del área de trabajo. | ml | 50 |  | 0
55472 | Suministro, colocación y conexión de interruptor termomagnético tipo lal de 3 polos 350 amperes marca square d o similar en calidad y precio incluye; gabinete nema 3r, colocación en donde el proyecto o el supervisor lo indique, colocación por medio de taquetes y tornillos en muro, en caso de ser necesario incluye también zapata para conexión de neutro (s) y tierra física así como el aterrizaje de gabinete por medio de cable color verde calibre 10 awg y terminal de ojo del mismo calibre, las perforaciones necesarias para el remate de tubería deberá de hacerse únicamente del diámetro que se requiera y la tubería deberá rematarse con conector recto y contratuerca, incluye conexiones, pruebas, identificación con etiqueta adhesiva, mano de obra, herramienta, equipo de protección personal y limpieza del área de trabajo. | pza | 1 |  | 0
| Subtotal Subestación electrica y Red de media tensión |  |  |  | 0
02. Alimentadores principales
51428 | Suministro y tendido de tubo conduit pvc c-40 de 27 mm (1") diámetro, incluye: tendido, conexiones, pegamento, trazos, excavación, relleno, material, mano de obra, herramienta, equipo de protección personal y limpieza del área de trabajo. | ml | 10 |  | 0
51429 | Suministro y tendido de tubo conduit pvc c-40 de 35 mm (1 1/4") diámetro, incluye: tendido, conexiones, pegamento, trazos, excavación, relleno, material, mano de obra, herramienta, equipo de protección personal y limpieza del área de trabajo. | ml | 20 |  | 0
51431 | Suministro y tendido de tubo conduit pvc c-40 de 53 mm (2") diámetro, incluye: tendido, conexiones, pegamento, trazos, excavación, relleno, material, mano de obra, herramienta, equipo de protección personal y limpieza del área de trabajo. | ml | 100 |  | 0
51466 | Suministro, colocación y conexión de cable de cobre con aislamiento thw-ls o thw-ls a 75 grados calibre # 10, incluye: cinta aislante, vulcanizada, barniz y perno de conexión, cocas y desperdicios. | ml | 40 |  | 0
51467 | Suministro, colocación y conexión de cable de cobre con aislamiento thw-ls o thw-ls a 75 grados calibre # 8, incluye: cinta aislante, vulcanizada, barniz y perno de conexión, cocas y desperdicios. | ml | 120 |  | 0
51469 | Suministro, colocación y conexión de cable de cobre con aislamiento thw-ls o thw-ls a 75 grados calibre # 6, incluye: cinta aislante, vulcanizada, barniz y perno de conexión, cocas y desperdicios. | ml | 80 |  | 0
51472 | Suministro, colocación y conexión de cable de cobre con aislamiento thw-ls o thhw-ls a 75 grados calibre # 1/0, incluye: cinta aislante, vulcanizada, barniz y perno de conexión, cocas y desperdicios. | ml | 210 |  | 0
55553 | Suministro, colocación y conexión de interruptor termomagnético tipo qo-b (atornillable) de 3 polos 100 amperes marca square d o similar en calidad y precio ubicado en tablero o centro de carga correspondiente de acuerdo en la posición que marque el proyecto en diagrama unifilar y/o cuadro de carga que corresponda, incluye montaje, conexión, pruebas, identificación con etiqueta adhesiva. | pza | 2 |  | 0
55548 | Suministro, colocación y conexión de interruptor termomagnético tipo qo-b (atornillable) de 3 polos 30 amperes marca square d o similar en calidad y precio ubicado en tablero o centro de carga correspondiente de acuerdo en la posición que marque el proyecto en diagrama unifilar y/o cuadro de carga que corresponda, incluye montaje, conexión, pruebas, identificación con etiqueta adhesiva. | pza | 1 |  | 0
55549 | Suministro, colocación y conexión de interruptor termomagnético tipo qo-b (atornillable) de 3 polos 40 amperes marca square d o similar en calidad y precio ubicado en tablero o centro de carga correspondiente de acuerdo en la posición que marque el proyecto en diagrama unifilar y/o cuadro de carga que corresponda, incluye montaje, conexión, pruebas, identificación con etiqueta adhesiva. | pza | 2 |  | 0
| Subtotal Alimentadores principales |  |  |  | 0
03. Sistema de pararrayo, Planta de emergencia y UPS´s
51498 | Suministro e instalación de varilla para tierra cooperweld de 3/8x3.00 m, incluye su colocación en terreno natural en las 4 esquinas del edificio, deberá de ir enterrada por completo y dejar lo suficiente para poder unir el sistema por medio de soldadura cadweld | pza | 4 |  | 0
51499 | Suministro y colocación de soldadura cadweld en varillas de conexión y/o uniones del sistema de tierra para apartarrayo utilizando para esto moldes prefabricados en " t " o "cruz", incluye cargas, y aplicación de fundente, así como verificación de unión en el nodo. | pza | 10 |  | 0
55480 | Suministro y colocación de cable plano de cobre para apartarrayos marca viakon articulo num. k467 de cobre, incluye flete, y colocación por todo el perímetro de la azotea del edificio unido con abrazadera a cada 1.5 m, tensado, bajadas por la tubería de drenaje pluvial, así como uniones por dispositivos mecánicos apropiados para este cable y/o uniones con soldadura tipo cadwels, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su buen funcionamiento. | ml | 140 |  | 0
55481 | Suministro e instalación de antena de pararrayos incluye, flete, base para su colocación, conexión según especificación de fabricante y todo lo necesario para su buen funcionamiento. | pza | 1 |  | 0
55482 | Suministro e instalación de generador de emergencia marca generac modelo sd030 (2.4 l, 30 kw) incluye flete a la obra, montaje, maniobra con grúa, conexiones y pruebas de acuerdo a proyecto, baterías, así como todas las especificaciones de manual y proyecto específico para su puesta en operación en sitio. | pza | 1 |  | 0
55483 | Suministro e instalación de ups (unbreakable power supply) marca cyberpower modelo hstp3t20k, incluye conexiones de acuerdo a proyecto y manual de instalación, pruebas y puesta en operación. | pza | 1 |  | 0
55484 | Suministro e instalación de ups (unbreakable power supply) marca cyberpower modelo hstp3t10k, incluye conexiones de acuerdo a proyecto y manual de instalación, pruebas y puesta en operación. | pza | 1 |  | 0
| Subtotal Sistema de pararrayo, Planta de emergencia y UPS´s |  |  |  | 0
04. Cisterna de 10,000 lts. (unidad médica)
10001 | Limpieza, trazo y nivelación del terreno con equipo topográfico; incluye: nivel de manguera y niveletas con polines y fajillas, hilos, cal, mano de obra y herramienta, despalme de terreno vegetal capa de 20 cm. y retiro de la misma fuera de la obra, colocación de banco de nivel según especificaciones. ( área de edificio ). | m2 | 11.56 |  | 0
129 | Demolición de concreto simple, en firmes, pisos, dalas, guarniciones, incluye: mano de obra, equipo individual de protección, herramienta y limpieza del área de trabajo. ( incluye acarreos dentro y fuera de la obra del material producto de la demolición) | m3 | 10.24 |  | 0
11072 | Excavación a mano en terreno tipo "b" investigado en obra por el contratista, a cualquier profundidad, incluye: afine de taludes, sobre excavación por ángulo de reposo de material, compactación de fondo de cepas,. | m3 | 36.99 |  | 0
11121 | Relleno y compactación de material producto de excavación a mano o con equipo mecánico aplicado agua en capas de 20 cm. de espesor; incluye: acarreo dentro de la obra, pruebas de compactación proctor 90% por capa, cuando así se indique en las especificaciones técnicas de la obra o lo solicite el residente de la obra. medir compactado. | m3 | 36.99 |  | 0
11101 | Plantilla de concreto hecho en obra f´c= 100 kg/cm2 de 6 cm. de espesor, apalillada y nivelada, incluye: cimbra, descimbrado, compactación del fondo, aplicación de riego con agua previo al colado vaciado, nivelado y curado del concreto, equipo individual de protección, mano de obra y herramienta. | m2 | 10.24 |  | 0
31200 | Malla electrosoldada 6x6/10-10, se deberá considerar para este trabajo: suministro y colocación, cortes, sujeción, traslapes, silleta pm-50 plastificada 4 pza/m2, mano de obra, equipo, herramienta, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo. | m2 | 11.56 |  | 0
12034 | Acero de refuerzo en cimentación diámetro #3 f'y=4,200 kg/cm2; incluye: suministro, habilitado, armado, cortes, traslapes, ganchos y desperdicios, silletas, alambre recocido, mano de obra, herramienta, equipo de protección personal y limpieza del área de trabajo. | kg | 55.14 |  | 0
12021 | Cimbra para cimentación con madera de pino de 3ra. acabado común. incluye: clavos diferentes dimensiones, cuñas, acarreos, cortes, cimbrado, habilitado, alineado, plomeado, descimbrado, equipo individual de protección, material, acarreo dentro de la obra, medido por área de contacto. | m2 | 12.21 |  | 0
31019 | Cadena o castillo 15 x 20 cm, acabado común, concreto h. en o., f'c= 250 kg/cm2, armada con 4 varillas del no.3 (3/8") y estribos del no. 2 (1/4") @ 20 cm, a cualquier altura y grado de dificultad, se deberá considerar para este trabajo: materiales, mano de obra, herramienta y equipo, andamios, cimbra, torzales, desmoldante, habilitado y armado de acero, cruces de varillas, cortes, desperdicios, colado, descimbrado, curado con membrana, cargas, acarreo y elevación de materiales, descargas, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza de área de trabajo. | ml | 47 |  | 0
12010 | Concreto f'c= 250 kg/cm2 en cimentación t.m.a. 3/4", con un revenimiento de 8-10 cm, incluye: acarreo, colado, vibrado, afine, curado, muestra de concreto, (7, 14, y 28 días). en elementos estructurales como zapatas, dados, muros de concreto, mínimo una muestra por cada 20 m3 o con la frecuencia que la residencia lo considere necesario (ver especificaciones complementarias) | m3 | 1.09 |  | 0
31146 | Construcción de muro de block hueco de cemento 15x20x40 cm. (60 kg/cm2), asentado con mortero cemento-arena 1:3, acabado común, se deberá de considerar para este trabajo: mano de obra, suministro, elevación, movimientos horizontales, cargas, descargas y acarreos del material hasta el lugar de su utilización, herramienta, preparación de la superficie de desplante, trazo y desplante de acuerdo a proyecto, distribución uniforme de juntas verticales, cuatrapeo y remates adecuados, juntas horizontales continuas y a nivel, juntas verticales al centro y a plomo, con un espesor máximo de 1 cm, remates verticales como preparación de castillos, cerchas o escantillones para el trazo de hiladas horizontales de acuerdo a la distribución uniforme, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo. no se admiten desplomes mayores a 1:300. | m2 | 33.66 |  | 0
31269 | Castillo ahogado en hueco de muro de block con concreto hecho en obra f'c=150 kg/cm2 con 1 varilla #3 f'y=4200 kg/cm2, a cada 50 cm. se deberá considerar para este trabajo: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, andamios, acarreos, cargas, elevación de materiales, habilitado, armado, colado, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo. | ml | 48 |  | 0
32001 | Aplanado en muros, acabado fino con mortero cemento-arena 1:3 a plomo y regla curado y dejar partir el repellado, acabado con flota o plana de madera hasta obtener textura uniforme, sin oquedades, rayones, protuberancias y aceptado por la supervisión, se deberá de considerar para este trabajo: mano de obra, suministro, elevación, movimientos horizontales, cargas, descargas y acarreos del material hasta el lugar de su utilización, herramienta, limpieza y preparación de la superficie por aplanar (picado y/o humedecido dependiendo de la superficie), los emboquillados, los remates y aristas a regla, a nivel y a plomo (no se admiten desplomes mayores a 1:300), regleado, curado del aplanado, espesor promedio del aplanado 2.5 cm, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado, andamios y limpieza de área de trabajo. | m2 | 15.78 |  | 0
30001 | Pintura acrílica marca osel línea oro máxima, berel línea berelex green, comex línea easy clean 100% acrílica, en muros, columnas, trabes y plafones; con las siguientes características: sin contenido de plomo y metales pesados, densidad 1.2-1.3 kg/lt, sólidos en peso 50% mínimo, viscosidad 90-115 u. krebs, alto contenido de pigmentos, base agua, resistencia al lavado de 5000 ciclos mínimo con detergente y 10 000 ciclos con solución no abrasiva, tiempo máximo de secado al tacto de 60 minutos, acabado semi mate de 5 a 25 unidades de brillo, garantía de 5 años por escrito, color según muestra aprobada. se deberá de considerar para este trabajo: sellador 5x1 reforzado diluido 3 a 1,suministro de la pintura, materiales, mano de obra, herramientas, andamios, aplicación de las manos necesarias para cubrir perfectamente la superficie, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo. | m2 | 15.78 |  | 0
40017 | Suministro y colocación de tapa de 0.66 x 0.66 m. con lamina antiderrapante calibre #10 (3.4 mm) en forma diamantada, angulo de 1 1/4" x 3/16" solera de 1/8" x 1" como refuerzo interior y jaladera, incluye: bisagra de perno, portacandado y candado con llaves, una mano de primario epóxico anticorrosivo ea p-10 color blanco con catalizador disolución a base de solvente y 2 manos de pintura esmalte en acabado final, color definido por la residencia, anclaje a muro ( ver plano) | pza | 1 |  | 0
49978 | Suministro y colocación de techumbre para caseta equipo hidroneumático a base de ptr 2" x 2" calibre 18 de 1.50 x 3.00 m. y 0.45 m. de alto forrada con lámina galvanizada calibre # 18 tres costados, incluye: una mano de primario epóxico anticorrosivo ea p-10 color blanco con catalizador disolución a base de solvente y 2 manos de pintura esmalte en acabado final, color definido por la residencia. | pza | 1 |  | 0
60002 | Suministro y colocación de tanque para hidroneumático de 85 galones precargado con bomba de 1 hp sw jet pump. incluye: base para tanque y manómetros de 0-100 psi 19 mm y dos cables # 10, 1 # 12 t para conexión de bomba a centro de carga qo2 dentro de misma caseta. | pza | 1 |  | 0
60041 | Succión de motobomba en cisterna con tubo de pvc hidráulico cedula 40 de 27 mm incluye: válvula de check de pie tradicional (pichancha) coples exteriores de 1", codo de 1 x 90°, tuerca unión de 1", arroje o descarga con cople exterior de 1", reducción bushing de 1 x 1/2", tee de 1/2", válvula esfera o válvula de compuerta de 1/2", tuerca unión y cople exterior de 1/2", incluye: teflón, pegamento, lija., mano de obra, herramienta, equipo de protección personal y limpieza del área de trabajo. | pza | 1 |  | 0
60043 | Drenes para cisterna con tubo pvc hidráulico 1 1/2" de 25 cm. de longitud, incluye: amacizado | pza | 1 |  | 0
61525 | Suministro y colocación de cisterna prefabricada de 10,000 litros rotoplas para abastecimiento, incluye: maniobras, mano de obra, herramientas y equipo. | pza | 1 |  | 0
60015 | Suministro y tendido de tubo pvc hidráulico de 21 mm (3/4") de diámetro, incluye: tendido, conexiones, pegamento, trazos, excavación, relleno, material, mano de obra, herramienta, equipo de protección personal y limpieza del área de trabajo. | ml | 10 |  | 0
61554 | Suministro y colocación de llave de bola para jardín de 3/4" cuerpo de latón cierre de vástago, incluye: ranurado, colocación y resanes. | pza | 1 |  | 0
61552 | Suministro y colocación de arrancador para cisterna de 3 polos 11-16 amperes siemens modelo a7b10000002579 o similar en calidad y precio incluye: conexión, pruebas, ranurado, fijación, resanes, mano de obra, herramienta, equipo de protección personal y limpieza del área de trabajo. | pza | 1 |  | 0
61553 | Suministro y colocación de caja serie f'c de 4 x 4" con tapa de neopreno para registro en cisternas | pza | 1 |  | 0
55597 | Registro eléctrico 60 x 60 x 80 cm. de profundidad con block 15 x 20 x 40 cm. (60 kg/cm2) y cadena de remate con armex 15-20/4 concreto f´c= 150 kg/cm2, aplanado interior y exterior floteado con marco y contramarco metálico de ángulo de 3/16 x 1 1/4 acero no. 3, tapa de concreto f´c=150 kg/cm2, asa, pintura en aplanados, colocar leyenda pintada con plantilla en tapa "cableado de aluminio". | pza | 2 |  | 0
51466 | Suministro, colocación y conexión de cable de cobre con aislamiento thw-ls o thw-ls a 75 grados calibre # 10, incluye: cinta aislante, vulcanizada, barniz y perno de conexión, cocas y desperdicios. | ml | 80 |  | 0
51465 | Suministro, colocación y conexión de cable de cobre con aislamiento thw-ls o thw-ls a 75 grados calibre # 12, incluye: cinta aislante, vulcanizada, barniz y perno de conexión, cocas y desperdicios. | ml | 40 |  | 0
51431 | Suministro y tendido de tubo conduit pvc c-40 de 53 mm (2") diámetro, incluye: tendido, conexiones, pegamento, trazos, excavación, relleno, material, mano de obra, herramienta, equipo de protección personal y limpieza del área de trabajo. | ml | 40 |  | 0
50058 | Suministro, colocación y conexión de interruptor termomagnético tipo qo (enchufable) de 1 polo 15 amperes marca square d o similar en calidad y precio ubicado en tablero o centro de carga correspondiente de acuerdo en la posición que marque el proyecto en diagrama unifilar y/o cuadro de carga que corresponda, incluye montaje, conexión, pruebas, identificación con etiqueta adhesiva | pza | 2 |  | 0
| Subtotal Cisterna de 10,000 lts. (unidad médica) |  |  |  | 0
05. Red sanitaria
70010 | Registro sanitario de 60x40x80 cm. con block 15x20x40 cm. (60 kg/cm2), aplanado interior pulido con media caña y exterior floteado, formación de media caña para desagüe, marco y contramarco de ángulo de 1 1/4" x 3/16", incluye: cadena de remate de 15 -20-4 con armex, concreto f'c=150 kg/cm2 y acero no.3 en tapa, incluye: argolla de redondo liso de 1/4" como jaladera en marco una mano de inhibidor de corrosión, una mano de primario epóxico anticorrosivo ea p-10 color blanco con catalizador disolución a base de solvente y 2 manos de pintura esmalte en acabado final, color definido por la residencia, en tapa y pintura acrílica en el registro. | pza | 4 |  | 0
70026 | Suministro y tendido de tubo pvc duralón de 103 mm (4") de diámetro, incluye: tendido, conexiones, pegamento, trazos, excavación, relleno, material, mano de obra, herramienta, equipo de protección personal y limpieza del área de trabajo. | ml | 59.97 |  | 0
| Subtotal Red sanitaria |  |  |  | 0
06. Red hidráulica
61554 | Suministro y colocación de llave de bola para jardín de 3/4" cuerpo de latón cierre de vástago, incluye: ranurado, colocación y resanes. | pza | 1 |  | 0
60015 | Suministro y tendido de tubo pvc hidráulico de 21 mm (3/4") de diámetro, incluye: tendido, conexiones, pegamento, trazos, excavación, relleno, material, mano de obra, herramienta, equipo de protección personal y limpieza del área de trabajo. | ml | 135 |  | 0
61555 | Suministro y colocación de válvula de bola de plástico compacta de 3/4", incluye: pegamento, lija (en registro hidráulico) | pza | 2 |  | 0
| Subtotal Red hidráulica |  |  |  | 0
07. Andadores de conexión
10001 | Limpieza, trazo y nivelación del terreno con equipo topográfico; incluye: nivel de manguera y niveletas con polines y fajillas, hilos, cal, mano de obra y herramienta, despalme de terreno vegetal capa de 20 cm. y retiro de la misma fuera de la obra, colocación de banco de nivel según especificaciones. ( área de edificio ). | m2 | 11.56 |  | 0
11072 | Excavación a mano en terreno tipo "b" investigado en obra por el contratista, a cualquier profundidad, incluye: afine de taludes, sobre excavación por ángulo de reposo de material, compactación de fondo de cepas,. | m3 | 16 |  | 0
11101 | Plantilla de concreto hecho en obra f´c= 100 kg/cm2 de 6 cm. de espesor, apalillada y nivelada, incluye: cimbra, descimbrado, compactación del fondo, aplicación de riego con agua previo al colado vaciado, nivelado y curado del concreto, equipo individual de protección, mano de obra y herramienta. | m2 | 16 |  | 0
11121 | Relleno y compactación de material producto de excavación a mano o con equipo mecánico aplicado agua en capas de 20 cm. de espesor; incluye: acarreo dentro de la obra, pruebas de compactación proctor 90% por capa, cuando así se indique en las especificaciones técnicas de la obra o lo solicite el residente de la obra. medir compactado. | m3 | 30 |  | 0
12063 | Murete de enrase acabado común en cimentación a base de block de cemento de 15x20x40 cm. (60 kg/cm2), asentado con mortero cemento-arena en proporción de 1:3 y con celdas rellenas de concreto f'c= 150 kg/cm2. incluye: desfondar block y varilla del # 3 @ 40 cm. | m2 | 52 |  | 0
31220 | Piso de concreto f'c=200 kg/cm2 de 10 cm. de espesor, acabado pulido o rayado con brocha de pelo, acabado con volteador, realización del trabajo por módulos no mayores a 3.00 x 3.00 m. incluye: suministro de los materiales, elevación, movimientos horizontales, cargas, descargas y acarreos del material hasta el lugar de su utilización, cimbra de fronteras, colocación de muestras, nivelación, compactación, limpieza y humedecido del terreno, vaciado, extendido, regleado, compactación y curado del concreto, descimbrado, mano de obra, herramienta y equipo, acopio y retiro de desperdicio a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo. | m2 | 350 |  | 0
31200 | Malla electrosoldada 6x6/10-10, se deberá considerar para este trabajo: suministro y colocación, cortes, sujeción, traslapes, silleta pm-50 plastificada 4 pza/m2, mano de obra, equipo, herramienta, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo. | m2 | 350 |  | 0
92015 | Construcción de banquetas de 10 cm de espesor, acabado pulido y con doblador en la junta fría con guarniciones, rayado tipo escobillado, se cortaran con cortadora fija de disco de diamante de acuerdo a los cortes de la modulación de la losa del pavimento. el concreto será f´c= 200 kg/cm2. t.m.a. 3/4". rev. de 8 a 10 cm premezclado elaborado en planta, incluye: suministro de concreto, colado, extendido, vibrado y acarreos del concreto, suministro y aplicación de curacreto en color blanco marca pasa o sika, con el equipo adecuado y en la proporción indicada por el fabricante, cimbra en fronteras, nivelación, afine, compactación al 95 % en un espesor de 15 cm y preparación de la superficie del terreno, acarreos de los materiales dentro de la obra, limpieza general antes y una vez concluidos los trabajos, carga y acarreo de los materiales no utilizables hasta el lugar indicado por supervisión, trazo y nivelación, los materiales, mano de obra, herramienta y equipo necesario. u.o.t. nota: el licitante deberá de considerar las pruebas de laboratorio respectivas efectuadas por un laboratorio externo. También se respetaran las especificaciones de las pendientes requeridas en zonas de acceso vehicular, peatonal y accesos para personas con capacidades diferentes de acuerdo a las normas, indicaciones en los planos e indicaciones por parte del residente de obra. | m2 | 150 |  | 0
100014 | Suministro e instalación de banca rey Mérida marca reylaz de 0.84x1.84x0.78 de medida, incluye: fabricación de muertos a base de concreto f´c=150 kg/cms para fijación, rotulado de banca con logo de plantel. | pza | 3 |  | 0
100002 | Suministro, colocación y fijación de bote de basura urban oval doble de 60 lts de acero con pintura electrostática rotulado, incluye: anclado y fijado a piso de concreto con muerto de concreto, limpieza, acarreos internos. | pza | 3 |  | 0
100004 | Suministro y colocación de letrero de lámina de acero inoxidable cal. 18 y perfil de 3 pulgadas modelo mupi m2 murban, incluye: acarreos internos, fijación, plomeo, muerto de concreto | pza | 1 |  | 0
| Subtotal Andadores de conexión |  |  |  | 0
08. Plano seriado
21003 | Suministro, habilitado y colocación de de placa de 0.30x.25 mts de 3/8" con anclas con 4 redondos de 1/2" de diámetro con una longitud de 13 cm, perforaciones de 5/8" con terminación para rosca, incluye; corte, rosca, tuerca de sujeción, rondanas de presión, una mano de primario epóxico anticorrosivo ea p-10 color blanco con catalizador disolución a base de solvente y 2 manos de pintura esmalte en acabado final, color definido por la residencia, mano de obra y herramienta. | pza | 52 |  | 0
20114 | Suministro, habilitado y colocación de perfil rectangular (ptr) de diferentes secciones y pesos para estructuras, incluye: corte, soldadura, nivelación, una mano de primario epóxico anticorrosivo ea p-10 color blanco con catalizador disolución a base de solvente y 2 manos de pintura esmalte en acabado final, color definido por la residencia | kg | 12925.06 |  | 0
40126 | Suministro y colocación de muro lambrin bastidor de durock forjada con canal de amarre 6.35 x 3.05 cal 20, fijado en piso y techo con clavos 1 1/4´ y fulminantes cal 27 color amarillo @ 0.50 cm., colocación del poste metálico 9.20 x 3.05 cal 20 @ 61 cms, en el interior del canal metálico fijado con tornillos tipo framer, instalación de hoja de tablaroca 1.22 x 2.44 x 1/2 por una cara del herraje, fijado con tornillo autorroscable de 1 1/4´ de punta fina, colocación de perfacinta de cartón en las uniones de las hojas, adherido con redimix con aplicación máxima de 3 manos, cajones de durock forjado con postes 9.20 x3.05 calibre 20 fijado con pijas autorroscables de una medida de 0.80 cms x 0.80 cms con un fondo de 0.45 cm, forrado con hoja de durock, incluye: trazo y nivelación. | m2 | 142.3 |  | 0
| Subtotal Plano seriado |  |  |  | 0
09. Escalera
48078 | Suministro y fabricación de escalera metálica a base de viga ipr de 8" (31.25 kg/ml) que formaran los marcos de 2 descansos de 2.40x 2.00 mts y el otro de 2.40x1.47 mts cubierto con lamina antiderrapante de 3/8", fijadas a placa pl-10 de 0.40x0.25 mt de 1/2" con 8 anclas de 3/4" perforaciones de 7/8" punta en rosca (4 pza), placa pl-9 de 0.30x0.25 mts 3/8" con 4 anclas de 1/2" perforaciones de 5/8", refuerzos en diagonal con ptr de 4"x4"x0.125" (4 elem) fijadas a muros por medio de placas de pl-7 0.20x0.20 mts de 3/8" con 4 anclas de 1/2", perfil de 8 " ( 17.12 kg/ml) desplantándose de una placa de 0.50x.15 mt de 3/8" con 4 anclas de 1/2" perforaciones de 5/8", sobre cual se forjaran los escalones a base de perfil 1.5"x1.5"x1/4" cubierto con lamina antiderrapante de 3/8", ver plano es-13 y es-14 incluye: pintura anticorrosiva, placas de refuerzo en unión de marcos y placas, cortes, cortes a 45, soldadura y pintura esmalte 2 manos, material, equipo y herramienta necesaria. | pza | 1 |  | 0
40137 | Suministro y colocación de escalera marina para subir a azotea, hecha a base de tubería cedula 30 de 1", el precio incluye: una mano de primario epóxico anticorrosivo ea p-10 color blanco con catalizador disolución a base de solvente y 2 manos de pintura esmalte en acabado final, color definido por la residencia y anclaje con mortero cemento arena proporción 1:3 en muros (diseño según proyecto) | pza | 1 |  | 0
| Subtotal Escalera |  |  |  | 0
| Subtotal Obra exterior |  |  |  | 0
| Subtotal de Obra |  |  |  | 0