## MACROMEDIDOR
DIRECCIÓN TÉCNICA
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
OBRA: | MACROMEDIDORES Y SISTEMA DE TELEMETRÍA.
UBICACIÓN: | LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR |  | FECHA: OCTUBRE DE 2021.
No. | ESPECIFICACIÓN | DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS | UNIDAD | CANTIDAD | P.U | IMPORTE
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MACROMEDIDORES Y SISTEMA DE TELEMETRÍA. | SECTOR HIDRAULICO No. 11
MACROMEDIDOR DE 4" DE DIÁMETRO.
1 | SIMG-01-06 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MACROMEDIDOR PARA AGUA DE 100MM (4”) DE DIÁMETRO, TIPO ULTRASÓNICO DE DOBLE SENSOR DE TIEMPO EN TRÁNSITO, ALIMENTADO CON BATERÍA DE LITIO CON VIDA ÚTIL DE 15 AÑOS, REGISTRO INTEGRADO LCD MULTI LÍNEA DE 12 DÍGITOS CON INDICADOR DE UNIDAD DE VOLUMEN, UNIDAD DE FLUJO, DETECTOR DE FUGAS, NIVEL DE BATERÍA, DIRECCIÓN DE FLUJO, ALARMA DE ERROR, TEMPERATURA DEL AGUA Y MODO DE SALIDA. DOBLE DATALOGGER INTEGRADO, PROTECCIÓN AMBIENTAL IP68 Y TAPA PROTECTORA DE REGISTRO, PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO 16 BAR, TEMPERATURA DEL LÍQUIDO A MEDIR DE 0.1 A 50 °C. GASTO DE ARRANQUE DE 0.025M3/H, Q1 DE 0.200M3/H, Q2 DE 0.320M3/H, Q3 DE 100M3/H Y Q4 DE 125M3/H. R500, SEÑAL DE SALIDA OPCIONAL DE 4-20 MA, PULSO DIGITAL, PROTOCOLO MODBUS/M-BUS O SALIDA DE CODIFICADOR. CUERPO DE HIERRO FUNDIDO CON RECUBRIMIENTO EPOXI Y EXTREMOS BRIDADOS ANSI 150, LONGITUD DE 250MM EQUIPADO CON TECNOLOGÍA MODBUS. CUMPLE AMPLIAMENTE CON LAS CARACTERÍSTICAS METROLÓGICAS DE LA NOM-012-SCFI1994 Y REQUERIMIENTOS DE LA ISO-4064 (2005). INCLUYE: TRASLADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, SEGURIDAD, SERVICIO DE INGENIERÍA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 2 |  | 0
SUBTOTAL MACROMEDIDOR DE 4" DE DIÁMETRO. | [5 empty] | 0
MACROMEDIDOR DE 6" DE DIÁMETRO.
2 | SIMG-01-06 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MACROMEDIDOR PARA AGUA DE 150MM (6”) DE DIÁMETRO, TIPO ULTRASÓNICO DE DOBLE SENSOR DE TIEMPO EN TRÁNSITO, ALIMENTADO CON BATERÍA DE LITIO CON VIDA ÚTIL DE 15 AÑOS, REGISTRO INTEGRADO LCD MULTI LÍNEA DE 12 DÍGITOS CON INDICADOR DE UNIDAD DE VOLUMEN, UNIDAD DE FLUJO, DETECTOR DE FUGAS, NIVEL DE BATERÍA, DIRECCIÓN DE FLUJO, ALARMA DE ERROR, TEMPERATURA DEL AGUA Y MODO DE SALIDA. DOBLE DATALOGGER INTEGRADO, PROTECCIÓN AMBIENTAL IP68 Y TAPA PROTECTORA DE REGISTRO, PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO 16 BAR, TEMPERATURA DEL LÍQUIDO A MEDIR DE 0.1 A 50 °C. GASTO DE ARRANQUE DE 0.2M3/H, Q1 DE 0.500M3/H, Q2 DE 0.800M3/H, Q3 DE 250M3/H Y Q4 DE 313M3/H. R500, SEÑAL DE SALIDA OPCIONAL DE 4-20 MA, PULSO DIGITAL, PROTOCOLO MODBUS/M-BUS O SALIDA DE CODIFICADOR. CUERPO DE HIERRO FUNDIDO CON RECUBRIMIENTO EPOXI Y EXTREMOS BRIDADOS ANSI 150, LONGITUD DE 300MM. EQUIPADO CON TECNOLOGÍA MODBUS. CUMPLE AMPLIAMENTE CON LAS CARACTERÍSTICAS METROLÓGICAS DE LA NOM-012-SCFI-1994 Y REQUERIMIENTOS DE LA ISO-4064 (2005). INCLUYE: TRASLADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, SEGURIDAD, SERVICIO DE INGENIERÍA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 3 |  | 0
SUBTOTAL MACROMEDIDOR DE 6" DE DIÁMETRO. | [5 empty] | 0
MACROMEDIDOR DE 8" DE DIÁMETRO.
3 | SIMG-01-06 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MACROMEDIDOR PARA AGUA DE 200MM (8”) DE DIÁMETRO, TIPO ULTRASÓNICO DE DOBLE SENSOR DE TIEMPO EN TRÁNSITO, ALIMENTADO CON BATERÍA DE LITIO CON VIDA ÚTIL DE 15 AÑOS, REGISTRO INTEGRADO LCD MULTI LÍNEA DE 12 DÍGITOS CON INDICADOR DE UNIDAD DE VOLUMEN, UNIDAD DE FLUJO, DETECTOR DE FUGAS, NIVEL DE BATERÍA, DIRECCIÓN DE FLUJO, ALARMA DE ERROR, TEMPERATURA DEL AGUA Y MODO DE SALIDA. DOBLE DATALOGGER INTEGRADO, PROTECCIÓN AMBIENTAL IP68 Y TAPA PROTECTORA DE REGISTRO, PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO 16 BAR, TEMPERATURA DEL LÍQUIDO A MEDIR DE 0.1 A 50 °C. GASTO DE ARRANQUE DE 0.2M3/H, Q1 DE 0.800M3/H, Q2 DE 1.280M3/H, Q3 DE 400M3/H Y Q4 DE 500M3/H. R500, SEÑAL DE SALIDA OPCIONAL DE 4-20 MA, PULSO DIGITAL, PROTOCOLO MODBUS/M-BUS O SALIDA DE CODIFICADOR. CUERPO DE HIERRO FUNDIDO CON RECUBRIMIENTO EPOXI Y EXTREMOS BRIDADOS ANSI 150, LONGITUD DE 350MM EQUIPADO CON TECNOLOGÍA MODBUS. CUMPLE AMPLIAMENTE CON LAS CARACTERÍSTICAS METROLÓGICAS DE LA NOM-012-SCFI1994 Y REQUERIMIENTOS DE LA ISO-4064 (2005). INCLUYE: TRASLADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, SEGURIDAD, SERVICIO DE INGENIERÍA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 3 |  | 0
SUBTOTAL MACROMEDIDOR DE 8" DE DIÁMETRO. | [5 empty] | 0
OBRA CIVIL Y ARRELO HIDRÁULICO.
4 | 2241.01 | CONSTRUCCIÓN DE CAJA PARA ARREGLO DE AUTOMATIZACIÓN MEDIDAS VARIABLES SEGÚN PROYECTO, CON MUROS DE BLOCK DE 15x20x40 CMS REFORZADO CON ACERO #3 @ 42 CMS, FIRME DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 CON REFUERZO DE ACERO #3 @30 CM EN AMBOS SENTIDOS, LOSA DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2 CON REFUERZO DE ACERO #3 @10 CM EN AMBOS SENTIDOS, CADENAS Y CASTILLOS DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 ARMADO CON ACERO DE REFUERZO #3. INCLUYE: DRENAJE DE 40X40X10 CM, RELLENO DE GRAVA DE 1 1/2" PARA PERMITIR DESAGUE AL SUBSUELO, MATERIALES, MANO DE OBRA , HERRAMIENTA, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 2 |  | 0
5 | 2243.01 AL 2243.08 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRAMARCO SENCILLO CENTRADO DE FIERRO FUNDIDO DE 1.10 Mts. CON CANAL DE 6". | PZA | 4 |  | 0
6 | 2244.01 AL 2244.03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO CON TAPA DE Fo. Fo. REFORZADO DE 50 x 50 Cms. CON PESO DE 75 Kg. | PZA | 4 |  | 0
7 | 2040.00 y 8000.02-8000 02 AL 8000 25 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, JUNTEO Y PRUEBA HIDROSTÁTICA DE TUBERÍA DE PVC "ANGER" DE 8" DE DIÁMETRO RD-32.5. | ml | 4 |  | 0
8 | 2130.01 AL 04 Y 8045.22 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRIDA DE PVC DE 8" DE DIÁMETRO. | PZA | 12 |  | 0 | 1018 | 305.4 | 1323.4 | 1614.548
9 | 2130.01 AL 2130.04-8022 01 AL 8022 05 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO TIPO COMPUERTA DE Fo. Fo. DE 8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: TORNILLERIA, EMPAQUES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 2 |  | 0 | 12590 | 3777 | 16367 | 19967.74
10 | 2130.01 AL 2130.04-8022 01 AL 8022 05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE ADMISION Y EXPULSION DE AIRE, BRIDADA, DE 2" DE Ø FOFO. INCLUYE: TORNILLERIA, EMPAQUES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 4 |  | 0 | 2980 | 894 | 3874 | 4726.28
11 | 8045.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE PVC PARA CEMENTAR DE 45°x8" DE DIÁMETRO. CED 80. | PZA | 8 |  | 0 | 2136 | 640.8 | 2776.8 | 3387.696
12 | 2040.00 y 8000.02-8000 02 AL 8000 25 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC PARA CEMENTAR DE 8" DE DIÁMETRO CED 80. | ml | 1 |  | 0 | 6932 | 1155.3333 | 346.6 | 1501.9333 | 1832.3587
13 | 4196.01 | SUMINISTRO DE MATERIALES Y FABRICACIÓN DE SOPORTE DE 0.20 x 0.40 x 1.70 MTS. ELABORADO CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2.INCLUYE: MATERIAL, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, AMARRES, GANCHOS, DESPERDICIOS, ARMADO, CIMBRA, DESCIMBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO Y ACARREO DENTRO DE LA OBRA DEL MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 4 |  | 0
SUBTOTAL OBRA CIVIL Y ARRELO HIDRÁULICO. | [5 empty] | 0
UNIDAD TERMINAL REMOTA (UTR).
14 | UTR-001 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD TERMINAL REMOTA CON PANTALLA "TOUCH SCREEN" MODELO UTR-S32. ALIMENTACIÓN: 20-28 VDC. MEMORIA: RAM 256 KB, DATALOGGER 32 KB, FLASH 16 KB. PUERTOS: 3 SERIAL RS232C, 1 PUERTO RS485 MODBUS RTU, 1 PUERTO ETHERNET, 8 ENTRADAS ANALÓGICAS 4-20 MA, 16 I/O DIGITALES. CONDICIONES AMBIENTALES: TEMPERATURA DE OPERACIÓN -5 A 50°C, HUMEDAD 8-95%, VIBRACIÓN 10-50 HZ A 2 G 3-30 MINUTOS APLICADOS A LOS EJES X, Y, Z. IMPACTO 10 G POR 20 MS. EN LOS EJES X, Y, Z. SISTEMA DE RADIACIÓN: RADIO MODEM GPRS, CUMPLE CON EL ESTANDAR EEE 802.15.4. FRECUENCIA DE PORTADORA 902-928 MHZ CON 40 CANALES, POTENCIA PROGRAMABLE DE 0.1 A 1 WATT, SENSIBILIDAD DEL RECEPTOR -110 DBM, TOPOLOGÍA CLIENTE-SERVIDOR, PUNTO-PUNTO, PUNTO-MULTIPUNTO, ENCRIPTAMIENTO 56 BIT DES, ALIMENTACIÓN 7 A 24 VDC, TEMPERATURA DE OPERACIÓN DEL MODEM -40 A 80°C, HUMEDAD DE 10 A 90% NO CONDENSADO, CERTIFICACIÓN FCC 15.245, ANTENA DIPOLO. / PROTECCIONES: GABINETE DE METÁLICO IP66, SUPRESOR DE PICOS, SUPRESOR DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS. FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE 120 VAC CERTIFICACION CE Y/O UL. PUEDE COMUNICARSE CON MEDIDORES DE FLUJO DE LA MARCA OCTAVE, ABB, EQUYSIS, ETC. LA UTR ES COMPATIBLE CON LA PLATAFORMA DIGITAL DE LA CONAGUA. | PZA | 7 |  | 0
SUBTOTAL UNIDAD TERMINAL REMOTA (UTR). | [5 empty] | 0
UNIFICACIÓN DE INTERFASE.
15 | UNI-001 | SERVICIO DE INGENIERÍA PARA DESARROLLO DE PLATAFORMA QUE PERMITA COMUNICACIÓN ENTRE MEDIDORES DE FLUJO EXISTENTES; ABB, OCTAVE, EQUYSIS, HACIA UN SERVIDOR EN LA NUBE UTILIZANDO UNA UNIDAD TERMINAL REMOTA CON DESPLIEGUE DE FLUJOS EN PANTALLA HMI Y MONITOREO DE LAS VARIABLES DE PROCESO EN TIEMPO REAL TALES COMO: PRESIÓN, FLUJO, GASTO, NIVEL DEL TANQUE Y PARÁMETROS ELÉCTRICOS (VOLTAJES Y CORRIENTES EN LAS 3 FASES DE LA BOMBA). | LOTE | 1 |  | 0
UNIFICACIÓN DE INTERFASE. | [5 empty] | 0
SUBTOTAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MACROMEDIDORES Y SISTEMA DE TELEMETRÍA. | [5 empty] | 0 | 1594827.5862 | -1594827.5862
16% I.V.A. | [5 empty] | 0
TOTAL SECTOR 10 | [5 empty] | 0 | 1850000
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE LA PAZ