ACCIÓN: CATASTRO TÉCNICO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA DE LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: ACTUALIZACIÓN DE CATASTRO TÉCNICO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PARA LA MODELACIÓN MATEMÁTICA DE LA RED PARA EL PROYECTO DE SECTORIZACIÓN DE REDES DE LA CIUDAD DE LA PAZ.

UBICACIÓN: LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR.

OCTUBRE DEL 2022

T E M A R I O:

ANTECEDENTES.

OBJETIVOS.

ESPECIFICACIONES GENERALES PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.

METODOLOGÍA.

CONCEPTOS DE TRABAJO.

1.0      RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN DISPONIBLE Y EXISTENTE, PARA

INTEGRACIÓN Y ACTUALIZACIÓN REPTA.

2.0      RECORRIDOS PRELIMINARES.

3.0      ACTUALIZACIÓN DEL CATASTRO DE LA RED HIDRAULICA DE AGUA POTABLE.

3.1 AUDITORIA CON DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y DEPENDENCIAS PARA LA

REVISIÓN DEL CATASTRO DE LA RED HIDRAULICA EXISTENTE.

3.2 UBICACIÓN DE CAJAS DE VÁLVULAS Y ESTRUCTURAS ESPECIALES.

3.3 NIVELACIÓN DE TAPAS Y ESTRUCTURAS ESPECIALES.

3.4 ACTUALIZACIÓN DE PLANIMETRÍA.

3.5 INSPECCIÓN Y REFERENCIACIÓN DE CAJAS DE VÁLVULAS.

3.6 UBICACIÓN Y REFERENCIACIÓN DE ESTRUCTURAS ESPECIALES.

3.7 DETECCIÓN Y UBICACIÓN DE CAJAS OCULTAS.

3.8 DESASFALTADO DE TAPAS.

3.9 APERTURA DE TAPAS SELLADAS.

3.10 DESAZOLVE O ACHIQUE DE CAJAS.

3.11 SONDEO PARA VERIFICAR CARACTERÍSTICAS DE TUBERÍA EXISTENTE.

3.12 REVISIÓN Y ANÁLISIS DE CONGRUENCIA HIDRÁULICA.

3.13 ELABORACIÓN DE PLANOS DIGITALIZADOS DEL CATASTRO.

3.14 GENERACIÓN DE LA INFORMACIÓN PARA EL SIG.

4. PROYECTO EJECUTIVO PARA LA SECTORIZACIÓN Y MODELACIÓN DE REDES DE AGUA.

4.1. MEDICION DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO, VERIFICACION DE GASTO, PARA

ALIMENTAR EL MODELO MATEMATICO.

4.2 ELABORACIÓN DE MODELO MATEMATICO DE LA RED, PARA GENERAR

SECTORES EN DIFERENTES ESCENARIOS.

4.3 MEJORA DE EFICIENCIA DEL SECTORES, MEDIANTE DETECCIÓN DE FUGAS BASICO,

EN EL 10% DE LAS TOMAS.

4.4 MEDICION DE ENTRADAS Y SALIDAS DE LOS TANQUES PARA ALIMENTACIÓN DEL

MODELO MATEMATICO DE LA RED.

4.5 MEDICION DE LAS SALIDAS DE LOS REBOMBEOS PARA ALIMENTACIÓN DEL MODELO MATEMATICO DE LA RED.

4.6 CAMPAÑA DE MEDICIÓN DE VARIABLES DE CAUDAL Y PRESIÓN EN CAMPO CON

REGISTRADORES DE PRESIÓN.

4.7 CALIBRACIÓN DE MODELO MATEMATICO DE LA RED HIDRAULICA PARA LA

GENERACIÓN DE MACRO SECTORES.

4.8 SIMULACIÓN HIDRÁULICA DEL ESTADO INICIAL DE LA RED HIDRÁULICA Y DE DOS

ESCENARIOS DE SECTORIZACIÓN.

4.9 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL EN USO DEL SOFTWARE GRATUIDO PARA AJUSTAR

CONTINUAMENTE LA MODELACIÓN, EN EPANET CON DURACION DE 40 HRS.

4.10 DISEÑO DE SECTORIZACIÓN, YA CALIBRADO EL MODELO PARA GARANTIZAR QUE

TODOS TENGAN CAUDAL Y PRESIÓN, CON UNA SOLA ENTRADA PARA REALIZAR

BALANCE VOLUMETRICO.

4.11 GENERACIÓN DE LA INFORMACIÓN PARA EL GIS.

5.0      ACTIVIDADES RELATIVAS AL CALCULO DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO POR LA AWWA.

5.1 ESTIMACIÓN DE FUGAS DE FONDO BABE.

5.2 CALCULAR EN NIVEL ECONOMICO DE PERDIDAS.

5.3 CALCULAR DEL UARL PERDIDAS INEVITABLES ANUALES DE AGUA POTABLE.

5.4 CALCULAR CARL PERDIDAS ANUALES ACTUALES REALES.

5.5 CALCULAR EL INDICADOR ILI.

5.6 CALCULAR EL AL.

6.0	IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA.

6.1 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL PARA LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE

INFORMACIÓN GEOGRAFICA (GIS) 30 HRS.

6.2 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL PARA LAS TECNICAS DE MANTENIMIENTO DEL

SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRAFICA (GIS) 5 HRS.

6.3 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL PARA LA OPERACIÓN DE LAS TECNICAS DE

MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRAFICA (GIS) 5 HRS.

7. INFORME FINAL, EN 3 TANTOS ENTREGABLES.

ACCIÓN: CATASTRO TÉCNICO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA DE LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Actualización de catastro técnico de la infraestructura hidráulica para la modelación matemática de la red para el proyecto de sectorización de redes de la ciudad de La Paz.

UBICACIÓN: La Paz, Municipio de La Paz, B.C.S., La Ciudad de la Paz se ubica al sur de la península de Baja California en la bahía de la Paz, a 210 kilómetros al sur de Ciudad Constitución, municipio de Comondú y a 202 kilómetros al norte de Cabo San Lucas, Municipio de Los Cabos. Se encuentra a 81 km al norte del pueblo mágico de Todos Santos. Sus coordenadas geográficas son 24°08′32″ N y paralelo 110°18′39″O, tiene una altitud de 0 a 27 msnm. Es una de las tres capitales del país que están sobre el litoral del mar.

TÉRMINOS DE REFERENCIA.

ANTECEDENTES.

En nuestro país existen 2,457 municipios o delegación de los 32 estados que conforman el país, con una población al último censo de población y vivienda del 2020 de 126,014,024 habitantes en nuestro país que requieren de servicio de agua potable, muchos de ellos no cuentan con este servicio.

Dentro del país existen 13 Regiones Administrativas hidrológicas en el país, la Comisión Nacional del Agua ha definido 731 cuencas hidrológicas para agua superficial, de las cuales hasta el 31 de diciembre del año 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Disponibilidad, las cuales se encuentran organizadas en 37 Regiones Hidrológicas. Con lo que respecta a las aguas subterráneas a nivel nacional se cuenta con una delimitación de 653 acuíferos del país.

En nuestro país se cuenta aproximadamente con 50 ríos y arroyos principales en el país en donde 633 mil kilómetros de longitud, por el que fluye el 87% del escurrimiento superficial y cubren el 65% del territorio nacional. El escurrimiento natural medio superficial de 310, 417 Hm3, con un área de las cuencas de 1’ 250, 119 km2.

El agua subterránea desempeña un papel importante, ya que es posible extraer agua en cualquier época del año y funciona como filtros purificadores, preservando la calidad del agua. En la actualidad 157 acuíferos se encuentra sobreexplotados en el país, es decir el 24% del total.

Actualmente el agua utilizada en el país corresponde a 62.8% para aguas superficiales y 37.2% de aguas subterráneas, en donde el mayor uso es el agrícola con un 75.72% del total del agua, 14.65 % para abastecimiento público urbano, 4.09% industria autoabastecida y 5.55% energía eléctrica excluyendo hidroelectricidad.

Para lo cual es necesario implementar acciones contundentes para aprovechar al máximo la distribución del agua extraída de los mantos acuíferos, por ello es necesario tomar acciones necesarias para sentar las bases de los trabajos futuros como son la actualización del catastro, así como también la sectorización de la red general.

Resulta difícil contar con un registro exacto y actualizado del sistema de agua potable de la ciudad de La Paz, debido a las continuas modificaciones hechas a las redes de distribución de agua potable y de alcantarillado sanitaria por reparaciones que no quedan registradas en planos y a los tramos de red construidas por los propios usuarios, en ocasiones sin fundamentos técnicos y sin dejar ninguna constancia en planos.

Aunado a lo anterior el crecimiento anárquico de las redes de distribución de agua potable y alcantarillado sanitario, no responden a una simulación hidráulica y generalmente no satisfacen la demanda de la manera más eficiente, afectando la distribución equitativa del gasto requerido en cada zona y causando problemas de presión, así como afectando la conducción de las aguas negras residuales hasta su punto de disposición final.

Por lo que se requiere la ejecución de proyectos que nos ayuden a distribuir en forma eficiente el agua que se suministra a las redes, como es el proyecto de sectorización, que nos ayudara a tener una mejor operación, facilitando el control de caudales de entrada en cada sector, presiones y consumo; así como detectar oportunamente las pedidas de agua por concepto de fugas de agua y las conexiones a la red no autorizadas.

OBJETIVOS.

La finalidad del presente estudio será: Levantar la información clara, confiable organizada y georreferenciada, relativa de la red de agua potable, dejando evidencia escrita, gráfica y electrónica de su estado y características físicas y operativas. Realizar simulaciones hidráulicas de la red de agua potable, para elaborar proyecto de modelación matemática de la red para con todo lo levantado anteriormente podremos tener un modelo en el cual se pueda realizar una sectorización de la red de distribución y elaborar propuesta de acciones a corto, mediano y largo plazo para eficientar la operación de la red de distribución de agua potable de la ciudad de La Paz, ya que por sus condiciones geológicas, hidrológicas, topográficas y climatológicas, presenta innumerables dificultades para el abastecimiento y distribución del agua potable.

El presente estudio nos permitirá conocer, mediante recorridos y levantamientos físicos, el estado y configuración de la infraestructura hidráulica existente.

Llevar a cabo la medición en campo de: Gastos, presión en determinados sitios de la red, para obtener la información que nos permita calibrar un modelo hidráulico.

Realizar las inspecciones y mediciones correspondientes a las acciones que se enumeran para determinar los índices y el volumen de pérdidas físicas de agua potable en la red municipal.

Se enumerarán e indicarán las actividades que deberá realizar el auditor para determinar con precisión los indicadores de desempeño de acuerdo con el diagnóstico y auditoria volumétrica según los estándares del IWA International Water Association.

Proponer dos opciones para el proyecto de sectorización, incluyendo la simulación hidráulica de la red correspondientes a la ciudad de La Paz.

ESPECIFICACIONES GENERALES PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.

RESIDENCIA DE LOS TRABAJOS (EL RESIDENTE).

Tanto el OOMSAPAS de La Paz, como la CEA se reservan el derecho de supervisar los trabajos desarrollados por la Consultora, a fin de verificar el cumplimiento del programa, los objetivos y alcances expuestos en los presentes términos de referencia.

Durante el desarrollo del servicio, la Consultora elaborará y presentará para aprobación de la residencia, informes parciales donde se describan las actividades y trabajos realizados, los resultados obtenidos, las observaciones y comentarios que se vayan generando.

Base de pago. Las unidades con las cuales se pagará cada concepto de trabajo serán las indicadas en el catálogo de conceptos y se valuarán de forma integral, es decir, la base de pago incluye la elaboración y presentación de todos los documentos y planos que se requieran, debiendo contemplar para su realización los recursos humanos y materiales necesarios.

Divulgación de los trabajos. La información recopilada, generada y actualizada, así como el estudio, son propiedad del OOMSAPAS de La Paz y la CEA, la Consultora no podrá editar parcial o totalmente ninguna parte de la información recopilada, sin previa autorización por escrito.

Juntas de Coordinación y Presentación. Con el objeto de dar seguimiento al estudio y tomar acuerdos inherentes al mismo, la Consultora propondrá a la Residencia las reuniones que considere necesarias, en las que ambas partes deban acordar y decidir conjuntamente aspectos fundamentales del estudio. Asimismo, a solicitud de la Residencia, la Consultora deberá asistir a las reuniones para presentar los avances del proyecto ante las diversas instancias Federales, Estatales y Municipales.

Recursos. La Consultora deberá establecer una Superintendencia en el sitio de los trabajos (La Paz), contando con instalaciones adecuadas, equipo técnico, parque vehicular y los recursos humanos calificados necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. Para el establecimiento y retiro de la Superintendencia, la Consultora lo comunicará por escrito a la Residencia y esperará la NO OBJECIÓN por la misma vía.

Plantilla de Personal. Para la realización de los trabajos motivo de este contrato, la Consultora deberá tener amplia experiencia en la elaboración de este tipo de estudios y propondrá la plantilla del personal técnico necesario para asegurar la calidad de los trabajos a desarrollar. El personal técnico propuesto por la Consultora deberá ser suficiente y con los conocimientos requeridos para prestar los servicios durante el plazo de ejecución de los trabajos. La Consultora que resulte ganadora queda obligada a desarrollar las actividades motivo de estos términos de referencia, con el personal propuesto en la licitación, ya que será motivo de rescisión de su contrato de no hacerlo. En caso de requerir sustituir algún miembro de la plantilla propuesta, esta deberá ser igual o de mayor capacidad técnica que la que remplace. Todo cambio de personal, deberá proponerse por escrito a la Residencia y deberá autorizarse por la misma vía. Todo el personal de la Consultora que intervenga en la realización de los trabajos, dependerá de la misma en términos de relación laboral y estará bajo su dirección y dependencia económica, por lo que no se crearán relaciones de carácter laboral ni con el OOMSAPAS de La Paz ni con la CEA y en ningún caso se le considerará como patrón sustituto.

Estimaciones. Para elaborar los reportes mensuales de trabajo con fines de estimación es requisito indispensable que la Consultora presente a la Residencia el informe parcial correspondiente al período por estimar. El informe parcial debe incluir en forma ordenada y completa el avance de los trabajos a la fecha de su presentación; así como el material que justifique las actividades realizadas, los resultados obtenidos y los números generadores. La Residencia analizará y en su caso aprobará el informe parcial presentado únicamente con fines de estimación. Cualquier aclaración respecto a cantidades ejecutadas, deberá realizarse de inmediato.

La Consultora deberá de entregar a la Residencia las estimaciones acompañadas de la documentación de soporte correspondiente, con el respaldo de la información en disco magnético, dentro de los cinco días naturales siguientes a la fecha de corte, presentando oportunamente los generadores y estimación correspondiente a través de la Bitácora Electrónica y Seguimiento de Obra Pública (BESOP) https://besop.funcionpublica.gob.mx

METODOLOGÍA.

El trabajo correspondiente al catastro de la infraestructura hidráulica, debe circunscribirse en las labores técnicas de planeación de rutas, referenciación, nivelación e inspección de cajas de válvulas, obtención de la información de las estructuras especiales tales como pozos de abastecimiento tanques de regularización, cárcamos de rebombeo de agua potable; así como en el análisis de los datos obtenidos en campo, presentándolos en forma documental y gráfica. En ocasiones la secuencia normal del catastro se verá afectada por la necesidad de ejecutar trabajos extraordinarios o especiales, como la búsqueda de tapas ocultas por el asfalto, el desazolve o achique de cajas de válvulas. Si bien los trabajos especiales forman parte del proceso de ejecución, estos deben programarse y realizarse conforme se requieran, pero siempre, previa autorización de la Residencia, procurando reducir al mínimo los tiempos de espera para las actividades de rutina.

La Consultora debe considerar en su propuesta la gestión para obtener permisos ante las autoridades competentes para la realización de trabajos de campo en vialidades importantes o zonas turísticas; así también para solicitar de manera oficial el apoyo de otras instituciones afines, para recopilar información antes de iniciar el proyecto o durante el desarrollo de este.

Se revisará la congruencia entre la información existente en el OOMSAPAS de La Paz y las zonas levantadas para su actualización, para determinar la existencia de discrepancias y en su caso adoptar las medidas que correspondan. Se plantearán dos alternativas generales de solución técnica para la sectorización en la zona de estudio de acuerdo a las necesidades del sistema.

Se obtendrá un modelo en periodos extendidos de simulación hidráulica y se efectuarán las simulaciones de funcionamiento en cada uno de los distritos planteados. Con base en los resultados se elaborarán los planos de proyecto correspondientes para mejorar la operación hidráulica. La definición del área de estudio, su extensión y el tipo de red, será indicada por OOMSAPAS de La Paz en el plano No. 1 de 1: Ubicación zona de proyecto, que proporcionará como parte de estos términos de referencia.

EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA EN TRABAJOS SIMILARES.

La experiencia y capacidad técnica que deberán acreditar los interesados en participar, consiste en:

Documentación que compruebe su capacidad técnica y haber contratado y efectuado directamente obras iguales o de mayor alcance de las que son motivo de la presente convocatoria, cumplir por lo menos con las siguientes características:

Haber realizado el levantamiento topográfico de acueductos, así como de redes primarias y secundarias de agua potable en la República mexicana de áreas urbanas de mayores de 100 km2.

Deberá contar con el equipo que se requiere para la ejecución de los trabajos, debiendo ser de su propiedad como mínimo el 80%; además, disponibilidad del mismo para su inmediata utilización. Se requerirá de la documentación suficiente que demuestre la veracidad de la información, así como facturas ó pedimentos de importación de todos los instrumentos a utilizar.

Deberá disponer del personal con amplia experiencia adicionando su currículo vitae de cada uno de los participantes, incluyendo su experiencia laboral en trabajos de este tipo.

Deberá haber realizado modelación matemática de la red y sectorización de la misma, así como su implementación, para obtener en el diseño e implantación de Sistemas de Información Geográfica (SIG), para su empleo en sistemas hidráulicos de áreas urbanas con población de al menos 250,000 habitantes.

Para demostrar lo anterior, los postores deberán proporcionar copias de los contratos y actas de entrega o recepción de trabajos, las cuales se anexarán a su propuesta, debiendo mostrar como mínimo 3 en un plazo no mayor de 5 años con relación de contactos para solicitar recomendación de los trabajos descritos.

El incumplimiento de alguno de los puntos anteriores será cauda motivo de des echamiento de la propuesta por lo que es importante cumplir como mínimo requerido.

CONCEPTOS DE TRABAJO.

Para cumplir con los alcances del proyecto se deberán llevar a cabo las acciones descritas a continuación, las cuales son enunciativas más no limitativas para la integración de los trabajos.

1.0 RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN DISPONIBLE Y EXISTENTE, PARA INTEGRACIÓN Y ACTUALIZACIÓN REPTA.

Previo a la realización de las actividades, la Consultora deberá recopilar, analizar, integrar y verificar la información existente en el OOMSAPAS de La Paz, referente a las redes hidráulicas de agua potable, planos topográficos de la zona, planos de los sistemas de abastecimiento (acueductos), histogramas de producción y consumo, y de toda aquella información de estudios o planos que considere necesarios para efectuar los trabajos correspondientes.

Se analizará e identificará en gabinete la información actualizada y confiable, descartando la que no sea de utilidad para el proyecto. Además, se ubicarán los lugares que presenten mayor confusión o dificultad, en las cuales deberá intensificarse la investigación y controles de calidad, y con los trabajos de campo se verificará o actualizará la ubicación, nivelación o características internas de las estructuras.

Se detectarán las inconsistencias y posible ubicación de cajas de válvulas que no aparezcan y se presuma existen. También se definirán las rutas a seguir para la verificación e identificación en campo de las estructuras en general y su nomenclatura. La metodología para asignar las claves de identificación de las estructuras será definida previa al inicio de los recorridos, por la Consultora y La Residencia.

En esta etapa, también se recopilará información con las dependencias municipales, la Comisión Estatal del Agua (CEA), federales como la Dirección Local de CONAGUA, INEGI, etc., sobre los datos necesarios para la determinación de los parámetros de diseño del proyecto de sectorización; así como los requerimientos de infraestructura necesaria para la correcta operación y mantenimiento del sistema de agua potable de la ciudad de La Paz.

- Delimitación del área de influencia para cada sector. Se considerará los límites físicos actuales, capacidad de los tanques de regulación y el padrón de usuarios en cuanto al tipo de usuarios; así como a los planes de crecimiento urbano e industriales futuros. Se presentará un plano base general del área delimitada con sus principales sectores de distribución actual, donde se indiquen en general los tipos de usuarios dentro de cada sector.

B) Marco Físico. Se describirán brevemente las principales características que permitan tener un panorama general del marco físico de la región en estudio, entre las que se cuentan:

- Localización geográfica. Se señalará la localización física y las características geográficas de la zona, así como sus principales límites políticos.

- Clima. Se presentará la variación del clima del área en estudio proporcionando cuadros con el comportamiento general de las principales componentes climatológicas como son: precipitación pluvial, temperaturas, evaporación, evapotranspiración, vientos y clasificación del clima.

- Hidrología. Se incluirá una descripción de la hidrología de la región, identificando las cuencas y sus respectivas corrientes.

- Infraestructura hidráulica de agua potable. Se describirá la cobertura del servicio de agua potable, dotación, deficiencias, áreas o colonias que faltan por cubrir, etapas y proyectos de ampliación y rehabilitación del servicio. Se recopilará información del nivel de servicio con que cuenta el sistema. Se presentará información sobre las características principales de las fuentes de abastecimiento existentes, sus acueductos y componentes.

C) Aspectos Socioeconómicos. En este apartado, se describirán los factores socioeconómicos de mayor influencia en el estudio, como son:

- Demografía. Se presentarán los datos de población económicamente activa por sectores y ramas de actividad, considerando los censos de población y niveles de ingresos y educación, actividades principales y todos aquellos parámetros que permitan efectuar pronósticos de crecimiento, para establecer la dinámica poblacional.

- Crecimiento urbano. En este apartado se incluirá información sobre la configuración urbano-turística actual con tendencias reales de crecimiento y desarrollo, tomando como referencia los lineamientos, acciones y políticas enmarcadas en los Planes de Desarrollo Municipal, Estatal y Nacional, se estimarán las expansiones futuras, así como las tendencias de desarrollo. Se incluirá la carta urbana y planos sobre las condiciones actuales y de expansión a corto, mediano y largo plazo, la posibilidad de cambio de los usos del suelo y de la tenencia de la tierra.

- Nivel de vida. Se deberá evaluar el nivel de bienestar de los habitantes de la zona, actividades productivas a que se dedican, nivel de salarios, nivel de educación promedio, inmigración y emigración, composición de los estratos sociales y tendencias de desarrollo en el marco de crecimiento de la urbe en general.

D) Análisis de las demandas de agua.

Población actual y futura. Se presentará la población histórica del área de estudio de acuerdo a los datos censales del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). La población actual será la que proporcione el Consejo Nacional de población (CONAPO) con base a proyecciones realizadas a partir del Censo General de Población y Vivienda del INEGI 2020. La población de proyecto será la cantidad de personas que se espera tener en la zona de estudio al final del período de planeación para la definición de fuentes de abastecimiento.

La población actual se distribuirá por cada sector definido y se relacionará con los diferentes tipos de usuarios clasificados en A). Esta información se presenta en el mismo plano general de la zona de estudio, junto con la delimitación de los sectores de distribución.

La dinámica de la población es compleja, en ella intervienen las tasas de fecundidad, mortalidad y la esperanza de vida, así como la migración internacional (entre los Estados Unidos de Norteamérica y México en primer lugar) y la migración nacional entre los estados y dentro de los municipios. Por lo anterior, la proyección de la población debe de realizarse con un estudio que considere esos factores, tal como el método de los componentes demográficos, el cual utiliza el Consejo Nacional de Población (CONAPO). A partir de las proyecciones obtenidas del CONAPO, se elaborarán gráficas correspondientes a las tasas de crecimiento y población total para un horizonte de 5, 10, 15 y 20 años.

Demanda de agua. El consumo de agua se determina de acuerdo con el tipo de usuarios, se divide según su uso en: doméstico, comercial e industrial; el consumo doméstico, se subdivide según la clase socioeconómica de la población en residencial, medio y popular. El consumo no doméstico incluye el comercial, industrial, turístico y de servicios públicos. Los consumos se obtendrán con base en los histogramas, de preferencia de un año, de los registros de micro medición del OOMSPAS de La Paz.

El consumo promedio determinado para cada tipo de usuario, se multiplicará por la población actual de cada sector, por las unidades comerciales, industriales y de servicios públicos existentes, para calcular el volumen consumido correspondiente a cada tipo de usuario y por cada sector hidrométrico. La demanda total actual de cada sector corresponderá a la suma de todos los consumos calculados más el volumen de pérdidas físicas. Para estimar las pérdidas físicas se considerarán los datos de macromedición del OOMSAPAS de La Paz, y se determinará como la diferencia entre los volúmenes producidos y los de consumos.

Determinada la demanda actual, se realizará su proyección con base en los consumos determinados paras las diferentes zonas, considerando lo siguiente:

- En condiciones normales, el consumo doméstico debe presentar una tasa decreciente en el tiempo, lo que significa que el volumen diario que se asigna por persona tiende a disminuir año con año, como resultado de la aplicación de políticas de uso racional de agua potable, actividad obligatoria y cuyo responsable es el OOMSAPAS de La Paz.

- En caso de aplicar una tasa creciente al consumo doméstico, se deberá justificar ampliamente la razón de dicha tasa.

- La proyección del volumen doméstico total se realiza utilizando las proyecciones de población por estrato con sus correspondientes consumos para cada año, dentro del horizonte de proyecto.

- Las demandas de los sectores comercial, industrial y turístico considerarán las tendencias de crecimiento histórico con base en los censos económicos o con los proyectos de desarrollo, del sector público o de la iniciativa privada y se aplicarán los consumos de cada sector a las proyecciones correspondientes.

- Por lo que se refiere a los volúmenes de agua no contabilizada, se analizarán sus tendencias y probables causas, tales como: pérdidas físicas, errores de macro y micro medición, catastro desactualizado, etc.; debiendo presentar una tasa decreciente en el tiempo.

- La Consultora obtendrá la dotación, la cual es el volumen de agua que considera el consumo de todos los servicios que se hacen por habitante por día, incluyendo pérdidas físicas. La dotación se obtendrá como el cociente del volumen producido entre la población servida.

E) Datos de Proyecto. Con la información recopilada y analizada se realizará el cálculo de los parámetros básicos para el proyecto de sectorización, que deberán incluir los siguientes datos:

- Población según el último censo oficial.

- Población actual.

- Población de proyecto.

- Dotación.

- Gasto medio diario, máximo diario y horario.

- Fuentes actuales de abastecimiento.

- Capacidad de Regularización.

- Potabilización.

F) Análisis y procesamiento de la información. La Consultora deberá presentar a la Residencia un informe impreso, donde se describan todas las actividades realizadas, el tipo y fuente de la información recopilada, así como su análisis, evaluación y actualización, quedando constancia de cual no se utilizó para el proyecto y la razón de ello. Es necesario que la información recopilada en forma impresa y que sea utilizada para la elaboración del proyecto, se digitalice por escaneo simple y sea entregada en respaldo magnético.

Para fines de pago del apartado 1. RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN DISPONIBLE EXISTENTE, PARA INTEGRACIÓN Y ACTUALIZACIÓN REPTA, la Consultora deberá entregar un “INFORME”, que incluya lo solicitado, este será revisado y aprobado. La unidad de medida será “INFORME” y el costo se cubrirá al término de esta actividad, a plena satisfacción de la Residencia.

2.0      RECORRIDOS PRELIMINARES.

Una vez que se tenga suficiente información analizada de la actividad anterior y con el objeto de verificar la exactitud de los datos recopilados, se realizarán recorridos de campo en la localidad, en los cuales se llevará un plano que resuma dicha información, en el que se anotarán la existencia de la infraestructura hidráulica adicional a la indicada en el plano y se señalará su ubicación aproximada. Los recorridos se efectuarán coordinadamente con personal técnico del OOMSAPAS de La Paz y la CEA para verificar la confiabilidad de la información recopilada y numerar las cajas de válvulas y estructuras especiales en campo, según la nomenclatura aprobada por la Residencia para el SIG. Todas las cajas y estructuras que no se identificaron en la información recopilada, se numerará a partir del último número identificado en gabinete.

Durante los recorridos de campo, el Coordinador del Proyecto deberá de identificar aquellos trabajos de campo que deberán de efectuarse para el diseño óptimo del proyecto de sectorización, con base a la infraestructura existente y que deberá reconocer:

Captación. Cuantificar las fuentes de captación existentes y su ubicación. Se deberá indicar su capacidad potencial y sus gastos de extracción, así como una descripción de la calidad del agua, su uso, los compromisos que se tengan y la problemática sociopolítica para su aprovechamiento. Verificar la información de las instalaciones electromecánicas, tipo y capacidades, arreglos hidráulicos, su modo de operación y la edad de los mismos.

Conducción. Cuantificar y ubicar las líneas de conducción existentes. Conocer su trayectoria, la tenencia de la tierra de los terrenos por donde se encuentra, sus características de composición (dimensiones, tipo de materiales, edad, etc.).

Regulación y estaciones de bombeo. Ubicar y cuantificar el número de tanques de regulación o almacenamiento, así como las estaciones de bombeo que sirvan para abastecer del vital líquido a la población. Determinar sus dimensiones, arreglos hidráulicos, estado actual en que se encuentran, sus características de operación y verificar la información de las instalaciones electromecánicas.

Distribución. Conocer mediante un recorrido la red de distribución de la ciudad, sus características topográficas, tenencia de la tierra, la composición del terreno (terracería, pavimentado, adoquinado, etc.) y sus características de composición (dimensiones, tipo de materiales, edad, etc.).

Para fines de pago del apartado 2. RECORRIDOS PRELIMINARES, la Consultora deberá entrega INFORME, que incluya una memoria fotográfica de los recorridos de campo efectuados, las condiciones de estos y minuta de los recorridos donde se asienten las fechas de realización y los representantes  del OOMSAPAS de La Paz y la CEA que intervinieron en ellos, mismo que será revisado y aprobado. La unidad de medida será el “Kilometro cuadrado (KM2)” y el costo se cubrirá al término de esta actividad, a plena satisfacción de la Residencia.

3.0      ACTUALIZACIÓN DEL CATASTRO DE LA RED HIDRÁULICA DE AGUA POTABLE.

Definidas las zonas o colonias que requieran actualizar y/o completar el catastro técnico, así como la forma en que se ligarán los levantamientos por realizar con el catastro existente, se procederá a realizar las actividades que a continuación se indican, que integran la secuencia general del levantamiento de las redes hidráulica de agua potable.

3.1 Auditoria con diferentes departamentos y dependencias para la revisión del catastro de la red hidráulica existente. Se realizará una auditoria interna con las diferentes dependencias del H. Ayuntamiento de La Paz, como Obras Publicas, y deferentes instancias Estatales, con el objetivo de localizar en conjunto con la Consultora todos los planos de red Hidráulica que se hayan entregado para la autorización de fraccionamientos y desarrollos, con la finalidad de integrarlos todos en un solo conjunto y poder definir la zona de levantamiento que se realizará con el catastro.

Para fines de pago del apartado 3.1 Auditoria con diferentes departamentos y dependencias para la revisión del catastro de la red hidráulica existente, la Consultora deberá entrega INFORME, con la información recopilada en las diferentes dependencias, este será revisado y aprobado. La unidad de medida será “Auditoría” y el costo se cubrirá al término de esta actividad, a plena satisfacción de la Residencia.

3.2 Ubicación de cajas de válvulas y estructuras especiales. Todas las cajas de válvulas y elementos especiales se referenciarán en campo respecto al trazo de calles y avenidas, y entre sí mismas.

Cada estructura en intersección de calles debe referenciarse cuando menos a 3 elementos importantes de las esquinas, que pueden ser paramentos de construcciones o banquetas, o pozos de visita cercanos, las distancias obtenidas a cada referencia se plasmarán en el formato de censo de cajas de válvulas de redes correspondiente.

Cada estructura entre dos cruceros debe referenciarse ortogonalmente, respecto al eje de la calle, hacia los paramentos de las construcciones y longitudinalmente hacia la caja anterior o hacia alguna referencia usada en el previo, es decir, también en este caso habrá tres referencias como mínimo, pero se aclara que todas las distancias entre cajas deben aparecer en la sección de ubicación del formato antes mencionado.

En el caso de zonas donde no haya puntos de referenciación bien definidos, esta se hará siguiendo un cadenamiento continuo de las cajas anteriores. Para el caso de zonas recreativas (parques deportivos y jardines) se formarán circuitos con cadenamiento continuo sobre andadores existentes con nomenclatura a cada 100 m y con referenciación de cajas correspondientes hacia estos circuitos. Las medidas se tomarán desde el centro de la tapa usando cinta de lienzo en forma horizontal. En distancias relativamente largas puede usarse un odómetro.

El desplazamiento de la brigada de una caja de válvulas a la siguiente será a pie, siguiendo la ruta preestablecida y tratando de detectar otras posibles estructuras no marcadas en el plano, cuya ubicación detallada también deberá realizarse. Las referencias y el croquis de localización deberán consignarse en el formato de censo de cajas de válvulas. Mientras que, en el plano de ruta, deberá confirmarse o rectificarse la posición previamente señalada de las estructuras.

Las estructuras especiales a ubicar para facilitar y entender la configuración de los sistemas hidráulicos de agua potable, serán las siguientes:

- Pozos profundos para abastecimiento.

- Acueductos.

- Estaciones de bombeo.

- Tanques de almacenamiento y regulación.

- Estaciones de cloración.

- Estaciones de medición de caudal y presión.

Para fines de pago del apartado 3.2 Ubicación de cajas de válvulas y estructuras especiales, la Consultora deberá entrega las fichas técnicas de la infraestructura existente, que incluyan lo solicitado, este será revisado y aprobado. La unidad de medida será el “Kilómetro cuadrado (KM2)” y el costo se cubrirá al término de esta actividad, a plena satisfacción de la Residencia.

3.3 Nivelación de tapas y estructuras especiales. Se programarán las rutas de nivelación con base en la posición relativa y cercanía de las cajas de válvulas, estaciones de medición o estructuras especiales a los bancos de nivel oficiales u otros que puedan establecerse, para lo cual deberá procurarse formar circuitos cerrados de aproximadamente un kilómetro de longitud, que partan de un banco oficial previamente autorizado por la Supervisión, cuyo trazo se basará en el método de ida y vuelta o en el de doble punto de liga, con apoyo en puntos conocidos de algunos bancos auxiliares establecidos en la zona.

Para programar las rutas de nivelación es indispensable identificar cada caja de válvula u otras estructuras del sistema de agua potable por medio de la clave y ubicación definida en la actividad anterior (3.1). Asimismo, para lograr la máxima eficiencia en los trabajos de nivelación topográfica, es necesario programarlos cuando se haya concluido la localización de estructuras ocultas (3.6).

La precisión de los levantamientos de los circuitos de nivelación, así como para el establecimiento de bancos de nivel, serán las siguientes:

Entre banco y banco   	T = +- 0.01√k

Ida y regreso		      	T = +- 0.01√k

Por doble punto de liga	T = +- 0.015 √k

Donde, T=Tolerancia en metros, y

K=Desarrollo de la nivelación en kilómetros.

La actividad de nivelación de estructuras, partirá de puntos de liga previamente revisados y autorizados, y se realizará preferentemente cuando la estructura tenga asignada clave de identificación. El nivel se obtendrá del marco de la caja y cuando este se encuentre en forma inclinada se obtendrá del punto medio del desnivel, estableciendo como referencia un punto marcado con pintura en la tapa. En el formato de censo de cajas de válvulas se deberá anotar la información respectiva.

La Consultora entregará los formatos originales de todas las cajas de válvulas y estructuras especiales existentes, levantadas con sus correspondientes elevaciones, álbum fotográfico y las libretas de campo conteniendo el total de la información de la nivelación diferencial, en la cual se indicará el nombre del ingeniero topógrafo responsable de los trabajos, el tipo, marca y precisión del aparato utilizado; así como un plano con los circuitos realizados con sus correspondientes elevaciones. Los registros de las cotas se llevarán en libretas convencionales para posteriormente vaciarlos a su formato correspondiente.

Para fines de pago del apartado 3.3 Nivelación de tapas y estructuras especiales, la Consultora deberá entrega un INFORME, que incluyan lo solicitado, este será revisado y aprobado. La unidad de medida será el “CAJA” y el costo se cubrirá al término de esta actividad, a plena satisfacción de la Residencia.

3.4 Actualización de planimetría. Durante los recorridos también se identificarán inconsistencias y falta de planimetría, los cambios de vialidades, nombres correctos de las calles y avenidas, y en general, todos los detalles que hagan la planimetría congruente con la realidad. Esta actividad comprenderá el levantamiento en campo de la planimetría faltante, así como su correspondiente corrección e integración dentro de la información proporcionada por el Organismo Operador.

Para fines de pago del apartado 3.4 Actualización de planimetría, la Consultora deberá entrega un INFORME, que incluyan lo solicitado, este será revisado y aprobado. La unidad de medida será el “Kilómetro cuadrado (KM2)” y el costo se cubrirá al término de esta actividad, a plena satisfacción de la Residencia.

3.5 Inspección y referenciación de cajas de válvulas. Si la caja no presenta problemas para su inspección desde el exterior (medición de profundidad y diámetro de los tubos), se llenan las secciones del formato correspondiente a las condiciones internas de la misma. En caso de que no pueda obtener los datos desde el exterior y deba introducirse algún trabajador, se deberán extremar precauciones.

Es muy importante en este tipo de estructuras, detectar la existencia de gases venenosos, ya que puede tener un volumen de concentración muy alto.

La brigada deberá llevar una copia del plano con la ruta a seguir y la clave de identificación de cada caja a inspeccionar. El horario de trabajo deberá estar programado para disminuir los problemas por circulación de automóviles o personas, vehículos estacionados sobre tapas y riesgos al personal.

Cada caja de válvulas puede tener una o más tapas, dependiendo de la cantidad de válvulas que haya en ella. Para la inspección se elegirá la que ofrezca más facilidades. Una vez abierta deberá confirmarse si todas las tapas visibles corresponden a la misma caja, si no, hay que detectar la cantidad de cajas independientes y proceder a inspeccionar las que se hayan elegido.

El procedimiento tipo para inspeccionar una caja es:

- Tener a la mano la ficha correspondiente para el levantamiento de la caja.

- Colocar señales viales si se requiere.

- Destapar la caja con un gancho, zapapico o barreta.

- Si se intentó abrir todas las tapas de la caja y no se logró, se dará aviso a la Supervisión para que se considere como tapa sellada (concepto 3.8) y se considere dentro del programa de trabajos especiales.

- Si la apertura de la caja fue posible, se debe verificar que no haya gases o el nivel de oxígeno no sea bajo en el interior. De suceder lo último, dejar abierta la tapa o abrir otras tapas para facilitar la ventilación.

- Tomar los datos de diámetros, piezas especiales y otras características, introduciéndose a la caja y reportarlo en la ficha correspondiente del levantamiento de la caja.

- Cerrar la tapa o tapas con cuidado, verificando que queden bien asentadas.

- Retirar los señalamientos que se hayan colocados.

En caso de no poder inspeccionar una caja por niveles peligrosos de gases, agua pluvial o negra, basura u otro motivo, se debe reportar a la Residencia para que realice el trámite de solución correspondiente. Si se detectan problemas similares a los anteriores, pero si fue posible hacer la inspección, los problemas se reportan en el apartado de observaciones del formato de la ficha correspondiente del levantamiento de la caja.

Si en la ruta hay alguna caja de red primaria o principal con diámetros grandes, para la que existe información previa, el formato del levantamiento se pre-llenará y sólo se confirmarán los datos. En caso de observarse discrepancias en campo, deberá anotarse en qué consisten con color rojo y claridad. Para tener la certeza de los diámetros existentes, será necesario contar con un nonio rectilíneo o tenazas para medir los diámetros menores a 35 cm y una cinta métrica para los diámetros mayores.

En forma simultánea con los trabajos de inspección, todas las cajas se referenciarán en campo mediante el empleo de GPS y apoyándose en la planimetría de la cartografía que se proporcionará al ganador, en formato digital. Los datos se incorporarán en su respectivo formato de censo de cajas de válvulas para posteriormente capturarlos en la base de datos del SIG y obtener en forma automatizada su ubicación en planos de la red.

Para fines de pago del apartado 3.5 Inspección y referenciación de cajas de válvulas, la Consultora deberá entrega un INFORME, que incluyan lo solicitado, este será revisado y aprobado. La unidad de medida será “CAJA” y el costo se cubrirá al término de esta actividad, a plena satisfacción de la Residencia.

3.6 Ubicación y referenciación de estructuras especiales. Las estructuras especiales a ubicar para facilitar y entender la configuración de los sistemas hidráulicos de agua potable, serán las siguientes:

- Pozos profundos para abastecimiento.

- Acueductos.

- Plantas de bombeo.

- Tanques de almacenamiento y regulación.

- Estaciones de cloración.

- Estaciones de medición de caudales y presiones.

Este concepto consiste en la visita a todas y cada una de las estructuras especiales que haya y en el formato de levantamiento de campo exprofeso para cada estructura, se llenarán los datos solicitados. En forma conjunta al levantamiento de estructuras especiales, estas se referenciarán en campo mediante GPS y apoyándose en la planimetría digitalizada que se proporcionará al Consultor que realizará los trabajos.

Para fines de pago del apartado 3.6 Ubicación y referenciación de estructuras especiales, la Consultora deberá entrega un INFORME, que incluyan lo solicitado, este será revisado y aprobado. La unidad de medida será “ELEMENTO” y el costo se cubrirá al término de esta actividad, a plena satisfacción de la Residencia.

3.7 Detección y ubicación de cajas ocultas. Una vez que se cuente con planos que incluyan todas las cajas encontradas en los recorridos, se analizarán para verificar la posible existencia y posición de estructuras no visibles. Para tal efecto, se revisará las separaciones que guardan entre sí las cajas tanto en los planos levantados como en otros planos de la zona u otra fuente de información.

Cuando se haya definido la ubicación probable de un número suficiente de estructuras ocultas, se programará la ruta que debe seguirse en el trabajo de detección. Para facilitar la localización de las tapas ocultas, se usará un detector de metales u otro procedimiento a criterio de la Consultora y se marcará el sitio con pintura para proceder con su apertura. Se preguntará preferentemente a los vecinos que tengan más tiempo de residencia en la zona. Para esta actividad, una persona deberá especializarse en el manejo del detector de metales que, aunque es simple, conviene que el encargado de su operación desarrolle suficiente sensibilidad para no ubicar otro tipo de estructura, tales como registros de líneas telefónicas y de luz.

Se realizará una cala para asegurarse de la existencia de la estructura y procurando no dañar el pavimento. Una vez que se tengan bien identificadas las estructuras ocultas y se verifique por parte de la Consultora y la Residencia, se programará la actividad de desasfaltado.

El procedimiento es establecer en una copia del plano base la ruta a seguir, con la ubicación probable de cada estructura a investigar. En cada sitio señalado, se preguntará a vecinos del lugar si recuerdan haber visto ese elemento y el sitio exacto; si no hay repuesta positiva, habrá que barrer la zona probable con un detector de metales hasta tener la seguridad de que se trata de una estructura hidráulica; si no hay duda de su detección, se ubicará como cualquier otra caja, marcando el sitio con pintura para facilitar el trabajo que se hará.

Durante la realización de esta actividad, se presentarán fotografías que muestren claramente la ubicación de la tapa oculta antes de ser descubierta y otra con la cala realizada para definir su ubicación.

Para fines de pago del apartado 3.7 Detección y ubicación de cajas ocultas, la Consultora deberá entrega un INFORME, que incluyan lo solicitado, este será revisado y aprobado. La unidad de medida será “PIEZA” y el costo se cubrirá al término de esta actividad, a plena satisfacción de la Residencia.

3.8 Desasfaltado de tapas. Cuando se haya ubicado con precisión un número suficiente de estructuras no visibles, se desasfaltarán. En esta actividad se empleará un mínimo de dos peones por estructura, uno de ellos realizará el desasfaltado, mientras el otro desvía el tránsito de vehículos o ayuda a mover el escombro, al finalizar los trabajos se deberá cubrir nuevamente, cumpliendo con las condiciones que existían previamente.

El responsable de los trabajos presentará su programa de desasfaltado a la Residencia para su autorización. En este programa, se definirán las estructuras que se consideren necesario desasfaltar o las tapas que serán abiertas de acuerdo con la importancia que tenga para conocer el funcionamiento de la red. En caso de que la Consultora incurra en el desasfaltado de tapas y no correspondan a las contempladas en dicho catálogo, las reparaciones serán con cargo a la misma.

Debe extremarse precauciones con el gas que posiblemente esté atrapado en las cajas de válvulas, por lo que deberá utilizarse mascarilla. El sitio a desasfaltar estará marcado con pintura y se mostrará al peón que hará la labor. Se trabajará con cuidado para no abarcar más área de la necesaria y no dañar la tapa.

El material sobrante debe acumularse junto a la banqueta para que lo recoja el mismo día una camioneta de la Consultora y lo deposite en los sitios de tiro previamente definidos por la Residencia. Para proceder a la estimación de estos trabajos, se debe presentar fotografías que complemente las de la actividad anterior (3.6), posteriores a la realización del mismo.

Para fines de pago del apartado 3.8 Desasfaltado de tapas, la Consultora deberá entrega un INFORME, que incluyan lo solicitado, este será revisado y aprobado. La unidad de medida será “PIEZA” y el costo se cubrirá al término de esta actividad, a plena satisfacción de la Residencia.

3.9 Apertura de tapas selladas. Es una actividad que, aunque no representa la misma dificultad que un desasfaltado, requiere del mismo personal. Cuando las tapas contengan algún material que impida que la tapa se abra libremente, será necesario quitar el obstáculo (vestigios de asfalto, tierra compactada u óxido entre la tapa y su contramarco) y proceder a la apertura y obtención de los datos de la estructura.

Durante la realización de esta actividad, adicionalmente a la información solicitada en el formato de inspección de cajas, deberán llenarse fichas técnicas donde se presenten fotografías que muestren perfectamente las condiciones que se encontraba la caja antes de ser abierta y otra que muestre las condiciones después de destapada.

Para fines de pago del apartado 3.9 Apertura de tapas selladas, la Consultora deberá entrega un INFORME, que incluyan lo solicitado, este será revisado y aprobado. La unidad de medida será “PIEZA” y el costo se cubrirá al término de esta actividad, a plena satisfacción de la Residencia.

3.10 Desazolve o achique de cajas. Si al destapar una caja de válvulas se encuentra que contiene agua, azolve o basura, y ello impide su inspección, deberá retirarse hasta el nivel que permita obtener la información requerida. Por tratarse de una actividad necesaria sólo para algunas estructuras, se requiere que la Consultora entregue a la Supervisión un programa de actividades para su autorización. Para desazolvar o limpiar una caja de válvulas, se empleará un cucharón con mango largo. El material desalojado deberá acumularse donde no produzca molestias, para ser retirado ese mismo día por la Consultora y depositarlo en los sitios de tiro previamente definidos con la Residencia.

Para achicar (desaguar) una caja de válvulas inundada, se usará una bomba de combustión interna con mangueras de succión y descarga suficientemente largas para operar sin molestar al tránsito vehicular y descargar directamente a un pozo de visita, coladera o arroyo, previa autorización de la Supervisión.

De cada estructura azolvada o inundada, la Consultora deberá tomar fotos que evidencien esta circunstancia, anexando la memoria fotográfica con la ubicación al reporte correspondiente a esta actividad.

Para fines de pago del apartado 3.10 Desazolve o achique de cajas, la Consultora deberá entrega un INFORME, que incluyan lo solicitado, este será revisado y aprobado. La unidad de medida será “PIEZA” y el costo se cubrirá al término de esta actividad, a plena satisfacción de la Residencia.

3.11 Sondeo para verificar características de tubería existente. Si durante el levantamiento físico de la infraestructura hidráulica de agua potable, surgen dudas sobre la composición de las tuberías o las interconexiones entre las mismas, la Consultora deberá proponer y justificar ampliamente a la Residencia la realización de sondeos para ubicarlas y determinar con precisión su diámetro y material, las dimensiones correrán a cargo la Consultora y el método de pago será por sondeo. La Supervisión debe otorgar su aprobación para la ejecución de los trabajos.

El sondeo podrá realizarse en calles de terracería o zonas con pavimento. En ambos casos, una vez realizado el sondeo, se deberá rellenar cumpliendo en todo momento con las condiciones existentes en el sitio, todo cambio de las condiciones existentes se considera causa de multa imputable a la Consultora. En el caso de sondeos en pavimento, se deberá considerar el corte y ruptura; una vez realizado el sondeo y efectuado su relleno correspondiente, se realizará la reposición del pavimento con las mismas características de los materiales del sitio sin importar el espesor del mismo.

Para fines de pago del apartado 3.11 Sondeo para verificar características de tubería existente, la Consultora deberá entrega un INFORME, que incluyan lo solicitado, este será revisado y aprobado. La unidad de medida será “SONDEO” y el costo se cubrirá al término de esta actividad, a plena satisfacción de la Residencia.

3.12 Revisión y análisis de congruencia hidráulica. Esta tarea se realizará visualizando en el software AutoCad, la traza de la infraestructura recopilada y comparándola con la levantada en campo. La Consultora deberá imprimir los planos de la zona de estudio con el resultado de análisis de congruencia, para presentarlo a la Residencia. Cuando se haya vaciado toda la información en los planos base y no existan problemas de representación gráfica, deberá verificarse la congruencia de la información. Esta actividad consistirá en checar la conectividad (unión entre las estructuras y las tuberías) y someter la información a la consideración y en su caso, aprobación del área operativa del OOMSAPAS de La Paz.

Se deberá tener la siguiente información y hacer las consideraciones pertinentes:

- Fichas técnicas (formatos) con los diámetros y materiales de las tuberías existentes.

- Fichas con la ubicación de cajas de válvulas y sus cotas de terreno.

- Fichas técnicas para la ubicación de las redes de distribución, con información de diámetros, materiales y estado actual de cada uno de ellos. La Consultora deberá diseñar el formato de las fichas técnicas correspondientes.

- Se identificarán y ubicarán las líneas de conducción existentes, proporcionando información en cuanto a sus dimensiones, materiales, estado de conservación y operación, obtenidos de los formatos de inspección de cajas de válvulas, de estructuras especiales o de información del área operativa del OOMSAPAS de La Paz.

- Estaciones de bombeo existentes. La información se obtendrá del formato para su levantamiento, los esquemas de fontanería elaborados por la Consultora y fotografías tomadas de la estructura.

- Tanques de regulación existentes. La información se obtendrá del formato para su levantamiento, los esquemas de fontanería elaborados por la Consultora y fotografías tomadas de la estructura.

- Estaciones de cloración. La información se obtendrá del formato para su levantamiento, los esquemas de fontanería elaborados por la Consultora y fotografías tomadas de la estructura.

En aquellas estructuras en que los datos no sean consistentes y no sea posible aclarar su conectividad, será necesario realizar reuniones con la Residencia y la Consultora para tomar decisiones conjuntas.

Cuando el análisis de la red revele que existen incongruencias o que no se cumplen las normas de construcción, deberá confirmarse si se debe a errores de campo o de interpretación de la información recopilada y levantada, o bien, se trata de deficiencias reales del sistema hidráulico (fallas de construcción o reparaciones durante la operación). En caso necesario se efectuarán nuevamente las inspecciones de campo, si se confirma que existen deficiencias en la red, se dará aviso a la Residencia.

Para fines de pago del apartado 3.12 Revisión y análisis de congruencia hidráulica, la Consultora deberá entrega un INFORME, que incluyan lo solicitado, este será revisado y aprobado. La unidad de medida será “INFORME” y el costo se cubrirá al término de esta actividad, a plena satisfacción de la Residencia.

3.13 Elaboración de planos digitalizados del catastro. Una vez depurada la información, se elaborarán los planos definitivos de la zona levantada, de acuerdo con las siguientes especificaciones.

Plano base. Plano escala 1:2000 que contiene planimetría, cuadros y títulos de identificación, simbología y notas generales, a los que se sobrepondrá la información de las redes de agua potable obtenidas durante el levantamiento.

La Residencia entregará al ganador de la licitación, la información digital con la planimetría disponible de la zona, la cual es propiedad del OOMSAPAS de La Paz. Con la información que se obtenga del levantamiento de las redes hidráulicas y la planimetría, se elaborarán los planos finales, los cuales se dibujarán exclusivamente con tinta negra y utilizando puntos que garanticen la calidad de las líneas en equipos de inyección de tinta. Para los trabajos preliminares y de campo, se recomienda obtener copias de los planos base, sobre los que se planearán los trabajos y vaciará información preliminar.

Dimensiones. Cada plano base tendrá dimensiones finales de 102x74 cm (largo por ancho). Esta área se dividirá en dos partes principales, el cuerpo del plano y la información marginal. El primero comprende un área de 100x50 cm y contendrá la planimetría e información gráfica de la red respectiva. La segunda parte, la información marginal ocupa un área de 100x21 cm y contendrá los recuadros de identificación, localización, notas y simbología, entre otros.

Características. El plano debe estar orientado con el norte hacia arriba y contendrá el canevá de referencia en espaciamientos de 10 cm a la escala del plano (200 m en la escala 1:2000). No se dibujará ningún símbolo especial para indicar el norte. No habrá traslape de información entre planos contiguos, es decir, el empalme de planos se hará a tope. Con las dimensiones especificadas, en cada plano base escala 1:2000 quedará representada una zona de 2 km en el sentido de las abscisas (X) y 1 km en el sentido de las ordenadas (Y), comprendiendo una superficie de 2 km2.

Contenido del plano. El plano base contendrá los siguientes elementos en forma obligatoria:

- Marco principal. Se dibujará con una línea de 2.5 mm de grosor de manera tal, que se dejen márgenes de 1 cm en los bordes superior e inferior, y de 0.9 cm izquierdo y derecho.

- Cuerpo del plano. Se dibujará con una línea de grosor de 0.3 mm, en el interior de este marco se dibujará el canevá de referencia usando líneas de 0.25 mm de grosor. En el borde del marco del cuerpo del plano, se consignarán los valores de las coordenadas para cada una de las líneas del canevá, debiendo aparecer completas en la esquina inferior izquierda, resaltando el dígito de las centenas y en las demás, consignar sólo los valores del dígito de centenas. El tamaño de letras será de 2 mm.

- Información marginal. Se dibujará con línea de 0.3 mm de grosor.

En la captura de la información cartográfica, la Consultora deberá respetar las múltiples capas temáticas (layers), con objeto de facilitar su interpretación para una posterior explotación de datos y flexibilidad en la presentación de los mismos. Estas capas deben poseer su metadato correspondiente, con el objeto de mantener un control sobre la calidad y antigüedad de los datos de la capa. Cabe mencionar, que será responsabilidad de la Consultora el uniformizar la captura y presentación de los planos correspondientes a catastros existentes con los de la actualización motivo de los levantamientos de campo.

Una vez generados los planos en medios electrónicos la Consultora deberá entregar 3 copias de los archivos digitales correspondientes en formato editable y en pdf, que contengan la totalidad del catastro (en memoria USB), además deberá entregar tres (3) juegos impresos en papel bond a escala 1:2000.

Para fines de pago del apartado 3.13 Elaboración de planos digitalizados del catastro, la Consultora deberá entrega los planos generados, que incluyan lo solicitado, estos serán revisados y aprobados. La unidad de medida será “PLANO” y el costo se cubrirá al término de esta actividad, a plena satisfacción de la Residencia.

3.14 Generación de la información para el SIG. Una vez capturada la información en la Base de Datos y digitalizada su correspondiente estructura gráfica y pasado un proceso de depuración para detectar posibles errores o incongruencias de información, tanto en el gráfico como en la base de datos, y después de corregidos estos, se realizará la liga correspondiente.

Este proceso se llevará a cabo a través de las herramientas que para este fin tenga la paquetería de manejo de gráficos que se manejará en el SIG, de tal manera que el elemento gráfico, por ejemplo la caja de válvulas, quede asociado a un registro único en la base de datos, es decir uno y solo un elemento gráfico pertenecerá a uno y solo un registro en la base de datos, donde los campos de este contienen las características de la estructura, tales como dimensiones, estado de conservación de la estructura y de la tapa, trabajos que se requieren para mantener en buen estado la estructura, así como material del que están hechos, etc.

Es importante mencionar que se deberá establecer un proceso automatizado de liga de elementos gráficos a la base de datos, ya que esto permitirá mantener la congruencia entre la Información gráfica y la alfanumérica.

La información generada para el SIG, contendrá todos los elementos de las redes hidráulicas, para que cuando se integre el SIG, permita los siguientes tipos de consulta:

- Consultas gráficas. Éstas podrán realizarse directamente abriendo los archivos gráficos, a través del plano índice y podrán imprimirse a diferentes escalas.

- Consultas a la Base de Datos. El sistema podrá proporcionar en forma de reportes un inventario que puede ser total o parcial de las características de las estructuras que conforman la red de agua potable sin la necesidad de que el operador del sistema tenga conocimientos de programación en el lenguaje del manejador de la base de datos, puesto que podrá hacerlo a través de un menú de consultas que puedan ser accesadas por cualquier usuario, sin poner en riesgo la integridad de la información.

- Consultas a la base de datos a través del gráfico. Este tipo de consulta se deberá realizar tocando cualquiera de las estructuras de la red para que aparezca una ventana con la información referente a la misma. Al igual que una consulta simple al gráfico, se podrá graficar a diferentes escalas, pudiendo abarcar desde una zona en particular hasta la red completa con la cual se esté trabajando.

- Consultas al gráfico a través de la base de datos. Algunos tipos de consultas que se realicen en la base de datos deberán tener la posibilidad de mostrarse en el gráfico, de tal forma que se puedan realizar análisis a la información y así mismo se vea reflejada en un plano.

Para fines de pago del apartado 3.14 Generación de la información para el SIG, la Consultora deberá presentar un INFORME, que incluyan lo solicitado, este será revisado y aprobado. La unidad de medida será “LOTE” y el costo se cubrirá al término de esta actividad, a plena satisfacción de la Residencia.

4.0 Proyecto ejecutivo para la sectorización y modelación de redes de agua potable.

Se realizará el proyecto de modelación hidráulica para la sectorización de la red de distribución en distritos hidrométricos, de tal forma que cada distrito opere independientemente de los otros.

El distrito hidrométrico, es una acción para operar el sistema de distribución en condiciones óptimas, con una sola entrada y esta deberá ser medida, debiendo preverse y en su caso, diseñarse que el sistema de distribución tenga un funcionamiento alterno, para cubrir eventos de emergencia o contingencia.

4.1 Medición de fuentes de abastecimiento, verificación de gasto, para alimentar el modelo matemático. Se efectuará medición en el total de los macro medidores de las fuentes y se anexará en el reporte final el archivo electrónico de cada medición que compruebe la fecha y hora del levantamiento, mediante una ficha levantada en campo con archivo de la medición ultrasónica realizada, esta será con un equipo que cuente con certificado de calibración vigente emitido por una institución con acreditación nacional.

La Consultora analizará el sistema de macro medición existente de los medidores instalados en el total de los pozos del sistema, utilizando caudalímetros ultrasónicos portátiles, que garanticen una exactitud +/- 1% del gasto real; Se seleccionarán todos los pozos, mismos que no se les realizara ninguna adecuación para poder medir.

Al hacer la verificación se tomarán registros de por lo menos 2 horas en intervalos de 60 segundos con el fin de monitorear los posibles “transitorios de presión”, por lo que los medidores contarán con un registrador electrónico de datos que pueda soportar los intervalos de registro antes mencionados. Se integrará un reporte con la estadística de los datos, de manera gráfica y tabular, mostrando hora, fecha y valores mínimo y máximo, así como la media.

Con el objeto de conocer el volumen de agua que se suministran al sistema de conducción, se procederá a efectuar mediciones de caudal de agua por medio de los medidores portátiles ultrasónico, en cada uno de los aprovechamientos.

Cabe mencionar que el equipo utilizado se encontrara calibrado por una institución acreditada a nivel nacional como por ejemplo “Calibraciones IME (https://calibracionesime.com.mx/)”, que emita un certificado con valides oficial vigente al momento de realizar la medición; dicho certificado se adicionará al informe final.

La metodología utilizada para conocer el gasto en los aprovechamientos del (OOMSAPAS La Paz) será la siguiente:

Con los datos como diámetro, tipo de material y espesor de la tubería se programará el medidor de flujo ultrasónico para conocer la separación a la que se deben colocar los transductores sobre la tubería, de forma lateral y alineados tanto aguas arriba como aguas abajo, considerando 5 diámetros antes y después de cualquier pieza especial, para evitar errores de medición, debiendo ser extremadamente precisos al momento de colocarlo al milímetro, ya que un desviación de este tipo puede generar un error que afecte la medición

- Se seleccionará la superficie de la tubería donde se efectuará la medición, de tal manera que permita colocar el riel en donde van instalados los transductores del equipo de medición, y que cumpla con las especificaciones de separación del equipo, con respecto a las singularidades, ya sea codos, válvulas u otro tipo de pieza especial en el tren de descarga de los componentes del sistema.

- Una vez preparada la superficie de la tubería para la colocación de los transductores, debiendo haberse colocado éstos aplicando una capa de gel conductor o silicón acoplante a la separación obtenida con el equipo previamente programado con los datos del apartado anterior, se alinean que sean transversales a la tubería y los rieles sean fijados mediante cinchos de velcro o cinchos elásticos, o imanes cuando la tubería es metálica, si es plástica con cadenas de igual manera.

- Los transductores se conectaron al equipo correspondiendo aguas arriba y aguas abajo, se enciende el equipo para iniciar el proceso de medición. En la pantalla o display del equipo aparece el caudal que pasa por la tubería en cada instante, hay que dar unos minutos en lo que se normaliza el flujo.

- Se registraron diferentes lecturas a cada minuto en el periodo antes indicado, para obtener el caudal medio, y la gráfica de comportamiento de la fuente.

- La medición de la presión del sitio se tomará del manómetro instalado sobre la línea principal de cada uno de los aprovechamientos que se visitaran, justo en la tubería de descarga del equipo de bombeo, cuando este cuente con él.

- La macro medición en un sistema de abastecimiento de agua, usa un conjunto de equipos medidores, graficadores y accesorios, y cuyo objetivo es “cuantificar los caudales captados, conducidos y distribuidos. Además, la macro medición es fundamental para una adecuada planificación, diseño, construcción, operación, mantenimiento y administración del abastecimiento de agua”, y es un instrumento indispensable en la ejecución de las siguientes actividades:

- Obtener la dotación per cápita real de sistemas y distintos sectores de abastecimiento de agua.

- Determinar volúmenes y caudales de agua entregados en los sectores de producción y comparar la disponibilidad con la demanda de agua.

- Obtener las presiones y los niveles de agua en puntos significativos de los sistemas de abastecimiento.

- Obtener el equilibrio del suministro de agua en las diferentes zonas de presión, así como la homogeneidad de presiones en la red de distribución.

- Evaluar las condiciones hidráulicas reales de funcionamiento de los sistemas de abastecimiento de agua.

- Planear y ejecutar los programas de mantenimiento preventivo y correctivo de conductos, redes e instalaciones electromecánicas.

- Evaluar el tiempo de saturación de los sistemas en función de la evolución demográfica, socioeconómica y cultural de las comunidades.

- Determinar los volúmenes de agua no facturados.

- Determinar los componentes de las perdidas en el sistema de distribución.

- Evaluar el sistema de micro medición existente, incluyendo el grado de adecuación de los hidrómetros domiciliaros al régimen de demanda de los usuarios, grado de exactitud precisión y sensibilidad de los equipos y eficiencia de su mantenimiento.

- Planear e implantar programas de micro medición

- Formular, implantar y controlar las políticas tarifarias de las empresas.

- Desarrollar programas para reducir costos.

- Tener estadísticas de las mediciones que permitan evaluar los programas de operación mantenimiento y uso eficiente del agua, además de corregir y/o aumentar el programa de macro medición.

Para la verificación de la precisión los macro medidores en campo es necesario un trabajo organizado, que verifique la precisión y calibración de los equipos de medición en campo es importante para garantizar la confiablidad del sistema de macro medición. Es común que se presenten errores sensibles en los parámetros característicos proporcionados de los fabricantes. En un medidor tipo Venturi, por ejemplo, es posible la formación de tubérculos o la corrosión, lo cual puede alterar significativamente la relación entre el caudal y la presión diferencial; así mismo, la instalación del elemento primario no efectuada de acuerdo a las especificaciones de los fabricantes y normas técnicas puede producir errores.

Las verificaciones de la precisión de los medidores en campo deben efectuarse con una programación elaborada experimentalmente de tal forma que impida que sean adoptadas frecuencias exageradas, o bien, que la precisión de las mediciones se vea afectada por la adopción de frecuencias inferiores a las requeridas. Una evaluación de los resultados se facilita y es más confiable cuando se usan impresos y formularios adecuados.

Los resultados de las verificaciones efectuadas en campo deben ser divulgados en las áreas interesadas, para que se tomen decisiones cuando sea necesario.

La operación de los sistemas de abastecimiento de agua debe ser programada y ejecutada con base en datos hidráulicos reales, proporcionados por los equipos de macro medición. Se debe evitar la operación realizada empíricamente, pues en la mayoría de los casos es muy costoso y deficiente. Los gráficos obtenidos de los aparatos registradores, así como los datos obtenidos de aparatos indicadores y totalizadores, deben ser transferidos a sistemas prácticos de almacenamiento de datos. El almacenamiento de datos puede ser en forma de tablas, graficas, etcétera; archivados en expedientes de fácil localización y acceso o en memoria de computadora.

Los aparatos del sistema de macro medición deben proporcionar los parámetros suficientes para una evaluación hidráulica del sistema de abastecimiento de agua. El índice de fallas de los aparatos debe ser pequeño para asegurar la información continua de la operación. Se define como índice de fallas al porcentaje de tiempo en que los apararos no funcionen en relación con el tiempo total de funcionamiento total de los mismos. Todos los puntos importantes del sistema de abastecimiento de agua (captación, conducción y distribución) desde el punto de vista de operación deben ser provistos de medidores adecuados.

Características mínimas a cumplir del medidor ultrasónico de caudales portátil, no intrusivo de tiempo en tránsito, se requerirán por lo menos 4 equipos de este tipo.

Debe medir líquidos homogéneos capaces de propagar las ondas de ultrasonido, en tuberías llenas y eje del fluido simétricos; los materiales del tubo pueden ser PVC, HDPE, LDPE, Acero, Cobre, Etc., los tubos pueden estar recubiertos en el interior, con epóxico, mortero, plástico o cualquier otro de velocidad conocida.

- Este medidor está diseñado para trabajar con una alta precisión de +/- 1.0 % de la lectura

- Contiene una alta velocidad de respuesta de máximo 1 seg.

- Trabaja en los rangos de 13 hasta 6000 mm 0.5” hasta 236”

- Gran display LCD con retroiluminación a color

- Configuración en base de menús, por lo que es muy fácil su navegación

- El flujo, el volumen y la velocidad se visualizan en el mismo display

- Medición de velocidad de sonido lo que elimina los errores de temperatura y presión

- Curva de función ABM que elimina los errores por burbujas

- RAM con protección de pila

- Carga total de batería en tres horas, vida útil de batería 12 años.

- Data logger con memoria SD de hasta 32 Gb Expandible hasta 64 Gb.

- Gran Memoria para guardar sitios de medición

- Damper o localización de señal programable de 0 seg a 100 seg

- Cut Off de bajo flujo desde 0 a 5.0m/seg.

- Osciloscopio para identificar las geometrías de eco de referencia y de fondo

- Función de impresión de display a un solo toque, capacidad de impresión en campo.

- Hermeticidad IP 67

- Voltajes de transmisión variables de 2 hasta 8

- Gran variedad de sensores, para diferentes diámetros y altas temperaturas

- Puerto de comunicaciones USB y Salida de 4-20 mA

- Mide gran variedad de líquidos, ajustando el valor de viscosidad cinemática

- Batería para más de 12 horas de operación, continúa.

- Compatible con Windows 8, Windows 10, Windows 11.

Especificaciones. -

CONDICIONES DE FLUIDO

| Fluido a medir | Homogéneo, agua, agua cruda, salada aceite o algún fluido de velocidad de propagación de sonido conocida, y capaces de propagar ondas ultrasónicas. |
| --- | --- |
| Turbicidad | 10000 mg/lts DEG o menos |
| Estado del flujo | Simétrico a tubo lleno |
| Temperatura del fluido | -40 a 100 Celsius |
| Rango de velocidad | -0 a +- 0.3 a 32 m/s |

CONDICIONES DE TUBERIA

| Material de la tubería | Acero, Acero Inoxidable, Fierro Fundido, PVC, FRP, Asbesto, Aluminio, Acrílico, Polietileno, Cobre y Cualquier material capaz de propagar ondas ultrasónicas de señal. |
| --- | --- |
| Tamaño del tubo | 13 mm a 6000 mm, según sensor. |
| Recubrimiento interior | Ninguno, epóxico de alquitrán, mortero, plástico o algún material de velocidad conocida. |

EQUIPO

| Fuente de poder | Baterías o adaptador 110 – 220 CA |
| --- | --- |
| Display LCD | 240 por 320 pixeles, con electroluminiscencia, graficas velocidad simultaneas de Caudal, Velocidad y Volumen. |
| Logger de Memoria | Tarjeta SD de hasta 64 Gb, normal de 8 Gb. |
| Precisión | De +/- 1.0 % De alta respuesta de máximo 1 seg. De 1 a 32 m/s 1.0% de la escala |
|  | De 0 a 1 m/s 0.01 m/s |
| Humedad | Hasta 90% IP. 67. |
| Impresora | Para Campo, Opcional. |
| Camping | 0-100 segundos |
| Cut Off | 0 a 5.0 m/s |
| Voltaje | 12 Volt |
| Back Up | Ram operado por baterías de litio |
| Osciloscopio | Forma de señales recibidas por los transductores |
| Mensajes de error | Define errores y recomienda soluciones |
| Salida / Entrada | 0.8-20mA, 4-20mA, 20-4-20mA @ 600 Ω |
| Puerto de comunicaciones | USB |

Lenguaje			     Español, Ingles, Aleman, Japones.

Manual incluido, así como también Manual de referencia y software.

Configuración del sistema. -

Unidad principal

Cable de señal

Cintos de velcro (1.5 m)

Silicón acoplante (100 gramos)

Sensores transductores 2 a 260”

Equipo especimetro ultrasónico ó similar FS 100/200

Para fines de pago del apartado 4.1 Medición de fuentes de abastecimiento, verificación de gasto, para alimentar el modelo matemático, la Consultora deberá presentar un INFORME, donde se indiquen los resultados obtenidos, con las fotografías y anexos que se requierán, este será revisado y aprobado. La unidad de medida será “MEDICIÓN” y el costo se cubrirá al término de esta actividad, a plena satisfacción de la Residencia.

4.2 Elaboración de modelo matemático de la red, para generar sectores en diferentes escenarios. Todos los datos recopilados, obtenidos y/o generados en los conceptos No. 1, 2 y 3. Serán utilizados para generar un diagrama del sistema (una de las funciones del modelo también es de servir para el diagnóstico), sirviendo como base para la construcción del modelo de la red de agua potable y usando como base la actualización del catastro para alimentar el modelo matemático, según lo requerido por el OOMSAPAS La Paz, conforme a las características, capacidades, y especificaciones, que se mencionan a continuación:

Capacidades de la modelación, Transmisión e introducción de datos de la red en el modelo:

- La herramienta de modelación a utilizar deberá tener la capacidad para importar datos (de tuberías, depósitos, estaciones de impulsión bombeo, válvulas, etc), tanto gráficos como alfanuméricos, directamente desde Sistemas de Información Geográfica (SIG). Contará además con la posibilidad de importar datos gráficos desde AutoCad, y de estar integrado con MS Office (Word, Excel, Access).

- Se considera muy importante que el modelo permita inferir la cota de los nodos de la red a partir de un modelo digital del terreno; también que pueda auto asignar las características de las tuberías (diámetros interiores, rugosidad, etc.) según la edad y el tipo de material.

Introducción de datos de consumos en el modelo:

- Para una correcta localización de los consumos, el software de modelación deberá ser capaz de importar directamente la localización de los puntos de consumo y los datos de caudal demandado por cada consumidor desde SIG o desde MS Office (Excel) y asociarlos al nodo correspondiente del modelo. Además, permitirá estimar consumos en diferentes zonas a partir de datos de número de propiedades (que puedan ser contados, si es necesario, a partir de capas de un SIG) y número de habitantes por vivienda en cada zona y de la dotación.

Modelación y tratamiento de los consumos en el modelo:

- Es importante que el modelo disponga de la capacidad para simular la variación de las demandas según la presión en la red y que permita una adecuada modelación de las fugas y de su variación con la presión. También debe facilitar la simulación de la variación horaria, semanal y mensual de tantos tipos de demandas como sea necesario.

- Para un manejo más sencillo y eficaz es conveniente que cuente con herramientas que faciliten el tratamiento, la corrección y la modificación de los datos de demanda:

- Tratamiento de los distintos tipos de consumos que puede haber en cada punto de consumo de la red.

- Tratamiento de los consumos agregados que hay en los diferentes sectores de la red.

Capacidades SIG para el tratamiento de datos:

Es una condición importante que el modelo sea compatible con un SIG y que permita:

- Importar y exportar datos y resultados

- Utilizar herramientas de análisis de los datos y de los resultados de las simulaciones  propias de un SIG:

- Mapas temáticos

- Consultas de tipo SQL

- Ejercer un control histórico del proceso de elaboración del modelo: procedencia de los datos, cambios introducidos por los diferentes usuarios, etc.

- Hacer análisis de la conectividad de la red.

- Detectar inconsistencias de los datos introducidos para facilitar su análisis.

Modelación del control de la red:

El modelo deberá incluir medios adecuados para la simulación de las estrategias de control de:

- Bombeos: según caudal bombeado en el tiempo, según el nivel en un depósito o la presión en un punto, según un cierto horario, etc.

- Válvulas: reductoras de presión, sostenedoras de presión, reguladas según la presión en un punto o según el caudal en un punto, reguladas según un horario, etc.

- Caudales excepcionales en un punto de la red

- Válvulas de flotador, de puntos de altura fija (embalses, etc.) o variable con el tiempo, de puntos de transferencia de caudal hacia la red o de extracción de caudal, etc.

Simulaciones:

El módulo de simulación debe permitir controlar el máximo error admitido en los cálculos, así como el máximo número de iteraciones permitidas y el intervalo temporal de cálculo. Además, debe poder detectar e identificar las posibles inconsistencias en los datos que producen errores o que impiden la resolución de las ecuaciones.

Los resultados se podrán reproducir de forma dinámica y analizar con las capacidades SIG del modelo. Además, se podrán exportar a Sistemas de Información Geográfica y a MS Office.

Sectorización:

Ya con el modelo listo y calibrado se podrán generar diferentes escenarios para la sectorización, en diferentes operaciones y escoger cuál de ellos es más práctico en campo y con mejores resultados, y si no resulta, tan simple como cambiar el escenario, esto nos permitirá tener un programa alimentado con todas las variables de operación como catastro, mediciones, fuentes, usuarios presiones etc. Con todo esto el programa nos dirá cual escenario es el más práctico para ser realizado, en el peor de los casos que no estemos viendo reflejados los resultados partiremos de en sentido contrario lo cual nos permitirá ver que está mal en nuestra red.

El modelo debe permitir la elaboración de informes de los resultados, de gráficos, de comparaciones de los resultados del modelo con los valores registrados en las medidas reales, etc. Los resultados se mostrarán también en tablas numéricas.

Para fines de pago del apartado 4.2 Elaboración de modelo matemático de la red, para generar sectores en diferentes escenarios, la Consultora deberá presentar el modelo matemático de la red, donde se establezca la generación de sectores, este será revisado y aprobado. La unidad de medida será “MODELO” y el costo se cubrirá al término de esta actividad, a plena satisfacción de la Residencia.

4.3 Mejora de eficiencia de sectores, mediante detección de fugas básico en una muestra significativa correspondiente al 10% de las tomas. Uno de los métodos más utilizados para detectar fugas en las tuberías de las redes de distribución es el llamado “método por balance”, este se trata de una técnica eficiente para determinar el volumen total de agua que potencialmente se está perdiendo del sistema de distribución; La parte final del balance del agua es la preparación de un plan de localización, detección y reparación, con respecto a este plan se llevará a cabo la inspección de ciertas zonas definidas de conflicto y se utilizaran equipos llamados geófonos con un grupo de cuadrillas, los métodos de inspección de fugas serán acústicos.

Para la detección de fugas en las líneas de distribución se tendrá que solicitar el orden de los tandeos en las diferentes colonias con el fin de realizar la inspección en las zonas de posibles fugas, visibles y semivisibles;

Otra de las técnicas es la de “Medición de caudal en distritos hidrométricos”, este método puede ser utilizado como una extensión del balance de agua o, en algunos casos, como un método de detección de fugas. Su propósito es determinar si un sector o zona del sistema de agua tiene grandes cantidades de fugas. Para aplicar efectivamente este método, se deben disponer de mapas de la red suficientemente actualizados, mismos que serán levantados con anterioridad, así como tener ubicadas las válvulas en los puntos de control y proporcionar una toma en un lugar descubierto para poder colocar el medidor ultrasónico a utilizar.

Se realizará el trabajo de localización de fugas de agua en las tuberías de servicio, Primario y Secundarios, utilizando para ello equipos especializados de la marca con prestigio internacional, tales como geófonos de piso, varillas escucha y sensores de mano.

El procedimiento de localización de fugas de agua dentro de la red de servicio será el siguiente:

- Corroboración de la existencia verdadera de la fuga, mediante el encargado de zonas.

- Revisión de la toma domiciliaria con la ayuda del equipo Geófono con varilla de escucha.

- Realizar una inspección entre la tubería de distribución y la toma domiciliaria.

- Una vez localizada se procede a corroborar la ubicación con ayuda de micrófono de piso.

- Se levanta la ubicación y se genera una ficha de reporte a la oficina de operación para su programación, procediendo con la excavación y su respectiva reparación.

Se efectuará detección de fugas en la red de agua potable y tomas con el uso de equipo profesional de detección de fugas que entregue al menos lo siguiente:

- Se podrá utilizar geófono ó correlador de ruidos de fugas mismo que deberá tener las características que se enuncian a continuación, como mínimo la unidad deberá ser nueva y se quedará en posesión del OOMSAPAS de La paz, una vez terminados los trabajos.

1.- Kit acústico para Detección de Fugas de Agua dos unidades.

Equipo con las siguientes características:

- Sonido claro

- Clip para cinturón y operación de un solo toque

- Kit estándar con sensor acelerómetro acústico magnético, varilla y tripeé para uso en piso; compuesto por amplificador ligero, compacto y con protección IP54 para uso en el cinturón. Con operación en una mano libre.

- Configuración del sistema:

- 1 Unidad amplificadora

- 1 Sensor acelerómetro

- 1 Cable de conexión

- 1 Par de auriculares estéreo

- 1 Manual de operaciones

- 1 Varilla en punta y 1 varilla de extensión

- 1 Maletín de transporte

- 2 Años de garantía

Especificaciones técnicas:

Energía: 				4 Pilas estándar 1.5 V AA Alcalinas

Vida de baterías:			Típicamente 280 horas de operación

Temperatura de Operación:		-30º C a +70º C (-22ºF a 158ºF)

Dimensiones:				Amplificador 10x4x17 cm o similar

Peso:					Amplificador menor a 200 gramos

Protección IP:				Amplificador IP54, Sensores IP68

Accesorios incluidos:

- 1 Trípode

- 1 Micrófono de bolsillo

- 1 Varilla electrónica acústica

- 1 Maletín o bolsa de transportación

2.- Geófono electro acústico digital, una unidad.

Descripción. Geófono electro-acústico digital, con dispositivos de escucha del tipo geófono de suelo blindado de viento, acelerómetro de sensor de mano con varilla extendible, amplificador con filtros variables, sensibilidad de acelerómetros del orden de los 15 VGS, los equipos deberán ser compatibles.

Características Generales del Equipo. El equipo debe contar con estas características como mínimo:

- El análisis digital de ruido, muestra el nivel real de ruido de fuga.

- Memorización automática de los niveles de ruido de fuga para su comparación.

- Amplificador ergonómico con ajuste al cinto que evita el esfuerzo en la nuca.

- Acelerómetro de 15 VG/S de alta sensibilidad, tecnología desarrollada para su uso en equipos de correlación.

- Filtro de banda estrecha para suprimir el ruido de ambiente infinitamente ajustable.

- Información digital del ruido detectado en display de LCD con retro iluminación.

- Robusto micrófono de piso a prueba de ruidos y viento en el ambiente.

- Sensor de mano con 3 extensiones para inspección de ruido por contacto en tubería.

- Trípode para inspección de suelo en superficies suaves, como terracerías.

- Diseño robusto y ligero a prueba de ambiente IP67 (inmersión accidental).

- Que para usarlo una vez programado solo sea pulsar un botón.

- Este equipo debe contar con una garantía de un año como mínimo contra defectos de fábrica, y garantizar sus refacciones durante un periodo de 5 años.

Configuración del Sistema:

- 1 Amplificador ajuste al cinto

- 1 Micrófono de piso

- 1 Micrófono de mano

- 1 Barra para micrófono dividida en partes

- 1 Maletín de transporte y almacenaje

- 1 Audífonos

Especificaciones Técnicas Detalladas.

Modo de Pantalla: 	Muestra simultáneamente señal en tiempo real y perfilador de ruido mínimo

Filtros: 	Toda la banda, infinitamente ajustable y con un ancho de banda estrecho

Memoria: 			Ultimas 8 mediciones

Pantalla: 			LCD con luz de fondo

Energía: 			4 x baterías AA alcalinas estándar de 1.5 V

Duración de la Batería: 	Típicamente 60 horas de operación con batería alcalina convencional.

Temperatura de Operación: 	-10°C a +50°C

Análisis de ruido de fuga: 	Indicación de nivel mínimo desde 0 hasta 99 Decibeles.

Repuesta a la frecuencia: 	1 – 5000 Hz

Display: 	LCD con retro iluminación termo compensado, para ser utilizarlo de noche.

Alimentación: 	4 baterías AA estándar de 1.5 volts (Pueden ser Alcalinas, Recargables Litio ion)

Temperatura de operación:	-10°C a + 55°C

Pesos aproximados:

Micrófono de piso: 		1.5 kg.

Sensor de mano: 		0.4 kg.

Amplificador: 			0.3 kg.

Para fines de pago del apartado 4.3 mejora de eficiencia de sectores, mediante detección de fugas básico en una muestra significativa correspondiente al 10% de las tomas, la Consultora deberá entregar un informe donde se indiquen los resultados obtenidos, con las fotografías que correspondan, este será revisado y aprobado. La unidad de medida será “DETECCIÓN” y el costo se cubrirá al término de esta actividad, a plena satisfacción de la Residencia.

4.4 Medición de entradas y salidas de los tanques para alimentación del modelo matemático de la red. Se realizará medición ultrasónica con equipo de calibración de certificación vigente, para realizar más mediciones en los tanques que alimentan la red hidráulica. Los resultados de estas mediciones se utilizarán para la calibración del modelo matemático de la red hidráulica, analizando curvas de consumos y áreas de influencia, con las que se determinarán los índices de agua de los tanques de distribución, se efectuarán las pruebas de pasos para determinar el área de influencia de los tanques en las fronteras que haya indicado el OOMSAPAS de La Paz.

Para fines de pago del apartado 4.4 Medición de entradas y salidas de los tanques para alimentación del modelo matemático de la red, la Consultora deberá presentar un INFORME, donde se indiquen los resultados obtenidos, con las fotografías que correspondan, este será revisado y aprobado. La unidad de medida será “MEDICIÓN” y el costo se cubrirá al término de esta actividad, a plena satisfacción de la Residencia.

4.5 Medición de las salidas de los rebombeos para alimentación del modelo matemático de la red.	Se realizará medición ultrasónica con equipo certificado y con calibración vigente, para realizar más mediciones en los rebombeos que alimentan la red hidráulica.

Los resultados de estas mediciones se utilizarán para la calibración del modelo matemático de la red hidráulica, analizando curvas de consumos y áreas de influencia y se determinarán los índices de agua de los rebombeos de distribución, se efectuarán las pruebas de pasos para determinar el área de influencia de los tanques en las fronteras que haya indicado el organismo operador.

Para fines de pago del apartado 4.5 Medición de las salidas de los rebombeos para alimentación del modelo matemático de la red, la Consultora deberá presentar un INFORME, donde se indiquen los resultados obtenidos, con las fotografías que correspondan, este será revisado y aprobado. La unidad de medida será “MEDICIÓN” y el costo se cubrirá al término de esta actividad, a plena satisfacción de la Residencia.

4.6 Campaña de medición de variables de caudal y presión en campo, con registradores de presión. Con la intención de validar en campo algunos datos de gran importancia para efectuar una modelación hidráulica confiable y su correspondiente proyecto ejecutivo, la Consultora llevará a cabo una campaña de medición de presiones en campo de 200 sitios, incluyendo en estos puntos de presión máxima, media y mínima, quedando bajo su responsabilidad todas las preparaciones requeridas como lo son cortes, rupturas de materiales, rellenos y reposiciones. Estos sitios serán propuestos por la Consultora en función de la configuración del sistema de abastecimiento y distribución de la zona de estudio, y deberán contar con la aprobación de la Residencia antes de iniciar con los trabajos.

La presión deberá tomarse con manómetros de glicerina y se deberán realizar en horario diurno y vespertino. Así mismo, el Consultor deberá considerar la instalación de equipo datalogger en al menos 2 registradores de presión por cada sector, los cuales se instalarán en la zona alta y baja, respectivamente. Estos equipos deberán ser programados para graficar la presión durante 72 horas, en lapsos de una hora. Esta información se debe utilizar para comprobar que la modelación del estado inicial sea muy cercana a la realidad de operación en campo.

Simultáneamente a la medición de presiones, la Consultora deberá medir los caudales suministrados a cada sector durante al menos 72 horas, utilizando medidores ultrasónicos portátiles o medidores electromagnéticos de inserción. Igualmente, se deberán instrumentar datalogger programados para graficar el caudal en lapsos de una hora.

Para fines de pago del apartado 4.6 Campaña de medición de variables de caudal y presión en campo, con registradores de presión, la Consultora deberá presentar un INFORME, donde se indiquen los resultados obtenidos, con las fotografías de las estaciones de medición que correspondan, este será revisado y aprobado. La unidad de medida será “PIEZA” y el costo se cubrirá al término de esta actividad, a plena satisfacción de la Residencia.

4.7 Calibración del modelo matemático de la red hidráulica para la generación de macro sectores. Con la intención de validar en campo algunos datos de gran importancia para efectuar una modelación hidráulica confiable y su correspondiente proyecto ejecutivo, la Consultora llevará a cabo una campaña de medición de presiones en campo en 200 sitios, incluyendo en estos puntos los de presión máxima, media y mínima, quedando bajo su responsabilidad todas las preparaciones requeridas como lo son cortes, rupturas de materiales, rellenos y reposiciones. Estos sitios serán propuestos por la Consultora en función de la configuración del sistema de abastecimiento y distribución de la zona de estudio, y deberán contar con la aprobación de la Residencia antes de iniciar con los trabajos.

La presión deberá tomarse con manómetros de glicerina y se deberá realizar en horario diurno y vespertino. Asimismo, la Consultora deberá considerar la instalación de equipo datalogger en al menos 2 registradores de presión por cada sector, los cuales se instalarán en la zona alta y baja, respectivamente. Estos equipos deberán ser programados para graficar la presión durante 72 horas, en lapsos de una hora. Esta información se debe utilizar para comprobar que la modelación del estado inicial sea muy cercana a la realidad de operación en campo.

Simultáneamente a la medición de presiones, la Consultora deberá medir los caudales suministrados a cada sector durante al menos 72 horas, utilizando medidores ultrasónicos portátiles o medidores electromagnéticos de inserción. Igualmente, se deberán instrumentar datalogger programados para graficar el caudal en lapsos de una hora.

Para fines de pago del apartado 4.7 Calibración del modelo matemático de la red hidráulica para la generación de macro sectores, la Consultora deberá entregar un informe donde se indiquen los resultados obtenidos, con las fotografías de las estaciones de medición, este será revisado y aprobado. La unidad de medida será “PRUEBA” y el costo se cubrirá al término de esta actividad, a plena satisfacción de la Residencia.

4.8 Simulación hidráulica del estado inicial de la red hidráulica y de dos escenarios de sectorización. Una vez actualizado y digitalizado el catastro de redes y obtenida la información en campo de presiones y caudales, la Consultora procederá a realizar una primera simulación hidráulica para representar el estado inicial de la red de agua potable. Esta simulación hidráulica deberá alimentarse con las curvas de demanda realmente obtenidas en campo y deberán compararse las presiones determinadas en el modelo y las medidas en campo. Es necesario partir de un modelo calibrado para detectar la problemática real de la zona de estudio.

La simulación de la red e infraestructura permitirá corroborar la situación de su funcionamiento actual, ante las variaciones de producción de las posibles fuentes de abastecimiento a la zona de estudio, determinando las condiciones más desfavorables tanto para la demanda actual como futura, y de esta forma identificar las necesidades de ampliación de esta y cambios en la política de operación del sistema de distribución.

Las simulaciones deberán hacerse de manera integral, es decir, considerando todos los elementos del sistema (bombas de pozos, tanques de regulación, estaciones de bombeo, etcétera) y todas las tuberías con diámetros iguales o mayores a 2 pulgadas. Para determinar su funcionamiento, se establece que la situación por analizar es la operación a máxima demanda, por lo que la demanda media obtenida será convertida en demanda y gasto máximo suministrado, utilizando para ello los análisis de los gastos reportados por los medidores instalados en las entradas y salidas a los sectores de las tuberías principales.

El software de simulación que emplee la Consultora deberá permitir simular la red para diferentes valores de demanda y puedan ser aplicados incluso, a zonas diferentes indistintamente. En cada nodo de demanda, se calculará el gasto de demanda correspondiente en función del área de influencia o la longitud de red de distribución. Adicionalmente, en cada nodo de demanda, se tendrá la opción de agregar un gasto puntual correspondiente a grandes usuarios, como son las grandes industrias, instituciones públicas de gran demanda o en su caso, simular fugas.

A partir del modelo de simulación del estado actual calibrado, la Consultora deberá proponer al menos dos (2) alternativas de sectorización de las que deberá simular su comportamiento hidráulico en periodos extendidos con empleo de un software, que muestre las ventajas y limitaciones entre una y otra opción.

En la modelación hidráulica se deberá considerar el crecimiento futuro de los sectores y contemplar las propuestas de mejora operativa; así como el abastecimiento en situaciones de emergencia. En la simulación hidráulica con crecimiento futuro se identificarán las necesidades hacia las zonas donde se espera el crecimiento, analizando si la capacidad de las tuberías y tanques de almacenamiento son adecuadas para estas necesidades o requieren de ampliación o reforzamiento.

Adicionalmente, la propuesta de mejora operativa en condiciones de sectorización contemplará que mejorará la eficiencia física, es decir, el agua no contabilizada disminuye hasta el 25% u otra cifra propuesta por la Consultora, por lo que la dotación de cada sector disminuye y en consecuencia el gasto a considerar para el análisis se modifica. Con base a los análisis realizados, se desprenderán las acciones y las obras necesarias para restablecer las condiciones de servicio que fueren afectadas como consecuencia de la sectorización, esto es, garantizar que las condiciones de gasto y presión se cumplan en toda la red, de acuerdo con los criterios establecidos por el OOMSAPAS de La Paz.

Será necesario que la Consultora efectúe la preparación de los planos para ingresarlos en el software de simulación, incluyendo claramente la localización de válvulas existentes, asignación de cotas topográficas a cada nodo, así como información técnica relacionada con las fuentes de abastecimiento, tanques de almacenamiento y regulación, material y antigüedad media de las tuberías, longitudes y diámetros de las tuberías, curvas de las bombas, horarios de servicio, etcétera.

El software a utilizar será propuesto por la Consultora y será autorizado por la Residencia. En caso de requerirse, se deberá considerar el suministro de dos licencias para equipos del OOMSAPAS de La Paz, con un número de manejo de nodos y tramos ilimitados.

El software por emplear deberá ser capaz de resolver las siguientes características para el desarrollo de los modelos hidráulicos:

- El manejo de la base de datos generada deberá cumplir con los requerimientos mínimos del OOMSAPAS de La Paz, en las áreas técnica y operativa.

- Permitir la modelación y simulación del comportamiento hidráulico de sistemas constituidos por fuentes, líneas de conducción, tanques de regulación y líneas de interconexión o distribución, válvulas de seccionamiento, válvulas de control de gasto y presión, estaciones de bombeo y rebombeo.

- Programación horaria de la operación de válvulas.

- Las estaciones de bombeo se definen por medio de las curvas características de las bombas, las cuales deberán simular los siguientes casos:

- Para pozos simulan impulsores en serie.

- Rebombeo de refuerzo con bombas tipo booster.

- Rebombeo desde tanques o cárcamos con bombas en paralelo.

- Opción para operar con velocidad variable, a través de variadores de velocidad.

- Programación horaria de la operación de las bombas.

- Que tenga la habilidad de modelar sistemas independientes de correlación, presión-fugas o presión-demanda.

Con base a los resultados obtenidos, la Consultora evaluará en conjunto con la Residencia y personal técnico del OOMSAPAS de La Paz, las 2 alternativas para mejorar la distribución del agua, a efecto de seleccionar la opción con mayor beneficio y menor costo, la cual será objeto del diseño ejecutivo.

Para fines de pago del apartado 4.8 Simulación hidráulica del estado inicial de la red hidráulica y de dos escenarios de sectorización, la Consultora deberá entregar un INFORME, que incluya lo solicitado, este será revisado y aprobado. La unidad de medida será “INFORME” y el costo se cubrirá al término de esta actividad, a plena satisfacción de la Residencia.

4.9 Capacitación del personal en uso del software gratuito para ajustar continuamente la modelación, en epanet con duración de 40 hrs. Se realizará una capacitación de 40 horas en 1 semana de trabajo con el personal que utilizará el programa de modelación y sectorización para utilizar el conjunto de herramientas y la operación del mismo, con ayuda del personal se analizaran en conjunto los modelos de sectorización que sean más viables en campo, de manera que utilizando su experiencia se logrará un modelo lo más exacto al real, para que cada cambio realizado sea apegado a la realidad, logrando obtener un modelo que sea continuamente modificado, así en cualquier cambio realizado serán vistos sus beneficios y desperfectos antes de ser aplicado en campo logrando una mayor y mejor eficiencia física del Organismo Operador de la Paz.

Para fines de pago del apartado 4.9 Capacitación del personal en uso del software gratuito para ajustar continuamente la modelación, en epanet con duración de 40 hrs., la Consultora deberá entregar el software y manual que correspondiente, incluyendo todo lo solicitado, este será revisado y aprobado. La unidad de medida será “CAPACITACIÓN” y el costo se cubrirá al término de esta actividad, a plena satisfacción de la Residencia.

4.10 Diseño de sectorización, ya calibrado el modelo para garantizar que todos tengan caudal y presión, con una sola entrada para realizar balance volumétrico. El diseño de sectorización se realizará para la opción con mayor beneficio y menor costo, para lo cual se realizará el proyecto ejecutivo para la creación y equipamiento adecuado de los distritos hidrométricos. En dicho proyecto se diseñarán las acciones de obra civil que deben implementarse para conformar y aislar los sectores, así como las condiciones necesarias que deben cumplirse para instrumentar adecuadamente el distrito para la medición, control de presiones y mejoramiento de la distribución del servicio, considerando las bases de diseño para que en una segunda etapa se realice el proyecto de automatización ligado al sistema de control supervisorio actual del OOMSAPAS de La Paz.

El proyecto ejecutivo indicará la ubicación y especificaciones de instalación de macro medidores en las entradas y salidas de cada uno de los distritos, evaluará la mejor opción para controlar la distribución del agua, ya sea mediante el análisis de la instalación de válvulas de control (reguladoras de gasto, reguladoras de presión, sostenedoras, etc), hidrómetros y/o variadores de velocidad, establecerá las posibles ampliaciones de redes y la sustitución o reparación de válvulas limítrofes que no funcionen. El proyecto incluirá la selección de todos y cada uno de los equipos, designando su diámetro, presión de entrada y salida, etc. Esto con la finalidad de que los equipos seleccionados no queden sub o sobredimensionados. El proyecto ejecutivo incluirá el dibujo de instalación, catálogo de conceptos y presupuesto que deberá avalar la Residencia.

Si como resultado de las simulaciones, se detecta la necesidad de construir o ampliar la infraestructura civil existente como tanques de regulación y estaciones de bombeo, se determinará su ubicación, dimensionarán y se realizará el anteproyecto respectivo, para que en una etapa posterior se realice el proyecto ejecutivo correspondiente. Las cajas especiales para operación de válvulas, atraques y cualquier otra obra complementaria que se necesite construir para la correcta operación del sistema de agua potable, si se deberá efectuar a nivel ejecutivo, incluyendo las tuberías de reforzamiento y ampliación.

Como parte del proyecto se presentará la siguiente información:

- Memoria descriptiva del proyecto, haciendo mención a la obtención de los datos básicos (población actual, de proyecto, dotación, gastos, capacidad de regulación, etc.)

- Memoria de cálculo, destacando las consideraciones más relevantes del diseño y las recomendaciones de tubería, piezas especiales y dispositivos de control.

- Base de datos y resultados del cálculo, así como los planos, digitalizados en software AutoCAD versión 2018 como mínimo e impresos en color negro.

- Catálogos de conceptos, presupuesto base y especificaciones de construcción.

Elaboración de planos de proyecto. Los planos del proyecto se presentarán en planta y perfil a las escalas y especificaciones indicadas en el concepto 3.13. En la planta se indicará el trazo de la línea, deflexiones, número de crucero, kilometraje, ubicación de válvulas de aire, válvulas de control, desagües, cruzamientos, derivaciones, escala y orientación. En el perfil, se indicará el kilometraje, elevaciones del terreno y piezométricas, cargas de trabajo, diámetro, tipo, longitud y clase de tubería. Además, el plano deberá contener croquis de localización, datos de proyecto, cantidades de obra, símbolos, cruceros, cantidades de tubería, válvulas y piezas especiales, lista de planos complementarios, notas generales, etc.

En cuanto al diseño de cruceros, se recomienda que, en cada hoja del plano correspondiente a la línea de conducción o red, aparezcan los cruceros del tramo mostrado; sin embargo, si no se dispone de espacio suficiente, podrá presentarse por separado un plano de cruceros y conexiones. En ambos casos deberá consignarse la simbología empleada, así como la lista de piezas especiales, incluyendo tornillería y volumen de atraques de concreto.

El plano del proyecto se complementará con planos de los proyectos tipo que se requieran.

La técnica de distritos hidrométricos, DH, consiste básicamente en aislar sectores de red, donde se realizan mediciones de los volúmenes abastecido y consumido por los usuarios en cada sector, durante un periodo de 24 hrs como mínimo.

Como los datos obtenidos en una medición global (curva de consumo dentro del DH) en un día es posible calcular los consumos e índices siguientes.

CT 	= Consumo total en 24 horas, en m3/día (Área bajo la curva de consumo)

CHP 	= Consumo horario promedio, en m3/h

CHM 	= Consumo horario máximo, en m3/h (área máxima bajo la curva de consumo para un intervalo de una hora.

CMN	= Consumo mínimo nocturno, en m3/h (área mínima bajo la curva de consumo para un intervalo de una hora entre las 0:00 y 5:00 horas del día)

ICHM 	= Índice de consumo horario máximo

ICMN 	= Índice de consumo mínimo nocturno

CEP 	= Consumo especifico promedio, en l/s/km

Donde L es la longitud de la red o del tramo de red en estudio dentro del DH, en kilómetros.

Para fines de pago del apartado 4.10 Diseño de sectorización, ya calibrado el modelo para garantizar que todos tengan caudal y presión, con una sola entrada para realizar balance volumétrico, la Consultora deberá entregar un INFORME, que incluya lo solicitado, este será revisado y aprobado. La unidad de medida será “LOTE” y el costo se cubrirá al término de esta actividad, a plena satisfacción de la Residencia.

4.11 Generación de la información para el SIG. Una vez capturada la información en la Base de Datos y digitalizada su correspondiente estructura gráfica y pasado un proceso de depuración para detectar posibles errores o incongruencias de información, tanto en el gráfico como en la base de datos, y después de corregidos estos, se realizará la liga correspondiente.

Este proceso se llevará a cabo a través de las herramientas que para este fin tenga la paquetería de manejo de gráficos que se manejará en el SIG, de tal manera que el elemento gráfico, por ejemplo la caja de válvulas, quede asociado a un registro único en la base de datos, es decir uno y solo un elemento gráfico pertenecerá a uno y solo un registro en la base de datos, donde los campos de este contienen las características de la estructura, tales como dimensiones, estado de conservación de la estructura y de la tapa, trabajos que se requieren para mantener en buen estado la estructura, así como material del que están hechos, etc.

Es importante mencionar que se deberá establecer un proceso automatizado de liga de elementos gráficos a la base de datos, ya que esto permitirá mantener la congruencia entre la Información gráfica y la alfanumérica.

La información generada para el SIG, contendrá todos los elementos de las redes hidráulicas, para que cuando se integre el SIG, permita los siguientes tipos de consulta:

- Consultas gráficas. Éstas podrán realizarse directamente abriendo los archivos gráficos, a través del plano índice y podrán imprimirse a diferentes escalas.

- Consultas a la Base de Datos. El sistema podrá proporcionar en forma de reportes un inventario que puede ser total o parcial de las características de las estructuras que conforman la red de agua potable sin la necesidad de que el operador del sistema tenga conocimientos de programación en el lenguaje del manejador de la base de datos, puesto que podrá hacerlo a través de un menú de consultas que puedan ser accesadas por cualquier usuario, sin poner en riesgo la integridad de la información.

- Consultas a la base de datos a través del gráfico. Este tipo de consulta se deberá realizar tocando cualquiera de las estructuras de la red para que aparezca una ventana con la información referente a la misma. Al igual que una consulta simple al gráfico, se podrá graficar a diferentes escalas, pudiendo abarcar desde una zona en particular hasta la red completa con la cual se esté trabajando.

- Consultas al gráfico a través de la base de datos. Algunos tipos de consultas que se realicen en la base de datos deberán tener la posibilidad de mostrarse en el gráfico, de tal forma que se puedan realizar análisis a la información y así mismo se vea reflejada en un plano.

Para fines de pago del apartado 4.11 Generación de la información para el SIG, la Consultora deberá entregar un INFORME, que incluya lo solicitado, este será revisado y aprobado. La unidad de medida será “LOTE” y el costo se cubrirá al término de esta actividad, a plena satisfacción de la Residencia.

5.0      Actividades relativas al cálculo de los indicadores de desempeño por la AWWA.

El presente documento enumera e indica las actividades que deberá realizar el auditor de agua y diagnostico al OOMSAPAS de La Paz para determinar con precisión los indicadores de desempeño de acuerdo a diagnóstico y auditoria volumétrica según los estándares del IWA International Water Association.

Estas mejoras prácticas han sido desarrolladas y probadas desde 1999, vienen perfeccionándose desde esa fecha, y fueron aprobadas en el 2006, demostrado tener niveles de confianza mayores al 95% cuando se comparan con los cálculos tradicionales de “Agua No Contabilizada expresada en %s” ahora en desuso.

El nivel de complejidad y de detalle que este tipo de auditoria tiene, requiere el uso de software de cálculo que deberá poseer la empresa que llevará a cabo la auditoria, así como el uso de equipo calibrado y certificado por entidades Nacionales Mexicanas de Calibración de equipos de medición.

5.1 Estimación de fugas de fondo babe. Tomando la información obtenida en los puntos anteriores, se deberá calcular la Estimación de fugas de fondo y roturas BABE, basada en componentes de pérdidas anuales en diversas partes del sistema de distribución por combinación de circunstancias locales, es decir, presión, frecuencia de rotura, volumen del caudal de rotura, número de propiedades, longitud de tuberías, método de control de fugas, calidad de servicio. Tomando la información obtenida en los puntos anteriores, deberá calcular el Nivel económico de pérdidas, en la que el costo actual neto de la operación de la red es mínimo.

Para fines de pago del apartado 5.1 Estimación de fugas de fondo babe, la Consultora deberá entregar un INFORME, que incluya lo solicitado, este será revisado y aprobado. La unidad de medida será “INDICADOR” y el costo se cubrirá al término de esta actividad, a plena satisfacción de la Residencia.

5.2   Calcular en nivel económico de perdidas. Indicador de Fugas en Infraestructura – ILI

Es la relación entre las dos anteriores calculado para las presiones actuales y sus condiciones de distribución (continuo o tandeado)

ILI=CARL/UARL

Para fines de pago del apartado 5.2 Calcular en nivel económico de perdidas, la Consultora deberá entregar un INFORME, que incluya lo solicitado, este será revisado y aprobado. La unidad de medida será “INDICADOR” y el costo se cubrirá al término de esta actividad, a plena satisfacción de la Residencia.

5.3 Calcular del UARL perdidas inevitables anuales de agua potable. Tomando la información obtenida en los puntos anteriores, deberá general el cálculo del UARL Perdidas Inevitables Anuales de Agua Reales también conocido como pérdida mínima técnica.

Para fines de pago del apartado 5.3 Calcular del uarl perdidas inevitables anuales de agua potable, la Consultora deberá entregar un INFORME, que incluya lo solicitado, este será revisado y aprobado. La unidad de medida será “INDICADOR” y el costo se cubrirá al término de esta actividad, a plena satisfacción de la Residencia.

5.4 Calcular carl pérdidas anuales actuales reales. Se define como la predicción en metros cúbicos por año de lo que serían las pérdidas reales para el sistema de agua en estudio si toda su infraestructura estuviese en buen estado, tuviera un control de fugas activo, con personal capacitado y con equipo de tecnología reciente, donde todas las fugas detectables se encontraran a tiempo y se reparasen rápido y de manera efectiva y correcta. Este número toma en cuenta la longitud de las redes, el número de conexiones, la localización de los micro-medidores, la continuidad o el tandeo de servicio, la presión promedio de la red, etc.; También se conoce como el nivel técnico mínimo de pérdidas. Tomando la información obtenida en los puntos anteriores, deberá calcular el CARL Pérdidas Anuales Actuales Reales también conocido como pérdidas de agua potable.

Para fines de pago del apartado 5.4 Calcular carl pérdidas anuales actuales reales, la Consultora deberá entregar un INFORME, que incluya lo solicitado, este será revisado y aprobado. La unidad de medida será “INDICADOR” y el costo se cubrirá al término de esta actividad, a plena satisfacción de la Residencia.

5.5 Calcular el indicador ILI. Tomando la información obtenida en los puntos anteriores, deberá calcular el indicador ILI, índice de fugas en la infraestructura.

Para fines de pago del apartado 5.5 Calcular el indicador ILI, la Consultora deberá entregar un INFORME, que incluya lo solicitado, este será revisado y aprobado. La unidad de medida será “INDICADOR” y el costo se cubrirá al término de esta actividad, a plena satisfacción de la Residencia.

5.6 Calcular el AL. Perdidas Aparentes – AL Para al cálculo de este volumen se deberá incluir en el modelo la edad del parque de micro-medición, el error de la medición, error de medición para usuarios con tanques elevados. Tomando la información obtenida en los puntos anteriores, deberá calcular el AL, perdidas aparentes también conocido como volumen perdido comercialmente.

Para fines de pago del apartado 5.6 Calcular el AL, la Consultora deberá entregar un INFORME, que incluya lo solicitado, este será revisado y aprobado. La unidad de medida será “INDICADOR” y el costo se cubrirá al término de esta actividad, a plena satisfacción de la Residencia.

6.0 Implementación de sistema de información geográfica.

Alcance de los trabajos. En las oficinas del OOMSAPAS de La Paz se implantará un Sistema de Información Geográfica, que permita el mantenimiento y actualización del catastro de redes de abastecimiento, y su explotación de manera corporativa para el OOMSAPAS de La Paz, poniéndose a disposición de todos los departamentos que se precise.

- La Consultora debe presentar su mejor propuesta de GIS, que cumpla con licencias y diferentes perfiles de acceso a usuarios: Edición y consulta, libre y restringida, instalación de servidor y equipo necesario para poder realizar los trabajos de las áreas que requieran del uso de la información, así como la capacitación del personal que lo opere, considerando un mínimo de sesenta horas distribuidas en un tiempo de dos semanas en días hábiles, la cantidad del personal a capacitar correrá a cuenta del OOMSAPAS de La Paz y de la CEA.

Características Técnicas del GIS. El Sistema de Información Geográfica deberá contener, al menos, las siguientes características técnicas:

- Programa simple, de fácil manejo y con un modelo de datos flexible y personalizable, capaz de adaptarse a las necesidades de cada explotación.

- Software desarrollado íntegramente en español y que tengan incorporados menús de ayuda a usuario.

- La aplicación GIS debe estar desarrollada para garantizar su evolución, desarrollo y ampliación modular. Debe estar orientada al trabajo corporativo, ofreciendo la posibilidad de controlar y validar la introducción/modificación de datos en el sistema.

- Total, compatibilidad con el modelo de datos del Sistema de Información Geográfica actualmente implementado en otros municipios gestionados por la OOMSAPAS La Paz, de forma que, desde el municipio objeto del proyecto, sea posible acceder a toda la información incluida en el GIS en tiempo real y desde las oficinas del OOMSAPAS de La Paz.

- Potencial de integración con otras aplicaciones informáticas, diferentes archivos de bases de datos relacionales (dBase, Microsoft Excel, Microsoft Access, ficheros ASCII, etc.) y sistemas de esencial aplicación hoy en día en la moderna gestión de servicios de agua.

- El GIS contará con herramientas que permitan el traspaso de datos desde formatos CAD (DWG/DXF/DGN) o GIS (SHP, E00, SDTS y VPF, SMALLWORLD) a formatos de salida DWG/DXF/DGN, SHP, además de integración completa con archivos TAB y MIF de MapInfo.

- Sistema modular, ampliable y configurable según las necesidades del cliente, que permita incorporar módulos específicos para:

  - Gestión de base urbana.

  - Gestión cartográfica de redes de abastecimiento.

  - Generación de polígonos de corte.

  - Modelización matemática de la red de abastecimiento desde el propio GIS.

  - Posibilidad de incorporar un número ilimitado de usuarios, que acceden a la información en tiempo real y de ampliaciones continúas del sistema.

  - Versatilidad para búsqueda y consulta de datos: El sistema deberá crear fácilmente una gran variedad de operaciones de búsqueda y consulta de datos con el estándar de la industria Structure Query Language (SQL). El sistema debe permitir la explotación y visualización de los datos en tres formatos simultáneamente: Gráfico, mapa y formato tabular.

  - El sistema debe disponer de un soporte ráster para utilizar imágenes satelitales, fotografías, etc. Permitirá, además, la proyección de datos cartográficos sobre ficheros. kmz.

  - El GIS debe contar con herramientas de desarrollo que permita la adaptación de la aplicación a las necesidades corporativas, debe permitir al menos el diseño de nuevos menús y/o barras de herramientas con la combinación de comandos que permita automatizar y agilizar la operación del GIS.

  - Gestión de la información en múltiples escalas y formatos. Así mismo, se contempla la representación de elementos de detalle de redes, como caja de válvulas, estaciones de rebombeo, pozos de visita, colectores, cárcamos de rebombeo de aguas negras etc.

6.1 Capacitación del personal para la operación del sistema de información geográfica (GIS) 30 HRS. Curso práctico de capacitación para el personal la de OOMSAPAS La Paz a realizarse en sus oficinas con duración de 20 horas sistema básico y 10 horas sistema intermedio, ya ustedes tienen un curso básico tomado el año pasado, (considerando que se tiene concimiento basico de la operación del sistema de informacion gegrafica la capacitacion solo se enfocara en la implementacion de tecnicas y complementacion de conocimiento) por lo que nos enfocaremos a este sea practico de implementación.

Para fines de pago del apartado 6.1 Capacitación del personal para la operación del sistema de información geográfica (GIS) 30 HRS, la Consultora deberá entregar un INFORME, que incluya lo solicitado, este será revisado y aprobado. La unidad de medida será “CAPACITACIÓN” y el costo se cubrirá al término de esta actividad, a plena satisfacción de la Residencia.

6.2 Capacitación del personal para las técnicas de mantenimiento del sistema de información geográfica (GIS) 5 HRS. Curso práctico de las técnicas de mantenimiento de sistema para la plataforma GIS, solo para el personal técnico (que será elegido por el OOMSAPAS de La Paz, de acuerdo a su conveniencia) que operará el sistema de información geográfica, dicha capasitación que se dará en las oficinas del OOMSAPAS de La Paz, para el personal que la Residencia considere conveniente.

Para fines de pago del apartado 6.2 Capacitación del personal para las técnicas de mantenimiento del sistema de información geográfica (GIS) 5 HRS, la Consultora deberá entregar un INFORME, que incluya lo solicitado, este será revisado y aprobado. La unidad de medida será “CAPACITACIÓN” y el costo se cubrirá al término de esta actividad, a plena satisfacción de la Residencia.

6.3 Capacitación del personal para la operación de las técnicas de mantenimiento del sistema de información geográfica (GIS) 5 HRS. Curso práctico de las operaciones de técnicas de mantenimiento de sistema para la plataforma QGIS, para el personal técnico (que será elegido por el OOMSAPAS de La Paz, de acuerdo a su conveniencia) que operará el sistema de información geográfica.

Para fines de pago del apartado 6.3 Capacitación del personal para la operación de las técnicas de mantenimiento del sistema de información geográfica (GIS) 5 HRS, la Consultora deberá entregar un INFORME, que incluya lo solicitado, este será revisado y aprobado. La unidad de medida será “CAPACITACIÓN” y el costo se cubrirá al término de esta actividad, a plena satisfacción de la Residencia.

7.0 Informe final, en 3 tantos entregables. Los capítulos que forman parte del documento final, serán elaborados y revisados en el proceso del estudio, de acuerdo con los resultados obtenidos en cada actividad, por lo que el presente concepto incluirá solamente una integración de las partes correspondientes y no la elaboración, análisis y redacción.

Se presentará como resultado final de los trabajos realizados un informe que contendrá todas las actividades realizadas, conforme a las presentes especificaciones, detallando las conclusiones, recomendaciones y anexando datos que sustenten los resultados. Una vez concluido el informe, revisado y aprobado por la Residencia, se procederá a su integración y edición definitiva, entregando tres (3) tantos impresos en tamaño carta y entrega digital en formato editable y en PDF. La presentación de ejemplares será en tamaño carta con pastas rígidas forradas en color azul, entregando un informe con los tomos que resulten, ordenados de acuerdo con las presentes especificaciones. En cada tanto se incluirán las fichas individuales de las estructuras levantadas, las cuales estarán ordenadas por cada sector.

En la carátula de cada tomo, se deberán indicar los siguientes datos: logotipo y nombre de la dependencia, nombre del estudio, número de tomo, contenido, número de contrato y fecha, y en el lomo se deberá indicar el nombre y número de contrato en forma abreviada.

Además, se presentará un documento de resumen ejecutivo de los trabajos ejecutados, en formato tamaño carta. Se deberán entregar tres (3) tantos impresos en tamaño carta y entrega digital en formato editable y en PDF; su presentación será independiente al resto de los tomos que forman parte del informe final.

Todos los documentos y planos deberán ser entregados en unidades de USB, CD–ROM o DVD–ROM, en paquetes compatibles con los de la CONAGUA, en plataforma Windows; empleando para ello Microsoft Office 2010, cuando se trate de textos, presentaciones y hojas de cálculo; así como AutoCAD versión 2018 o superior cuando se trate de planos. En caso de utilizar paquetería diferente a la indicada, la Consultora deberá entregar el Software utilizado, para que se puedan realizar las modificaciones necesarias, de así requerirlo por el OOMSAPAS de La Paz en un momento dado.

Para fines de pago del apartado 7.0 Informe final, en 3 tantos entregables, la Consultora deberá entregar un INFORME, que incluya lo solicitado, este será revisado y aprobado. La unidad de medida será “INFORME” y el costo se cubrirá al término de esta actividad, a plena satisfacción de la Residencia.