## RESUMEN
DIRECCIÓN TÉCNICA
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
OBRA: | REHABILITACIÓN DEL CÁRCAMO DE REBOMBEO DEL TANQUE ELEVADO MIRAMAR.
UBICACIÓN: | CIUDAD DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR. | FECHA: MAYO/ 2024
RESUMEN
IMPORTE
PRELIMINARES:
| LETRERO ALUSIVO. |  | 0
| ARREGLO DE LLENADO DE TANQUE ELEVADO. |  | 0
| REHABILITACIÓN DE TANQUE DE REBOMBEO. |  | 0
| REHABILITACIÓN DE TANQUE ELEVADO. |  | 0
| EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO. |  | 0
OBRAS COMPLEMENTARIAS:
| CERCO PERIMETRAL. |  | 0
| REHABILITACIÓN DE MURETE EXISTENTE. |  | 0
| CONSTRUCCIÓN DE MURETE PARA CONTROL DE EQUIPOS. |  | 0
| CONTROL Y MONITOREO. |  | 0
IMPORTE CON LETRA: |  | SUBTOTAL | 0
|  | I. V. A. (16%) | 0
|  | TOTAL | 0
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE LA PAZ

## CARCAMO Y TANQUE MIRAMAR
DIRECCIÓN TÉCNICA
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
OBRA: REHABILITACIÓN DEL CÁRCAMO DE REBOMBEO DEL TANQUE ELEVADO MIRAMAR.
UBICACIÓN: CIUDAD DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR. |  |  |  |  | FECHA: MAYO/ 2024
No. | ESPECIFICACIÓN | DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE
1.- PREELIMINARES.
1.1.- LETRERO ALUSIVO.
1.1.01 | 1000.17 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRERO ALUSIVO A LA OBRA DE 2.44X1.22 METROS, A BASE DE LONA PLÁSTICA IMPRESA A TODO COLOR, ANCLADO EN DADO DE CONCRETO DE 0.40X0.40X0.80 METROS, INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1 | 0 | 0
1.1.02 | SIPLAALO.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA INFORMATIVA DE LA CONCLUSIÓN DE LA OBRA FAISMUN, A BASE DE MARMOL NEGRO MEDIDAS 0.50 X 0.50 MTS CON LETRA EN COLOR BLANCO GRABADO LÁSER, DISEÑO SEGÚN ESPECIFICACIÓN TÉCNICA. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, ANCLAJE EN MURETE PARA CONTROL DE EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. | PZA | 1 | 0 | 0
SUBTOTAL | [5 empty] | 0
1.2.- ARREGLO DE LLENADO DE TANQUE ELEVADO.
1.2.01 | 1010.00, 02, 04 | EXCAVACIÓN A MANO EN ZANJAS EN MATERIAL TIPO COMÚN EN SECO, EN ZONA "B" HASTA 2.00 Mts. DE PROFUNDIDAD. | M3 | 4.8 | 0 | 0
1.2.02 | 1130.01 Y 1130.02 | PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN. | M3 | 0.22 | 0 | 0
1.2.03 | 8069.01 AL 8068.74, 2060.01 AL 2060.14, 2063.01 , 2064.01 Y 2064.03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO AL CARBÓN DE 4" DE DIÁMETRO CED.80. INCLUYE: PINTURA ANTICORROSIVA. | ML | 12 | 0 | 0
1.2.04 | 7025.01, 7025.02, 7025.03 Y 7025.04. | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE ACERO AL CARBÓN BRIDADO DE 45ºX4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: PINTURA ANTICORROSIVA. | PIEZA | 1 | 0 | 0
1.2.05 | 1131.01, 1131.02 | RELLENO COMPACTADO EN ZANJA AL 85% PROCTOR CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO. | M3 | 7.32 | 0 | 0
SUBTOTAL | [5 empty] | 0
SUBTOTAL PREELIMINARES | [5 empty] | 0
2.- REHABILITACIÓN DE TANQUE DE REBOMBEO.
2.01 | 1002.01, 02 Y 03 | LIMPIEZA GENERAL EN EL ÁREA DE TRABAJO, DESHIERVE Y DESMONTE DE VEGETACIÓN EXISTENTE. INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, RETIRO DEL MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | M2 | 975 | 0 | 0
2.02 | 4105.01.2 | PREPARACION DE LA SUPERFICIE INTERIOR DEL TANQUE CONSISTENTE EN LIMPIEZA, DESPRENDIMIENTO DE MATERIA NO APTA, SELLADO Y TODO LO QUE SE REQUIERA PARA RECIBIR ACABADO. | M2 | 301.6 | 0 | 0
2.03 | 41.05.01.5 | TRABAJOS DE PREPARACION Y SELLADO DE GRIETAS EN LA SUPERFICIE INTERIOR DEL TANQUE, SELLADO Y TODO LO QUE SE REQUIERA PARA RECIBIR ACABADO. | M2 | 301.6 | 0 | 0
2.04 | 4105.01.1 | TRABAJOS DE REVESTIMIENTO INTERIOR DEL TANQUE A BASE DE IMPERMEABILIZANTE, BARRERA DE VAPOR CEMENTOSO SUPER ELÁSTICO Y RESINA, FORMULADO CON ADITIVOS ESPECIALES Y POLÍMEROS RESISTENTES AL ÁLCLALIS. | M2 | 301.6 | 0 | 0
2.05 | REP-ESTR | TRABAJOS DE REPARACION ESTRUCTURAL EN TANQUE DE CONCRETO DE GRIETAS MAYORES A 4 mm Y HOQUEDADES DE REPARACION DE ARMADO DE ACERO, DOBLADO Y ACOMODO DE ACERO ESTRUCTURAL Y RESANE A BASE DE CEMENTANTE IMPER FESTER EPOXICO CM-201, MEMBRANA Y SELLADOR SUPER-SEAL. | P.G. | 1 | 0 | 0
2.06 | 7004.01 AL 7004.03 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA EN MUROS DE TANQUE. INCLUYE: SELLADOR VINILICO, APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA TOTAL DE COMEX O SIMILAR EN CALIDAD CON LAS MANOS NECESARIAS PARA CUBRIR DE MANERA UNIFORME LA SUPERFICIE, SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M2 | 87.64 | 0 | 0
2.07 | 1008.12 | TRABAJOS DE LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA, CONSIDERAR EL RETIRO DE TODO EL MATERIAL SOBRANTE Y SU DISPOSICIÓN FINAL. MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M2 | 975 | 0 | 0
SUBTOTAL REHABILITACIÓN DE TANQUE DE REBOMBEO. | [5 empty] | 0
3.- REHABILITACIÓN DE TANQUE ELEVADO.
3.01 | 7062.01-06 | SANDBLASTEO CON CHORRO DE ARENA EN ESTRUCTURA Y SUPERFICIE DE TANQUE PARA RETIRO DE ÓXIDO Y PINTURA DAÑADA, INCLUYE: LIMPIEZA PARA RECIBIR PINTURA NUEVA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | SERV | 1 | 0 | 0
3.02 | 7062.01-06 | APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO PRIMARIO ANTICORROSIVO EN ESTRUCTURA Y CUERPO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, ESTRUCTURA DE APOYO APLICADA CON PRESIÓN DE AIRE A DOS MANOS COMO MÍNIMO. | SERV | 1 | 0 | 0
3.03 | 7062.01-06 | APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO EPÓXICO CATALIZADO EN EXTERIOR DEL TANQUE, TORRE DE SOPORTE, HERRERÍAS Y TUBERÍA DE BAJADA. | SERV | 1 | 0 | 0
SUBTOTAL REHABILITACIÓN DE TANQUE ELEVADO. | [5 empty] | 0
4.- EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO.
4.1 | EQUIPA1 | SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO TIPO VERTICAL LUBRICACION AGUA PARA UNA CAPACIDAD DE 20LPS Y 30M DE C.D.T. INCLUYE: MOTOR VERTICAL POTENCIA DE 15 HP 3 FASES 1800 RPM 440VOLTS, FLECHA MOTRIZ TRANSMISION LUB. AGUA. TRASMISION INTERMEDIA LUB. AGUA , PLATO ADAPTADOR FUND CAB GDE, CABEZAL 66 X 6 X 16.5 ESTOPERO COMPLETO LUB. AGUA , TUBO COPLE DE 6 PULG X 10FT CED O.25 Y COLADOR CANASTA S/BRIDA | JUEGO | 2 | 0 | 0
4.1 | EQUIPA1 | INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO TIPO VERTICAL LUBRICACION AGUA PARA UNA CAPACIDAD DE 20LPS Y 30M DE C.D.T. INCLUYE: MOTOR VERTICAL POTENCIA DE 15 HP 3 FASES 1800 RPM 440VOLTS, FLECHA MOTRIZ TRANSMISION LUB. AGUA. TRASMISION INTERMEDIA LUB. AGUA, PLATO ADAPTADOR FUND CAB GDE, CABEZAL 66 X 6 X 16.5 ESTOPERO COMPLETO LUB. AGUA, TUBO COPLE DE 6 PULG X 10FT CED O.25 Y COLADOR CANASTA S/BRIDA | JUEGO | 2 | 0 | 0
4.1 | ARRANCA1 | SUMINISTRO DE ARRANCADOR A TENSION REDUCIDA TIPO K981 PARA 15HP TRIFASICO VOLTAJE 460 VOLTS ATR | PZA | 2 | 0 | 0
4.1 | ARRANCA1 | INSTALACION DE ARRANCADOR A TENSION REDUCIDA TIPO K981 PARA 15HP TRIFASICO VOLTAJE 460 VOLTS ATR | PZA | 2 | 0 | 0
4.1 | SUBEST1 | SUMINISTRO DE SUBESTACION TIPO COSTA DE 75 KVA TRIFASICA 440/220 VOLTS. INCLUYE: HERRAJE , CONEXIONES ELECTRICAS FALTANTES, MUFA CON ALIMENTACION SUBTERRANEA , CANALIZACION Y ALIMENTACION HASTA BASE DE MEDICION M5. | JUEGO | 1 | 0 | 0
4.1 | SUBEST1 | INSTALACION DE SUBESTACION TIPO COSTA DE 75 KVA TRIFASICA 440/220 VOLTS. INCLUYE: HERRAJE , CONEXIONES ELECTRICAS FALTANTES, MUFA CON ALIMENTACION SUBTERRANEA , CANALIZACION Y ALIMENTACION HASTA BASE DE MEDICION M5. | JUEGO | 1 | 0 | 0
4.1 | MEDIC, ELEC-015 | SUMINISTRO DE BASE DE MEDICION M5 HASTA 200 AMP COLOCADA EN MURETE EXITENTE. INCLUYE: INTERRUPTOR PRINCIPAL, GABINETE METALICO PARA INTEMPERIE, SISTEMA DE TIERRAS FISICAS, SUJECION Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA PARA SU OPERACIÓN. | JUEGO | 1 | 0 | 0
4.1 | MEDIC, ELEC-015 | INSTALACION DE BASE DE MEDICION M5 HASTA 200 AMP COLOCADA EN MURETE EXITENTE. INCLUYE: INTERRUPTOR PRINCIPAL, GABINETE METALICO PARA INTEMPERIE, SISTEMA DE TIERRAS FISICAS, SUJECION Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA PARA SU OPERACIÓN. | JUEGO | 1 | 0 | 0
4.1 | MEDIC | SUMINISTRO DE ALIMENTACION ELECTRICA PARA ARRANCADOR DESDE BASE DE MEDICION Y MOTOR ELECTRICO DE 15 HP. INCLUYE: CONALIZACION, CONEXIONES, EMPATES Y TODO LO NECESARIO SEGÚN NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-SEDE-2012. | M | 30 | 0 | 0
4.1 | ALIMENTA | INSTALACION DE ALIMENTACION ELECTRICA PARA ARRANCADOR DESDE BASE DE MEDICION Y MOTOR ELECTRICO DE 15 HP. INCLUYE: CONALIZACION, CONEXIONES, EMPATES Y TODO LO NECESARIO SEGÚN NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-SEDE-2012. | M | 30 | 0 | 0
4.1 | ELECTR | SUMINISTRO DE ELECTRONIVELES PARA ARRANQUE Y PARO DE EQUIPOS DE BOMBEO VERTICAL PARA TANQUE ELEVADO Y TANQUE CISTERNA EXISTENTES: INCLUYE ALIMENTACION ELECTRICA, CANALIZACIONES, CONEXIÓN CON ARRANCADOR A TENSION REDUCIDA TIPO K981 Y SUJESION. | JUEGO | 2 | 0 | 0
4.1 | ELECTR | INSTALACION DE ELECTRONIVELES PARA ARRANQUE Y PARO DE EQUIPOS DE BOMBEO VERTICAL PARA TANQUE ELEVADO Y TANQUE CISTERNA EXISTENTES: INCLUYE ALIMENTACION ELECTRICA, CANALIZACIONES, CONEXIÓN CON ARRANCADOR A TENSION REDUCIDA TIPO K981 Y SUJESION. | JUEGO | 2 | 0 | 0
4.1 | 8069.01 AL 8068.74, 2060.01 AL 2060.14, 2063.01, 2064.01 Y 2064.03, 7025.01, 7025.02, 7025.03 Y 7025.04, 8015.01 AL 8015.04. | SUMINISTRO DE TREN DE DESCARGA DE 6 PULG. DE DIAMETRO PARA INTERCONECTAR CABEZAL DE DESCARGA CON ALIMENTACION A TANQUE ELEVADO METALICO EXISTENTE INCLUYE: TUBERIA DE ACERO AL CARBON DE 6 PULG. CED. 40 BRIDAS SOLDABLES, TORNILLERIA, VALVULA COMPUERTA DE 6 PULG, VALVULA CHECK DE 6 PULG. VALVULA EXPULSION DE AIRE DE 2" DE DIÁMETRO, REDUCCIÓN DE ACERO AL CARBÓN DE 6"X3", TORNILLERIA Y PINTURA ANTICORROSIVA. | JUEGO | 2 | 0 | 0
4.1 | 8069.01 AL 8068.74, 2060.01 AL 2060.14, 2063.01, 2064.01 Y 2064.03, 7025.01, 7025.02, 7025.03 Y 7025.04, 8015.01 AL 8015.04. | INSTALACIÓN DE TREN DE DESCARGA DE 6 PULG. DE DIAMETRO PARA INTERCONECTAR CABEZAL DE DESCARGA CON ALIMENTACION A TANQUE ELEVADO METALICO EXISTENTE INCLUYE: TUBERIA DE ACERO AL CARBON DE 6 PULG. CED. 40 BRIDAS SOLDABLES, TORNILLERIA, VALVULA COMPUERTA DE 6 PULG, VALVULA CHECK DE 6 PULG. VALVULA EXPULSION DE AIRE DE 2" DE DIÁMETRO, REDUCCIÓN DE ACERO AL CARBÓN DE 6"X3", TORNILLERIA Y PINTURA ANTICORROSIVA. | JUEGO | 2 | 0 | 0
4.1 | TRENDES | TRAMITES Y GESTORIA ANTE CFE PARA CONTRATACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN TARIFA 06 CON UNA CARGA A CONECTAR DE 15HP INCLUYE: PAGO A UVIE Y CONTRATO. | TRAM | 1 | 0 | 0
SUBTOTAL EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO. | [5 empty] | 0
5.- OBRAS COMPLEMENTARIAS.
5.1.- CERCO PERIMETRAL.
CERCO PERIMETRAL.
CERCO PERIMETRAL.
CERCO PERIMETRAL.
CERCO PERIMETRAL.
5.1.01 | 4120.01 AL 4120.10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERCO DE MALLA CICLÓNICA DE 1.75 MTS. DE ALTURA Y PUERTA DE ACCESO DE DOS HOJAS DE 1.75 MTS. CADA UNA, A BASE DE POSTES DE 3" DE DIÁMETRO EN ESQUINA O ARRANQUE, POSTES DE PASO DE 1 7/8" DE DIÁMETRO A CADA 3 MTS. MÁXIMO, BARRA SUPERIOR DE 1 5/8" DE DIÁMETRO, MALLA CICLÓNICA GALVANIZADA FORRADA DE PVC CAL. 10.5, INCLUYE: ESPADAS, TAPONES, COPLES, CERCHAS, ABRAZADERAS, ALAMBRE DE PUAS EN TRES HILERAS, AHOGADOS EN CONCRETO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | ML | 103 | 0 | 0
5.1.02 | 4120.01 AL 4120.10 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALAMBRE DE SEGURIDAD TIPO CONCERTINA CON DOBLE ARPÓN. INCLUYE: ALAMBRE GUIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | ML | 103 | 0 | 0
5.1.03 | 4120.01 AL 4120.10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE ACCESO DE DOS HOJAS DE 1.75 MTS. CADA UNA A BASE DE POSTES DE 3" DE DIÁMETRO EN ESQUINA O ARRANQUE, POSTES DE PASO DE 1 7/8" DE DIÁMETRO A CADA 3 MTS. MÁXIMO, BARRA SUPERIOR DE 1 5/8" DE DIÁMETRO, MALLA CICLÓNICA GALVANIZADA FORRADA DE PVC CAL. 10.5, INCLUYE: ESPADAS, TAPONES, COPLES, CERCHAS, ABRAZADERAS, ALAMBRE DE PUAS EN TRES HILERAS, AHOGADOS EN CONCRETO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PIEZA | 1 | 0 | 0
5.1.04 | 4030.01 AL 4030.06, 4090.01, 4090.02 Y 4090.03 ,4080.01 AL 4080.07 | CONSTRUCCION DE DALA PERIMETRAL DE MEDIDAS 15X20 CMS, A BASE DE CONCRETO F´c = 200 kg/cm2 , ARMEX 15 X15, INCLUYE: CURADO, CIMBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 103 | 0 | 0
SUBTOTAL CERCO PERIMETRAL. | [5 empty] | 0
5.2.- REHABILITACIÓN DE MURETE EXISTENTE.
5.2.01 | 4100.01 AL 06 | ACABADO FINO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES CON MORTERO, ELEMENTO ARENA 1:5, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA. | M2 | 18.28 | 0 | 0
5.2.02 | 7004.01 AL 7004.03 | PINTURA VÍNILICA A DOS MANOS EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES, 1 MANO DE SELLADOR 5X1. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA. | M2 | 18.28 | 0 | 0
5.2.03 | SIPA.15. | SUMINISTRO DE MATERIALES Y FABRICACIÓN DE PUERTA METÁLICA DE DOS HOJAS DE ACCESO A MURETE ELÉCTRICO EXISTENTE DE 1.95 X 0.70 MTS. CADA UNA, A BASE DE DE LÁMINA ACANALADA CAL.12, PERFIL DUELA TIPO PERSIANA CAL.20. INCLUYE: PASADOR DE VARILLA LISA DE 1/2", PASADOR DE CERROJO Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN. | PIEZA | 1 | 0 | 0
SUBTOTAL REHABILITACIÓN DE MURETE EXISTENTE. | [5 empty] | 0
5.3.- CONSTRUCCIÓN DE MURETE PARA CONTROL DE EQUIPOS.
5.3.1.- CIMENTACIÓN.
5.3.1.01 | 4030.01 AL 4030.05 | PLANTILLA DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2. DE 5 CM. DE ESPESOR, PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS. | M2 | 1.6 | 0 | 0
5.3.1.02 | 4030.01 AL 4030.06, 4090.01, 4090.02 Y 4090.03 ,4080.01 AL 4080.07 | PISO FIRME DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2 DE 10 CMS. DE ESPESOR REFORZADO CON MALLALAC 6-6/10-10, ACABADO RÚSTICO PARA RECIBIR PISO CERÁMICO. | M2 | 1.6 | 0 | 0
SUBTOTAL CIMENTACIÓN. | [5 empty] | 0
5.3.2.- ESTRUCTURA.
5.3.2.01 | 4020.01 AL 04 | MURO DE BLOCK DE 15X20X40 CM. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCIÓN 1:4, ACAB. COMÚN, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 7.02 | 0 | 0
5.3.2.02 | 4030.01 AL 4030.06, 4090.01, 4090.02 Y 4090.03 ,4080.01 AL 4080.07 | CASTILLO TIPO K1 DE 15X15 CMS DE CONCRETO F'C=200KG/CM2, ARMADO CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 20 CMS. | ML | 8.2 | 0 | 0
5.3.2.03 | 4030.01 AL 4030.06, 4090.01, 4090.02 Y 4090.03 ,4080.01 AL 4080.07 | CADENA DE CERRAMIENTO TIPO CR-1 DE 15X20 CMS DE CONCRETO F'C=200KG/CM2, ARMADO CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 20 CMS. | ML | 3.3 | 0 | 0
5.3.2.04 | 4030.01 AL 4030.06, 4090.01, 4090.02 Y 4090.03 ,4080.01 AL 4080.07 | LOSA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ARMADA VAR #3 A CADA 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS. INCLUYE: CIMBRADO, COLADO, CURADO, ACARREOS Y TOLO LO NECESARIO PARA LA CORRECYA EJECICIÓN DE LOS TRABAJOS | M2 | 1.9 | 0 | 0
SUBTOTAL ESTRUCTURA. | [5 empty] | 0
5.3.3.- ALBAÑILERÍA Y ACABADOS.
5.3.3.01 | 4100.01 AL 06 | ACABADO FINO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES CON MORTERO, ELEMENTO ARENA 1:5, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA. | M2 | 13.46 | 0 | 0
5.3.3.02 | 7004.01 AL 7004.03 | PINTURA VÍNILICA A DOS MANOS EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES, 1 MANO DE SELLADOR 5X1. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA. | M2 | 13.46 | 0 | 0
5.3.3.03 | 4140.01. | IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO CALIDAD 5 AÑOS CON MEMBRANA REFORZADA A DOS MANOS PREVIAMENTE UNA MANO DE SELLADO DE SUPERFICIE DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA. INCLUYE: LIMPIEZA, IMPRIMACIÓN Y ACABADO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 1.9 | 0 | 0
SUBTOTAL ALBAÑILERÍA Y ACABADOS. | [5 empty] | 0
5.3.4.- HERRERÍA.
5.3.4.01 | SIPA.15. | SUMINISTRO DE MATERIALES Y FABRICACIÓN DE PUERTA METÁLICA DE DOS HOJAS DE ACCESO A MURETE ELÉCTRICO EXISTENTE DE 1.95 X 0.85 MTS. CADA UNA, A BASE DE DE LÁMINA ACANALADA CAL.12, PERFIL DUELA TIPO PERSIANA CAL.20. INCLUYE: PASADOR DE VARILLA LISA DE 1/2", PASADOR DE CERROJO Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN. | PIEZA | 1 | 0 | 0
SUBTOTAL HERRERÍA. | [5 empty] | 0
SUBTOTAL CONSTRUCCIÓN DE MURETE PARA CONTROL DE EQUIPOS. | [5 empty] | 0
5.4.- CONTROL Y MONITOREO.
5.4.1.- MEDICIÓN.
5.4.1.01 | SMFUNI.01 | SUMINISTRO DE MEDIDOR DE FLUJO ULTRASÓNICO FIJO NO INTRUSIVO ADAPTABLE A TUBERÍA DE 4" DIÁMETRO, CON TRANSDUCTORES Y CANALES DE ENTRADA DE CORRIENTE PARA SEÑALES DE 4 mA A 20 mA, CON PUERTO SERIAL RS-485 COMPATIBLE CON PROTOCOLOS MODBUS/TCP-IP. INCLUYE: 20 MTS DE CABLE BLINDADO PARA LOS TRANSDUCTORES. | PIEZA | 1 | 0 | 0
5.4.1.02 | 2175.01 AL 2175.06 | INSTALACIÓN, CONFIGURACION Y CAPACITACION A PERSONAL DE ORGANISMO, PARA MEDIDOR DE FLUJO ULTRASÓNICO FIJO NO INTRUSIVO ADAPTABLE A TUBERÍA DE 4" DE DIÁMETRO, CON TRANSDUCTORES Y CANALES DE ENTRADA DE CORRIENTE PARA SEÑALES DE 4 mA A 20 mA, CON PUERTO SERIAL RS-485 COMPATIBLE CON PROTOCOLOS MODBUS/TCP-IP, INCLUYE: 20 MTS DE CANALIZACION DESDE LOS SENSORES UBICADOS EN EL TREN DE DESCARGA HASTA CASETA DE RESGUARDO DE EQUIPO DE CONTROL Y ENTRADAS, CON TUBERÍA 3/4" CONDIUT CED. 40, ENCOFRADO Y CON PUESTA A SISTEMA DE TIERRA FÍSICA. | PIEZA | 1 | 0 | 0
5.4.1.03 | SISMEDPT-02 | SUMINISTRO DE UNIDAD HIBRIDA HMI + PLC CON PANTALLA TACTIL DE 7" LCD DE 800 X 480, CON 4 CANALES DE ENTRADA DE CORRIENTE PARA SEÑALES ANALOGAS 4 mA A 20 mA Y DIGITALES,, TALES COMO LA TEMPERATURA, PRESIÓN, NIVEL DE LÍQUIDO, CON PUERTO SERIAL RS-485 COMPATIBLE CON PROTOCOLOS Y SALIDA MODBUS/ETHERNET TCP-IP. INCLUYE: TARJETAS DE EXPANSION PARA MODULOS DE COMUNICACION RS-232C/4722/485, ETHERNET, MODULO DE MEMORIA SD Y CONECTOR DE ALIMENTACION PARA 24 VCD. | PIEZA | 1 | 0 | 0
5.4.1.04 | SISMEDPT-02 | INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE UNIDAD HIBRIDA HMI + PLC CON PANTALLA TACTIL DE 7" LCD DE 800 X 480, CON 4 CANALES DE ENTRADA DE CORRIENTE PARA SEÑALES ANALOGAS 4 mA A 20 mA Y DIGITALES,, TALES COMO LA TEMPERATURA, PRESIÓN, NIVEL DE LÍQUIDO, CON PUERTO SERIAL RS-485 COMPATIBLE CON PROTOCOLOS Y SALIDA MODBUS/ETHERNET TCP-IP. INCLUYE: TARJETAS DE EXPANSION PARA MODULOS DE COMUNICACION RS-232C/4722/485, ETHERNET, MODULO DE MEMORIA SD Y CONECTOR DE ALIMENTACION PARA 24 VCD Y PUESTA A TIERRA FISICA, ELEMENTOS DE INSTALACIÓN Y FIJACION, CABLEADO INTERNO EN GABINETE Y PUESTA A TIERRA FISICA | PIEZA | 1 | 0 | 0
5.4.1.05 | SISMEDPT-01, NOM - 002 | SUMINISTRO DE SENSOR DE PRESIÓN CON CUERPO DE ACERO INOXIDABLE CON CONECTOR MACHO G 1 1/4 A, CON UN RANGO DE AJUSTE DE PRESIÓN DE 0 A 25 KG/CM2 Y UNA TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN NOMINAL DE 24 CC. INCLUYE: CONECTOR M12, QUE ADMITA SEÑALES DE SALIDA ANALÓGICA DE 2 CONDUCTORES DE 4 mA a 20 Ma Y QUE CUENTE CON CLASIFICACION IP 66, IP 67 Y NEMA 4. | PIEZA | 3 | 0 | 0
5.4.1.06 | SISMEDPT-01, NOM - 002, CAP.01 | INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE SENSOR DE PRESIÓN CON CUERPO DE ACERO INOXIDABLE CON CONECTOR MACHO G 1 1/4 A, CON UN RANGO DE AJUSTE DE PRESIÓN DE 0 A 25 KG/CM2 Y UNA TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN NOMINAL DE 24 CC. INCLUYE: CONECTOR M12, QUE ADMITA SEÑALES DE SALIDA ANALÓGICA DE 2 CONDUCTORES DE 4 mA a 20 Ma Y QUE CUENTE CON CLASIFICACION IP 66, IP 67 Y NEMA 4. | PIEZA | 3 | 0 | 0
5.4.1.07 | SISMEDPT-02 | SUMINISTRO DE SENSOR DE NIVEL DE RADAR PARA TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN NOMINAL DE 24 Vcd., QUE ADMITA SEÑALES DE SALIDA ANALÓGICA DE 2 CONDUCTORES DE 4 mA a 20 mA Y MODBUS RUT RS485, RANGO DE 10 M, IP68. INCLUYE: CABLE DE 30 MTS | PIEZA | 2 | 0 | 0
5.4.1.08 | SISMEDPT-02 | INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE SENSOR DENIVEL DE RADAR PARA TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN NOMINAL DE 24 Vcd., QUE ADMITA SEÑALES DE SALIDA ANALÓGICA DE 2 CONDUCTORES DE 4 mA a 20 mA Y MODBUS RUT RS485, RANGO DE 10 M, IP68. INCLUYE: CABLE DE 30 MTS | PIEZA | 2 | 0 | 0
5.4.1.09 | SISMEDPT-02 | SUMINISTRO DE RELEVADOR TIPO FINDER DE 24 Vcd, 6 AMP., ALIMENTACIÓN SENSIBLE DE DC o AC / DC. INCLUYE: CLEMA DE CONEXION | PIEZA | 4 | 0 | 0
5.4.1.10 | SISMEDPT-02 | INSTALACION Y CONFIGURACION DE RELEVADOR TIPO FINDER DE 24 Vcd, 6 AMP., ALIMENTACIÓN SENSIBLE DE DC o AC / DC. INCLUYE: CONEXION E INSTALACION EN SALIDA DE PLC, INSTALACION EN RIEL DIN | PIEZA | 4 | 0 | 0
5.4.1.11 | SISMEDPT-01, NOM - 002 | SUMINISTRO DE MEDIDOR / ANALIZADOR DE LÍNEAS ELÉCTRICAS TRIFÁSICAS CON COMUNICACIÓN MODBUS/TCP/IP, MIDE VOLTAJE, CORRIENTE EN LAS 3 FASES, PARO Y ARRANQUE EN BOMBA, INCLUYE: CONEXIONES CON SISTEMA DE CONTROL Y FUERZA. | PIEZA | 2 | 0 | 0
5.4.1.12 | SISMEDPT-01, NOM - 002, CAP.01 | INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y CAPACITACIÓN DE MEDIDOR / ANALIZADOR DE LÍNEAS ELÉCTRICAS TRIFÁSICAS CON COMUNICACIÓN MODBUS/TCP/IP, MIDE VOLTAJE, CORRIENTE EN LAS 3 FASES, PARO Y ARRANQUE EN BOMBA, INCLUYE: CONEXIONES CON SISTEMA DE CONTROL Y FUERZA. | PIEZA | 2 | 0 | 0
5.4.1.13 | SISMEDPT-01, NOM - 002 | SUMINISTRO DE TRANSFORMADOR DE CORRIENTE DE TIPO BUS-BAR CLASE 0.5, CORRIENTE DE 40 A 600 A, SOPORTE INTEGRADO DE MONTAJE EN RIEL DIN. INCLUYE: CLIPS DE FIJACIÓN, TORNILLOS Y TERMINALES. | PIEZA | 3 | 0 | 0
5.4.1.14 | SISMEDPT-01, NOM - 002 | INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR DE CORRIENTE DE TIPO BUS-BAR CLASE 0.5, CORRIENTE DE 40 A 600 A, SOPORTE INTEGRADO DE MONTAJE EN RIEL DIN. INCLUYE: CLIPS DE FIJACIÓN, TORNILLOS Y TERMINALES. | PIEZA | 6 | 0 | 0
5.4.1.15 | SISMEDPT-01, NOM - 002 | SUMINISTRO DE GABINETE MULTIPROPÓSITO IP66 DE 60X40X25 CMS PARA MONTAJE EN PARED CON PUERTA REVERSIBLE DE ACERO GALVANIZADO PARA RIEL DIN. INCLUYE: ACCESORIOS DE MONTAJE. | PIEZA | 2 | 0 | 0
5.4.1.16 | SISMEDPT-01, NOM - 002 | INSTALACIÓN DE GABINETE MULTIPROPÓSITO IP66 DE 60X40X25 CMS PARA MONTAJE EN PARED CON PUERTA REVERSIBLE DE ACERO GALVANIZADO PARA RIEL DIN. INCLUYE: ACCESORIOS DE MONTAJE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PIEZA | 2 | 0 | 0
SUBTOTAL MEDICIÓN. | [5 empty] | 0
5.4.2.- SISTEMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA ININTERRUMPIDA.
5.4.2.1 | MSF330W.01, ELEC-016,NOM - 002 | SUMINISTRO DE MODULO SOLAR DE 330 W POLICRISTALINO GRADO A/PARA SISTEMAS DE INTERCONEXIÓN EN 24 VCD, GRADOS INCLINACIÓN DEPENDIENDO DE LA LATITUD GEOGRAFICA Y ZONA HORARIO CON DIRECCIÓN AL SUR POLAR. DEBERÁ INSTALARSE EN LOSA DE TECHO DE MURETE DE MEDICIÓN. INCLUYE: TODAS LAS CONEXIONES DE TUBERÍA ELÉCTRICA, PUESTA TIERRA, CURVAS, RAFIA, CABLEADO, CONECTORES MC4. | PIEZA | 1 | 0 | 0
5.4.2.2 | MSF330W.01, ELEC-016,NOM - 002 | INSTALACIÓN DE MODULO SOLAR DE 330 W POLICRISTALINO GRADO A/PARA SISTEMAS DE INTERCONEXIÓN EN 24 VCD, GRADOS INCLINACIÓN DEPENDIENDO DE LA LATITUD GEOGRAFICA Y ZONA HORARIO CON DIRECCIÓN AL SUR POLAR. DEBERÁ INSTALARSE EN LOSA DE TECHO DE MURETE DE MEDICIÓN. INCLUYE: TODAS LAS CONEXIONES DE TUBERÍA ELÉCTRICA, PUESTA TIERRA, CURVAS, RAFIA, CABLEADO, CONECTORES MC4, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 1 | 0 | 0
5.4.2.3 | SIEPS – 001,NOM - 002 | SUMINISTRO DE ESTRUCTURA DE ALUMINIO PARA SOPORTAR PANELES SOLARES MONOCRISTALINOS, INCLUYE: INSTALACIÓN EN LOSA DE TECHO DE MURETE DE MEDICIÓN, RIEL, SOPORTES DELANTERO Y TRASERO, ABRAZADERA UNIVERSAL, ACCESORIOS, TORNILLERÍAS. | PIEZA | 1 | 0 | 0
5.4.2.4 | SIEPS – 001,NOM - 002 | INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE ALUMINIO PARA SOPORTAR PANELES SOLARES MONOCRISTALINOS, INCLUYE: INSTALACIÓN EN LOSA DE TECHO DE MURETE DE MEDICIÓN, RIEL, SOPORTES DELANTERO Y TRASERO, ABRAZADERA UNIVERSAL, ACCESORIOS, TORNILLERÍAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 1 | 0 | 0
5.4.2.5 | SICS-01,NOM - 002 | SUMINISTRO DE CONTROLADOR DE CARGA SOLAR MPPT DE 40 A, 12 V/24 V DE FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO, MÁXIMO PV 100 V, CONEXIÓN A TIERRA NEGATIVA COMÚN, POTENCIA MÁXIMA DE ENTRADA DE PV: BATERÍA DE 520 W A 12 V O BATERÍA DE 1040 W A 24 V. | PIEZA | 1 | 0 | 0
5.4.2.6 | SICS-01,NOM - 002 | INSTALACIÓN DE CONTROLADOR DE CARGA SOLAR MPPT DE 40 A, 12 V/24 V DE FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO, MÁXIMO PV 100 V, CONEXIÓN A TIERRA NEGATIVA COMÚN, POTENCIA MÁXIMA DE ENTRADA DE PV: BATERÍA DE 520 W A 12 V O BATERÍA DE 1040 W A 24 V. | PIEZA | 1 | 0 | 0
5.4.2.7 | SIBLCP-02,NOM - 002 | SUMINISTRO DE BATERÍA SOLAR DE CICLADO PROFUNDO DE 12V, CON POTENCIA MÁXIMA DE 400W Y 115AH ADEMÁS DEBERÁ TENER LA CAPACIDAD DE 20 HORAS PARA SU DESCARGA TOTAL. INCLUYE: TERMINALES DE ANILLO DE ALTA TEMPERATURA, UN CABLE ELECTRICO CORTO CALIBRE 4 PARA USARSE COMO PUENTE- CONEXIÓN ENTRE BATERÍAS Y SOPORTE AISLADO PARA COLOCACIÓN EN PISO. | PIEZA | 2 | 0 | 0
5.4.2.8 | SIBLCP-02,NOM - 002 | INSTALACIÓN DE BATERÍA SOLAR DE CICLADO PROFUNDO DE 12V, CON POTENCIA MÁXIMA DE 400W Y 115AH ADEMÁS DEBERÁ TENER LA CAPACIDAD DE 20 HORAS PARA SU DESCARGA TOTAL. INCLUYE: TERMINALES DE ANILLO DE ALTA TEMPERATURA, UN CABLE ELECTRICO CORTO CALIBRE 4 PARA USARSE COMO PUENTE- CONEXIÓN ENTRE BATERÍAS Y SOPORTE AISLADO PARA COLOCACIÓN EN PISO. | PIEZA | 2 | 0 | 0
5.4.2.9 | 6090.02,NOM - 002 | SUMINISTRO DE INTERRUPTOR TERMONAGNÉTICO 15 A DE UN POLO RIEL DIN. | PIEZA | 6 | 0 | 0
5.4.2.10 | 6091.02,NOM - 002 | INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMONAGNÉTICO 15 A DE UN POLO RIEL DIN. | PIEZA | 6 | 0 | 0
5.4.2.11 | SIRL24VCD.01 | SUMINISTRO DE REFLECTOR DE 50WATTS, VOLTAJE 24VCD 50/60 Hz, 4,650 LÚMENES, 120 GRADOS DE APERTURA, TEMP. COLOR 6500K BLANCO FRÍO TIPO LED, MATERIAL: ALUMINIO + VIDRIO, TEMPERATURA DE OPERACIÓN: -10 A 50 GRADOS CENTIGRADOS, IP67. INCLUYE: 20 MTS DE CABLE PARA CONEXION A FUENTE DE PODER. | PIEZA | 1 | 0 | 0
5.4.2.12 | SIRL24VCD.01 | INSTALACION DE REFLECTOR DE 50WATTS, VOLTAJE 24VCD 50/60 Hz, 4,650 LÚMENES, 120 GRADOS DE APERTURA, TEMP. COLOR 6500K BLANCO FRÍO TIPO LED, MATERIAL: ALUMINIO + VIDRIO, TEMPERATURA DE OPERACIÓN: -10 A 50 GRADOS CENTIGRADOS, IP67. INCLUYE: INSTALACIÓN A 5 MTS ALTURA EN ESTRUCTURA DE TANQUE ELEVADO Y CANALIZACION 20 MTS HASTA CASETA DE TELEMETRIA. | PIEZA | 1 | 0 | 0
SUBTOTAL SISTEMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA ININTERRUMPIDA. | [5 empty] | 0
5.4.3.- CANALIZACIONES.
5.4.3.1 | 6011.01 AL 40,NOM - 002 | SUMINISTRO TUBERÍA DE PVC CONDUIT 3/4" PARA CANALIZACIÓN ELÉCTRICA DE SISTEMA FOTOVOLTAICO HACIA BATERÍAS SOLARES DE CICLADO PROFUNDO. INCLUYE: RAFIA, CABLE CAL. 12 THW, TERMINALES DE ANILLO DE ALTA TEMPERATURA PARA CONEXIÓN A BATERÍAS. | ML | 10 | 0 | 0
5.4.3.2 | 6011.01 AL 40,NOM - 002 | INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN ELÉCTRICA DE SISTEMA FOTOVOLTAICO HACIA BATERÍAS SOLARES DE CICLADO PROFUNDO. INCLUYE: TUBERÍA DE PVC CONDUIT 3/4", RAFIA, CABLE CAL. 12 THW, TERMINALES DE ANILLO DE ALTA TEMPERATURA PARA CONEXIÓN A BATERÍAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | ML | 10 | 0 | 0
5.4.3.3 | 6011.01 AL 40,NOM - 002 | SUMINISTRO TUBERÍA DE PVC CONDUIT 3/4" PARA CANALIZACIÓN DE ELEMENTOS DE MEDICIÓN ELECTRICA. INCLUYE: TUBERÍA DE PVC CONDUIT 3/4", RAFIA, CABLE CAL. 12 THW, TERMINALES DE ANILLO DE ALTA TEMPERATURA PARA CONEXIÓN A BATERÍAS. | ML | 10 | 0 | 0
5.4.3.4 | 6011.01 AL 40,NOM - 002 | INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN DE ELEMENTOS DE MEDICIÓN ELECTRICA. INCLUYE:TUBERÍA DE PVC CONDUIT 3/4", RAFIA, CABLE CAL. 12 THW, TERMINALES DE ANILLO DE ALTA TEMPERATURA PARA CONEXIÓN A BATERÍAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | ML | 10 | 0 | 0
5.4.3.5 | 6011.01 AL 40,NOM - 002 | SUMINISTRO TUBERÍA DE PVC CONDUIT 3/4" PARA CANALIZACIÓN DE ELEMENTOS DE MEDICIÓN HIDRÁULICA. INCLUYE: TUBERÍA DE PVC CONDUIT 3/4", RAFIA, CABLE CAL. 12 THW, TERMINALES DE ANILLO DE ALTA TEMPERATURA PARA CONEXIÓN A BATERÍAS. | ML | 10 | 0 | 0
5.4.3.6 | 6011.01 AL 40,NOM - 002 | INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN ELÉCTRICA DE ELEMENTOS DE MEDICIÓN HIDRÁULICA. INCLUYE:TUBERÍA DE PVC CONDUIT 3/4", RAFIA, CABLE CAL. 12 THW, TERMINALES DE ANILLO DE ALTA TEMPERATURA PARA CONEXIÓN A BATERÍAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | ML | 10 | 0 | 0
5.4.3.7 | 6011.01 AL 40,NOM - 002 | SUMINISTRO TUBERÍA DE PVC CONDUIT 3/4" PARA CANALIZACIÓN DE SISTEMA DE TELEMETRÍA. INCLUYE: RAFIA, CABLE CAL. 12 THW, TERMINALES DE ANILLO DE ALTA TEMPERATURA PARA CONEXIÓN A BATERÍAS. | ML | 10 | 0 | 0
5.4.3.8 | 6011.01 AL 40,NOM - 002 | INSTALACIÓN DE PARA CANALIZACIÓN DE SISTEMA DE TELEMETRÍA. INCLUYE: TUBERÍA DE PVC CONDUIT 3/4", RAFIA, CABLE CAL. 12 THW, TERMINALES DE ANILLO DE ALTA TEMPERATURA PARA CONEXIÓN A BATERÍAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | ML | 10 | 0 | 0
SUBTOTAL CANALIZACIONES. | [5 empty] | 0
5.4.4.- OBRA CIVIL.
5.4.4.01 | 4080.00 AL 4080.07, 4090.01 AL 4090.10, 4030.00 AL 05, 4020.01 AL 04, 4100.01 AL 06, 7004.01 AL 06, SIPA.CCT.01,NOM - 002 | SUMINISTRO DE MATERIALES CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE CONTROL PARA TELEMETRÍA 1.50 X 0.80 Y 2.00 METROS DE ALTURA MEDIDAS INTERIORES CONSTRUIDA A BASE DE BLOCK DE CONCRETO SIMPLE DE 15X20X40 CMS ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:3 ACABADO FLOTEADO, FIRME DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 T.M.A. 3/4", CASTILLOS DE CONCRETO ARMADO F'C=150 KG/CM2 ACERO TIPO ARMEX 15X15 CMS Y LOSA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 T.M.A. 3/4" DE 10.00 CMS DE ESPESOR. INCLUYE: PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR A DOS MANOS Y PUERTA METÀLICA DE 1.00 X 1.90 MTS DE LÁMINA ACANALADA Y CERRADURA TIPO MAUSSER. | PIEZA | 1 | 0 | 0
5.4.4.02 | 4080.00 AL 4080.07, 4090.01 AL 4090.10, 4030.00 AL 05, 4020.01 AL 04, 4100.01 AL 06, 7004.01 AL 06, SIPA.CCT.01,NOM - 002 | CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE CONTROL PARA TELEMETRÍA 1.50 X 0.80 Y 2.00 METROS DE ALTURA MEDIDAS INTERIORES CONSTRUIDA A BASE DE BLOCK DE CONCRETO SIMPLE DE 15X20X40 CMS ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:3 ACABADO FLOTEADO, FIRME DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 T.M.A. 3/4", CASTILLOS DE CONCRETO ARMADO F'C=150 KG/CM2 ACERO TIPO ARMEX 15X15 CMS Y LOSA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 T.M.A. 3/4" DE 10.00 CMS DE ESPESOR. INCLUYE: PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR A DOS MANOS Y PUERTA METÀLICA DE 1.00 X 1.90 MTS DE LÁMINA ACANALADA Y CERRADURA TIPO MAUSSER. | PIEZA | 1 | 0 | 0
SUBTOTAL OBRA CIVIL. | [5 empty] | 0
5.4.5.- TELEMETRÍA.
5.4.5.01 | SIROT-01,NOM - 002 | SUMINISTRO DE ROUTER DE TELECOMUNICACIONES INDUSTRIAL, 4 PUERTOS ETHERNET Y WIFI CON INTERFACES RS232, RS485, USB Y ENTRADAS/SALIDAS PARA APLICACIONES PROFESIONALES. COMPATIBLE CON PROTOCOLOS MODBUS, SNMP, TR-069, NTRIP, MQTT Y TCP/IP. CON VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN DE 24 VOLTS CORRIENTE DIRECTA PARA MONTAJE EN RIEL DIN. INCLUYE: CABLES RS485 Y CABLES DE PARCHEO UTP CAT 6. | PIEZA | 1 | 0 | 0
5.4.5.02 | SIROT-01,NOM - 002, CAP.01 | INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y CAPACITACIÓN DE ROUTER DE TELECOMUNICACIONES INDUSTRIAL, 4 PUERTOS ETHERNET Y WIFI CON INTERFACES RS232, RS485, USB Y ENTRADAS/SALIDAS PARA APLICACIONES PROFESIONALES. COMPATIBLE CON PROTOCOLOS MODBUS, SNMP, TR-069, NTRIP, MQTT Y TCP/IP. CON VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN DE 24 VOLTS CORRIENTE DIRECTA PARA MONTAJE EN RIEL DIN. INCLUYE: CABLES RS485 Y CABLES DE PARCHEO UTP CAT 6. | PIEZA | 1 | 0 | 0
5.4.5.03 | SIKITCP-01,NOM - 002 | SUMINISTRO DE KIT COMPLETO DE PARARRAYO PARA TORRE O POSTE TIPO DIPOLO CORONA CON ELECTRODO PARA SISTEMA DE ELEVACIÓN Y TORRES ARRIOSTRADAS. INCLUYE: ACCESORIOS DE INSTALACIÓN | PIEZA | 1 | 0 | 0
5.4.5.04 | SIKITCP-01,NOM - 002 | INSTALACIÓN DE KIT COMPLETO DE PARARRAYO PARA TORRE O POSTE TIPO DIPOLO CORONA CON ELECTRODO PARA SISTEMA DE ELEVACIÓN Y TORRES ARRIOSTRADAS. INCLUYE: ACCESORIOS DE INSTALACIÓN | PIEZA | 1 | 0 | 0
5.4.5.05 | AUT-SVV-COMP-02,NOM - 002 | SUMINISTRO DE CÁMARA DE VIDEOVIGILANCIA IP ANTIVANDÁLICA PANORÁMICA 180º/ H.265 & WISESTREAM / IP66 / IK10 / POE, PARA EXTERIOR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAJES PARA FIJACIÓN EN TORRE ARRIOSTRADA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | pza | 1 | 0 | 0
5.4.5.06 | AUT-SVV-COMP-02,NOM - 002 | INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y CAPACITACIÓN DE CÁMARA DE VIDEOVIGILANCIA IP ANTIVANDÁLICA PANORÁMICA 180º/ H.265 & WISESTREAM / IP66 / IK10 / POE, PARA EXTERIOR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAJES PARA FIJACIÓN EN ESTRUCTURA DE TANQUE ELEVADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | pza | 1 | 0 | 0
5.4.5.07 | SIPUNACI.01 | SUMINISTRO DE PUNTO DE ACCESO INALÁMBRICO DE 1000MBIT/S, 2.4/5GHz, CON ANTENA INTEGRADA >= 25dBi DIRECCIONAL PARA ENLACE >= 10 KM. | PIEZA | 1 | 0 | 0
5.4.5.08 | SIPUNACI.01,NOM - 002, CAP.01 | INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y CAPACITACIÓN DE PUNTO DE ACCESO INALÁMBRICO DE 1000MBIT/S, 2.4/5GHz, CON ANTENA INTEGRADA >= 25dBi DIRECCIONAL PARA ENLACE >= 10 KM. | PIEZA | 1 | 0 | 0
SUBTOTAL TELEMETRÍA. | [5 empty] | 0
SUBTOTAL CONTROL Y MONITOREO. | [5 empty] | 0
SUBTOTAL OBRAS COMPLEMENTARIAS. | [5 empty] | 0
CANTIDAD CON LETRA: |  |  |  | SUBTOTAL |  | 0
|  |  |  | I.V.A, 16% |  | 0
|  |  |  | TOTAL |  | 0
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE LA PAZ