## Catálogo
Licitación Pública: LPO-000000009-039-2024
Descripcion: | Trabajos de demolicion de edificio, rehabilitacion de edificios de talleres, aulas, areas administrativas, construccion de rampa de botado, red electrica, construccion de rampas de discapacitados y andadores
Plantel: | Universidad Tecnologica de La Paz (unidad academica del Mar)
Localidad: | La Paz
Municipio: | La Paz, B.C.S.
Resumen
I.- demolicion de taller edificio 8-H
| 01.- Preliminares |  |  |  |  | 1818.93
[5 empty] | Subtotal I | 1818.93
II.- Edificio 6-F
| 01.- Preliminares |  |  |  |  | 2318.03
| 02.- Albañilería y acabados |  |  |  |  | 3862.29
| 03.- Herrería, carpintería y cancelería |  |  |  |  | 76.98
| 04.- Instalaciones |  |  |  |  | 523
[5 empty] | Subtotal II | 6780.3
III.- Edificio 2-B Baños
| 01.- Preliminares |  |  |  |  | 97.43
| 02.- Cimentación |  |  |  |  | 43.45
| 03.- Albañilería y acabados |  |  |  |  | 670.41
| 04.- Herrería, carpintería y cancelería |  |  |  |  | 24.56
| 05.- Instalaciones |  |  |  |  | 44
[5 empty] | Subtotal III | 879.85
IV.- Edificio 1-A
| 01.- Preliminares |  |  |  |  | 126.17
| 02.- Cimentación |  |  |  |  | 67.04
| 03.- Albañilería y acabados |  |  |  |  | 1131.63
| 04.- Herrería, carpintería y cancelería |  |  |  |  | 69
| 05.- Instalaciones |  |  |  |  | 716
[5 empty] | Subtotal IV | 2109.84
V.- Edificio 2-B servicios medicos, aula, sala de juntas
| 01.- Preliminares |  |  |  |  | 98.12
| 02.- Albañilería y acabados |  |  |  |  | 811.83
| 03.- Herrería, carpintería y cancelería |  |  |  |  | 65.38
| 04.- Instalaciones |  |  |  |  | 405
[5 empty] | Subtotal V | 1380.33
VI.- Edificio 5-E
| 01.- Preliminares |  |  |  |  | 965.63
| 02.- Albañilería y acabados |  |  |  |  | 2008.15
| 03.- Herrería, carpintería y cancelería |  |  |  |  | 152.76
| 04.- Instalaciones |  |  |  |  | 1134
[5 empty] | Subtotal VI | 4260.54
VII.- Edificio 4-D
| 01.- Preliminares |  |  |  |  | 23
| 02.- Albañilería y acabados |  |  |  |  | 478.96
| 03.- Herrería, carpintería y cancelería |  |  |  |  | 2
| 04.- Instalaciones |  |  |  |  | 895
[5 empty] | Subtotal VII | 1398.96
VIII.- Obra exterior
| 01.- Andadores y plaza civica |  |  |  |  | 7415.44
| 02.- Subestación eléctrica y tablero de distribucion principal |  |  |  |  | 28
| 03.- Rampa de Botadero |  |  |  |  | 7441.62
[5 empty] | Subtotal VIII | 14885.06
|  |  | Subtotal de Obra |  |  | 33513.81
|  |  | I.V.A. |  |  | 5362.21
|  |  | Total |  |  | 38876.02
Licitación Pública: LPO-000000009-039-2024
Descripcion: | Trabajos de demolicion de edificio, rehabilitacion de edificios de talleres, aulas, areas administrativas, construccion de rampa de botado, red electrica, construccion de rampas de discapacitados y andadores
Plantel: | Universidad Tecnologica de La Paz (unidad academica del Mar)
Localidad: | La Paz
Municipio: | La Paz, B.C.S.
Clave | Descripcion | unidad | Cantidad | P.U. con Numero | P.U. con Letra | Importe
I.- demolicion de taller edificio 8-H
01.- Preliminares
08791/03 | Retiro de centro de carga principal 30 circuitos 3f-4h 220/127 volts en gabinete nema 3r, incluye: retiro y desconexión de circuitos, identificación de alimentadores, resguardo de interruptores. | pza | 1 | 1 |  | 1
08744/03 | Demolición de muros de tabique o block de cemento con cadenas y castillos de concreto armado o piñas de block junteado con mortero cemento-arena y aplanados con mortero a cualquier altura, a mano o equipo neumático; incluye: acarreo, carga y retiro dentro y fuera de la obra. | m2 | 116.34 | 1 |  | 116.34
08710/03 | Demolición de pisos de concreto de 10 a 15 cm de espesor armado con varilla o malla, incluye: mano de obra, equipo individual de protección, herramienta y limpieza del área de trabajo. ( incluye acarreos dentro y fuera de la obra) | m2 | 355.91 | 1 |  | 355.91
00002/03 | Desmantelamiento de techumbre de estructura metálica en plaza cívica, cancha de usos múltiples o acceso, incluye; retiro y resguardo fuera de la obra del material producto de desmantelamiento, demolición de zapatas aisladas, contratrabes y dados de concreto resistencia f´c=250kg/cm2 armado, mano de obra, herramienta y equipo. | m2 | 538.27 | 1 |  | 538.27
00002/03 | Desmantelamiento de techumbre de estructura metálica en plaza cívica, cancha de usos múltiples o acceso, incluye; retiro y resguardo fuera de la obra del material producto de desmantelamiento, demolición de zapatas aisladas, contratrabes y dados de concreto resistencia f´c=250kg/cm2 armado, mano de obra, herramienta y equipo. | m2 | 538.27 | 1 |  | 538.27
11131/03 | Suministro y relleno de material inerte compactado con equipo mecánico y agua en capas de 20 cm. de espesor, incluye: acarreo dentro de la obra, pruebas de compactación 90 % proctor por capa, cuando se indique en las especificaciones técnicas. | m3 | 215.31 | 1 |  | 215.31
12411/03 | Suministro y relleno con grava graduada hasta 1 1/2" para filtro en zonas de mareas altas y salinidad, incluye: colocación. | m3 | 53.83 | 1 |  | 53.83
| Subtotal Preliminares |  |  | 1 |  | 1818.93
| Total I.- demolicion de taller edificio 8-H |  |  | 1 |  | 1818.93
| II.- Edificio 6-F |  |  | 1
| 01.- Preliminares |  |  | 1
08791/03 | Retiro de centro de carga principal 30 circuitos 3f-4h 220/127 volts en gabinete nema 3r, incluye: retiro y desconexión de circuitos, identificación de alimentadores, resguardo de interruptores. | pza | 1 | 1 |  | 1
08744/03 | Demolición de muros de tabique o block de cemento con cadenas y castillos de concreto armado o piñas de block junteado con mortero cemento-arena y aplanados con mortero a cualquier altura, a mano o equipo neumático; incluye: acarreo, carga y retiro dentro y fuera de la obra. | m2 | 212.27 | 1 |  | 212.27
08710/03 | Demolición de pisos de concreto de 10 a 15 cm de espesor armado con varilla o malla, incluye: mano de obra, equipo individual de protección, herramienta y limpieza del área de trabajo. ( incluye acarreos dentro y fuera de la obra) | m2 | 396.58 | 1 |  | 396.58
20021/03 | Barrenado de 50 cm. en concreto armado y colocación de varilla de refuerzo # 3 f'y=4200 kg/cm2 de 1.00 m. de longitud, con adhesivo epóxico sika anchorfix-2 para adose en estructura y cimentación en los 50 cm. anclados. incluye: herramienta, equipo y acarreo de escombros fuera de la obra a tiro autorizado. | pza | 205 | 1 |  | 205
08753/03 | Retiro de impermeabilizante existente; incluye: preparación de la superficie para recibir impermeabilización nueva, mano de obra, equipo individual de protección, herramienta y limpieza del área de trabajo. ( incluye acarreos dentro y fuera de la obra del material producto de la demolición). | m2 | 610.08 | 1 |  | 610.08
00007/03 | Retiro de pintura vinílica o esmalte en muros y plafones, para aplicación de pintura nueva, se deberá considerar para este trabajo; retiro con herramienta manual de pintura existente, andamios, preparación de superficie, acarreos, herramienta, equipo, mano de obra, acopio y retiro de material producto de la demolición a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo. | m2 | 877.1 | 1 |  | 877.1
00041/03 | Desmontaje y montaje de luminarias y/o abanicos para realizar trabajos de aplicación de yeso y/o pintura en lecho bajo de losa, incluye; andamios, herramienta, mano de obra, almacenaje en un lugar seguro, acarreos, pijas y taquetes, limpieza del área de trabajo. | pza | 16 | 1 |  | 16
| Subtotal Preliminares |  |  | 1 |  | 2318.03
| 02.- Albañilería y acabados |  |  | 1
31146/03 | Construcción de muro de block hueco de cemento 15x20x40 cm. (60 kg/cm2), asentado con mortero cemento-arena 1:3, acabado común, se deberá de considerar para este trabajo: mano de obra, suministro, elevación, movimientos horizontales, cargas, descargas y acarreos del material hasta el lugar de su utilización, herramienta, preparación de la superficie de desplante, trazo y desplante de acuerdo a proyecto, distribución uniforme de juntas verticales, cuatrapeo y remates adecuados, juntas horizontales continuas y a nivel, juntas verticales al centro y a plomo, con un espesor mínimo de 1 cm y máximo de 1.5 cm, remates verticales como preparación de castillos, cerchas o escantillones para el trazo de hiladas horizontales de acuerdo a la distribución uniforme, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo. no se admiten desplomes mayores a 1:300. | m2 | 145.5 | 1 |  | 145.5
31036/03 | Castillo de concreto de 15 x 20 cm. anclado a contratrabe existente, se debe considerar para este trabajo la perforación con broca de 7/16",aplicación de sika anchor fix-1 que sirve como adhesivo de fraguado rápido, el habilitado de castillo de 15 x 20cms. armado con 4 varillas de 3/8" estribos no 2 a.c. 20cms, concreto f'c =250 kg/cm2, cimbrado, colado, decimbrado, materiales, mano de obra, herramienta, equipo andamios, retiro de desperdicios fuera de la obra, limpieza del área de trabajo | ml | 86.8 | 1 |  | 86.8
31019/03 | Castillo 15 x 20 cm, acabado común, concreto h. en o., f'c= 250 kg/cm2, armada con 4 varillas del no.3 (3/8") y estribos del no. 2 (1/4") @ 20 cm, a cualquier altura y grado de dificultad, se deberá considerar para este trabajo: materiales, mano de obra, herramienta y equipo, andamios, cimbra, torzales, desmoldante, habilitado y armado de acero, cruces de varillas, cortes, desperdicios, colado, descimbrado, curado con membrana, cargas, acarreo y elevación de materiales, descargas, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza de área de trabajo. | ml | 172.12 | 1 |  | 172.12
31201/03 | Malla electrosoldada 6x6/10-10, se deberá considerar para este trabajo: suministro y colocación, cortes, sujeción, traslapes, silleta pm-50 plastificada 4 pza/m2, mano de obra, equipo, herramienta, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo. aplicación de primario epóxico anticorrosivo ea p-10 color blanco con catalizador disolución a base de solvente | m2 | 418.62 | 1 |  | 418.62
31220/03 | Piso de concreto f'c=200 kg/cm2 de 10 cm. de espesor, acabado pulido o rayado con brocha de pelo, acabado con volteador, realización del trabajo por módulos no mayores a 3.00 x 3.00 m. incluye: suministro de los materiales, elevación, movimientos horizontales, cargas, descargas y acarreos del material hasta el lugar de su utilización, cimbra de fronteras, colocación de muestras, nivelación, compactación, limpieza y humedecido del terreno, vaciado, extendido, regleado, compactación y curado del concreto, descimbrado, mano de obra, herramienta y equipo, acopio y retiro de desperdicio a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo. | m2 | 418.62 | 1 |  | 418.62
35600/03 | Suministro y aplicación de recubrimiento con cemento látex (pulido espejo de pegaduro) o similar en calidad y precio con rendimiento de 4.00 m2 por saco de 10 kg. en una película de 2 mm. incluye: materiales, pegacreto mano de obra, herramienta y equipo, andamios, acarreo y elevación de materiales, protecciones necesarias, aplicación, desperdicios, limpieza de la zona de trabajo, acarreo y retiro fuera de la obra del material sobrante. | m2 | 711.89 | 1 |  | 711.89
32001/03 | Aplanado en muros, acabado fino con mortero cemento-arena 1:3 a plomo y regla curado y dejar partir el repellado, acabado con flota o plana de madera hasta obtener textura uniforme, sin oquedades, rayones, protuberancias y aceptado por la supervisión, se deberá de considerar para este trabajo: mano de obra, suministro, elevación, movimientos horizontales, cargas, descargas y acarreos del material hasta el lugar de su utilización, herramienta, limpieza y preparación de la superficie por aplanar (picado y/o humedecido dependiendo de la superficie), los emboquillados, los remates y aristas a regla, a nivel y a plomo (no se admiten desplomes mayores a 1:300), regleado, curado del aplanado, espesor promedio del aplanado 2.5 cm, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado, andamios y limpieza de área de trabajo. | m2 | 345.92 | 1 |  | 345.92
30001/03 | Pintura acrílica marca osel línea oro máxima, berel línea berelex green, comex línea vinimex total 100% acrílica, en muros, columnas, trabes y plafones; con las siguientes características: sin contenido de plomo y metales pesados, densidad 1.2-1.3 kg/lt, sólidos en peso 50% mínimo, viscosidad 90-115 u. krebs, alto contenido de pigmentos, base agua, resistencia al lavado de 5000 ciclos mínimo con detergente y 10 000 ciclos con solución no abrasiva, tiempo máximo de secado al tacto de 60 minutos, acabado semi mate de 5 a 25 unidades de brillo, garantía de 5 años por escrito, color según muestra aprobada. se deberá de considerar para este trabajo: sellador 5x1 reforzado diluido 3 a 1,suministro de la pintura, materiales, mano de obra, herramientas, andamios, aplicación de las manos necesarias para cubrir perfectamente la superficie, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo. | m2 | 1057.81 | 1 |  | 1057.81
35106/03 | Suministro y aplicación de impermeabilización prefabricado tipo sbs pg 4 mm espesor, reforzada con fibra poliéster 180 gr/m2, aplicado con termo fusión color terracota o color indicado por supervisión, incluye: aplicación primer, imperprim s.l. base solvente, sellado de remates y detalles con cemento sellador. (Garantía 10 años por escrito). | m2 | 505.01 | 1 |  | 505.01
| Subtotal albañilería y acabados |  |  | 1 |  | 3862.29
| 03.- Herrería, carpintería y cancelería |  |  | 1
40393/03 | Suministro y colocación de puertas de lámina de alucobond de 1/4" color gris para un area de 2.50 alto x2.94 de ancho, puertas de 1.47x2.50 cada una (2pza) bastidor metálico de ptr 1 1/4", ángulo de aluminio perimetral de 3/4" por ambos lados, manija marca kwikset mod. 91560-010 sanitada y cerrojo 985 sencillo marca kwikset mod. 99800-090 niquel. Incluye: lamina pegada con poliuretano al bastidor, material, silicón, mano de obra, herramienta, equipo de protección personal y limpieza del área de trabajo. | pza | 2 | 1 |  | 2
40394/03 | suministro e instalación de cortina de 2.20x3.00 mts de lámina de acero enrollable, lisa en galvanizado natural con mecanismo manual de cadena, modelo m5 marca sanher | pza | 5 | 1 |  | 5
40033/03 | Suministro, habilitado y colocación de cancelería exterior de aluminio línea 3000 aluminio anodizado natural con vidrio filtrasol 6mm de espesor como indica proyecto, incluye; elementos de fijación, jaladeras y carretillas reforzadas, vinilos, calafateo con silicón, material, mano de obra y equipo | m2 | 34.99 | 1 |  | 34.99
48055/03 | Suministro, habilitado y colocación de reja de protección a base de varilla cuadrada solida de 1/2" ángulo de 1 1/4" x 3/16" y solera de 1" x 3/16"; soldada a placas en vano interior de ventana, incluye: placas de acero de 10x10x1/4", una mano de primario epóxico anticorrosivo ea p-10 color blanco con catalizador disolución a base de solvente y 2 manos de pintura esmalte en acabado final, color definido por la residencia, cortes, cortes a 45, soldadura, material, equipo y herramienta necesaria. | m2 | 34.99 | 1 |  | 34.99
| Subtotal herrería, canceleria y carpintería |  |  | 1 |  | 76.98
| 04.- Instalaciones |  |  | 1
51430/03 | Suministro y tendido de tubo conduit pvc c-40 de 41 mm (1 1/2") diámetro, incluye: tendido, conexiones, pegamento, trazos, excavación, relleno, material, mano de obra, herramienta, equipo de protección personal y limpieza del área de trabajo. | ml | 40 | 1 |  | 40
51431/03 | Suministro y tendido de tubo conduit pvc c-40 de 53 mm (2") diámetro, incluye: tendido, conexiones, pegamento, trazos, excavación, relleno, material, mano de obra, herramienta, equipo de protección personal y limpieza del área de trabajo. | ml | 15 | 1 |  | 15
51467/03 | Suministro, colocación y conexión de cable de cobre con aislamiento thw-ls o thw-ls a 75 grados calibre # 8, incluye: cinta aislante, vulcanizada, barniz y perno de conexión, cocas y desperdicios. | ml | 40 | 1 |  | 40
51469/03 | Suministro, colocación y conexión de cable de cobre con aislamiento thw-ls o thw-ls a 75 grados calibre # 6, incluye: cinta aislante, vulcanizada, barniz y perno de conexión, cocas y desperdicios. | ml | 15 | 1 |  | 15
51471/03 | Suministro, colocación y conexión de cable de cobre con aislamiento thw-ls o thhw-ls a 75 grados calibre # 2, incluye: cinta aislante, vulcanizada, barniz y perno de conexión, cocas y desperdicios. | ml | 160 | 1 |  | 160
51472/03 | Suministro, colocación y conexión de cable de cobre con aislamiento thw-ls o thhw-ls a 75 grados calibre # 1/0, incluye: cinta aislante, vulcanizada, barniz y perno de conexión, cocas y desperdicios. | ml | 15 | 1 |  | 15
51473/03 | Suministro, colocación y conexión de cable de cobre con aislamiento thw-ls o thhw-ls a 75 grados calibre # 2/0, incluye: cinta aislante, vulcanizada, barniz y perno de conexión, cocas y desperdicios. | ml | 45 | 1 |  | 45
08840/03 | Retiro de centro de carga principal 20 circuitos 2f-3h 220/127 volts en gabinete nema 3r, incluye: retiro y desconexión de circuitos, identificación de alimentadores, resguardo de interruptores. | pza | 2 | 1 |  | 2
08809/03 | Desmontaje ventilador de techo (tipo rehilete), equipo de recuperación para la escuela, incluye: equipo individual de protección, desconexión de instalación eléctrica, desmontaje, andamio, mano de obra, herramienta, acarreos, estiba en lugar indicado por las autoridades escolares dentro del plantel. | pza | 11 | 1 |  | 11
08762/03 | Desmontaje de lámpara fluorescente con gabinete de 2x74 o 2x39 o 2x32 o 4x32 watts, material recuperable, retiro de taquetes y resane de barrenos almacenaje y flete al lugar indicado por supervisión. | pza | 17 | 1 |  | 17
00212/03 | Desmantelamiento de salidas eléctricas de red de voz y datos, alumbrado o contacto incluye: retiro de cables, tuberías conduit, accesorios, sistema de fijación, con recuperación para la escuela, acarreo y estiba dentro escuela. | sal | 60 | 1 |  | 60
50185/03 | Rehabilitación de salida de alumbrado y contactos con terminal de ojo calibre 12 awg color verde, en canalización existente, tubo pvc c-30, incluye cableado con cable cal 12 aislamiento tipo ls 75 | sal | 28 | 1 |  | 28
54125/03 | Salida de alumbrado en canalización galvanizada pared delgada de 21 mm (3/4")incluye tubería, curvas, conectores, contras, monitores, caja galvanizada 4x4 con tapa ciega con perforación de 16 mm (1/2 ") para conexión de luminaria, incluye cable aislamiento thhw-ls cal. 12 awg (ver cedula en plano correspondiente) aterrizaje de caja, fijación con abrazadera uña, taquete y pija a a cada 1.5 m (máximo) conexiones, y pruebas | sal | 12 | 1 |  | 12
51008/03 | Suministro, colocación y conexión de fotocelda en pasillos y andadores en caja de metálica 2 x 4, incluye: tubo galvanizado 1/2" ced-40, cable vinanel aislamiento tipo ls, fotocelda prefabricada ( de ojo en tapa ciega 2x4 ) modelo 3010 instalación empotrable en caja estándar a prueba de lluvia. | pza | 2 | 1 |  | 2
50260/03 | Suministro, colocación y conexión de lámpara marca cooper ligthing, 4WNLED-LD4-50-SL-F-UNV-L840-CD1-U, fijada con 4 anclas tipo hilti o 4 taquetes y pijas, con acrílico difusor envolvente, gabinete para sobreponer temperatura de color de 4100, pruebas, conexiones, mano de obra, herramienta, equipo de protección personal y limpieza del área de trabajo. | pza | 22 | 1 |  | 22
51010/03 | Suministro y colocación de ventilador de techo de 56" de 5 velocidades marca tmt, white westing house o similar en calidad y precio, incluye: tapa metálica ciega de 4x4, silicón y pintura, armado, nivelación y conexiones. | pza | 11 | 1 |  | 11
55620/03 | Suministro y colocación de centro de carga qo 30 circuitos 3f-4h 220/127 v con zapatas principales de 200 amperes, en gabinete nema 3r modelo qo330l200grb marca square d o similar en cálidad y precio, incluye: fijación conexiones, identificación y pruebas. | pza | 3 | 1 |  | 3
50058/03 | Suministro, colocación y conexión de interruptor termomagnético tipo qo (enchufable) de 1 polo 15 amperes marca square d o similar en calidad y precio ubicado en tablero o centro de carga correspondiente de acuerdo en la posición que marque el proyecto en diagrama unifilar y/o cuadro de carga que corresponda, incluye montaje, conexión, pruebas, identificación con etiqueta adhesiva | pza | 10 | 1 |  | 10
50059/03 | Suministro, colocación y conexión de interruptor termomagnético tipo qo (enchufable) de 1 polo 20 amperes marca square d o similar en calidad y precio ubicado en tablero o centro de carga correspondiente de acuerdo en la posición que marque el proyecto en diagrama unifilar y/o cuadro de carga que corresponda, incluye montaje, conexión, pruebas, identificación con etiqueta adhesiva | pza | 5 | 1 |  | 5
55508/03 | Suministro, colocación y conexión de interruptor termomagnético tipo qo (enchufable) de 2 polos 20 amperes marca square d o similar en calidad y precio ubicado en tablero o centro de carga correspondiente de acuerdo en la posición que marque el proyecto en diagrama unifilar y/o cuadro de carga que corresponda, incluye montaje, conexión, pruebas, identificación con etiqueta adhesiva | pza | 10 | 1 |  | 10
| Subtotal instalaciones |  |  | 1 |  | 523
| Total II.- Edificio 6-F |  |  | 1 |  | 6780.3
| III.- Edificio 2-B Baños |  |  | 1
| 01.- Preliminares |  |  | 1
00129/03 | Demolición de concreto simple, en firmes, pisos, dalas, guarniciones, incluye: mano de obra, equipo individual de protección, herramienta y limpieza del área de trabajo. ( incluye acarreos dentro y fuera de la obra del material producto de la demolición) | m3 | 3.9658 | 1 |  | 3.97
08719/03 | Desmontaje de cancelería de aluminio, diferentes espesores, sin recuperación, incluye: equipo individual de protección, andamios, destornillado, retiro de cristales, maniobras de desmontaje, mano de obra, herramienta, limpieza del área de trabajo, acarreo y retiro del material desmantelado fuera de la obra. | m2 | 3.416 | 1 |  | 3.42
08747/03 | Desmontaje de puerta fabricada con perfiles tubulares y lámina de 1.00 x 2.10 m. sin recuperación, se deberá considerar para este trabajo: mano de obra, herramienta, equipo, acarreos, acopio y retiro de material producto de los trabajos a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo. | pza | 2 | 1 |  | 2
08768/03 | Desmantelamiento de puertas y mamparas existentes material no recuperable, incluye: acarreo dentro de la obra donde indique la supervisión. | m2 | 11.68 | 1 |  | 11.68
08765/03 | Desmontaje de w.c., mingitorio y lavabo existente, sin recuperación incluye: acarreo dentro y fuera de la obra. | pza | 7 | 1 |  | 7
08716/03 | Demolición de recubrimiento vidriado en muros y pega azulejo, con espesor de 1 cm, promedio, se deberá considerar para este trabajo: mano de obra, herramienta, equipo, andamios, acopio y retiro de material producto de la demolición a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo. | m2 | 37.044 | 1 |  | 37.04
00017/03 | Demolición de meseta de concreto armado para lavabo con un espesor promedio de 10 cm, cubierta de azulejo, anclada a muro, incluye: mano de obra, herramienta, equipo, acarreos dentro y fuera de obra, acopio y retiro de material producto de la demolición a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo. | m2 | 1.164 | 1 |  | 1.16
08744/03 | Demolición de muros de tabique o block de cemento con cadenas y castillos de concreto armado o piñas de block junteado con mortero cemento-arena y aplanados con mortero a cualquier altura, a mano o equipo neumático; incluye: acarreo, carga y retiro dentro y fuera de la obra. | m2 | 17.744 | 1 |  | 17.74
00044/03 | Desazolve de red sanitaria por medios mecánicos (camión tipo vactor), incluye: retiro de la materia orgánica-fecal, lodos y sólidos, hasta el sistema de tratamiento de aguas negras autorizado, lavado de red sanitaria y pozos de visita a través de hidrolavado a presión que genera el mismo camión vactor, mano de obra, equipo (camión tipo vactor), herramienta, equipo de seguridad personal tal como arnés, botas, cascos, guantes, lentes, tapones auditivos y cinta plástica preventiva para acordonar el área de trabajo. | ml | 10 | 1 |  | 10
08719/03 | Desmontaje de cancelería de aluminio, diferentes espesores, sin recuperación, incluye: equipo individual de protección, andamios, destornillado, retiro de cristales, maniobras de desmontaje, mano de obra, herramienta, limpieza del área de trabajo, acarreo y retiro del material desmantelado fuera de la obra. | m2 | 3.416 | 1 |  | 3.42
| Subtotal Preliminares |  |  | 1 |  | 97.43
| 02. Cimentación |  |  | 1
11072/03 | Excavación a mano en terreno tipo "B" investigado en obra por el contratista, a cualquier profundidad, incluye: afine de taludes, sobre excavación por ángulo de reposo de material, compactación de fondo de cepas,. | m3 | 5.184 | 1 |  | 5.18
11001/03 | Retiro de material producto de excavaciones o demoliciones, incluye; carga con equipo mecánico y retiro de material fuera de los sitios de los trabajos a una distancia de 10 km. | m3 | 5.184 | 1 |  | 5.18
11122/03 | Suministro y relleno de material inerte compactado con equipo mecánico y agua en capas de 15 cm. de espesor, incluye: acarreo dentro de la obra, pruebas de compactación 90 % proctor mínimo una muestra por cada 100 m2 o con la frecuencia que la residencia lo considere necesario, equipo individual de protección, mano de obra, equipo y herramienta. medir compactado. | m3 | 6.6096 | 1 |  | 6.61
12111/03 | Cadena de concreto f'c= 250 kg/cm2 sección de 15x20 cm. armada con 4 varillas de 3/8" y estribos # 2 @ 20 cm, incluye: cimbra común, cruces de varillas, colado, vibrado, descimbrado y curado. | ml | 6.48 | 1 |  | 6.48
20021/03 | Barrenado de 50 cm. en concreto armado y colocación de varilla de refuerzo # 3 f'y=4200 kg/cm2 de 1.00 m. de longitud, con adhesivo epóxico sika anchorfix-2 para adose en estructura y cimentación en los 50 cm. anclados. incluye: herramienta, equipo y acarreo de escombros fuera de la obra a tiro autorizado. | pza | 20 | 1 |  | 20
| Subtotal Cimentación |  |  | 1 |  | 43.45
| 03. Albañilería y acabados |  |  | 1
31010/03 | Cadena o castillo 15 x 20 cm, acabado común, concreto h. en o., f'c= 250 kg/cm2, armada con 4 varillas del no.3 (3/8") y estribos del no. 2 (1/4") @ 15 cm, a cualquier altura y grado de dificultad, se deberá considerar para este trabajo: materiales, mano de obra, herramienta y equipo, andamios, cimbra, torzales, desmoldante, habilitado y armado de acero, cruces de varillas, cortes, desperdicios, colado, descimbrado, curado con membrana, cargas, acarreo y elevación de materiales, descargas, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza de área de trabajo. | ml | 24.16 | 1 |  | 24.16
31008/03 | Cadena o castillo 10 x 20 cm, acabado común, concreto h. en o., f'c= 250 kg/cm2, armada con 4 varillas del no.3 (3/8") y estribos del no. 2 (1/4") @ 20 cm a cualquier altura y grado de dificultad, se deberá considerar para este trabajo: materiales, mano de obra, herramienta y equipo, andamios, cimbra, torzales, desmoldante, habilitado y armado de acero, cruces de varillas, cortes, desperdicios, colado, descimbrado, curado con membrana, cargas, acarreo y elevación de materiales, descargas, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza de área de trabajo. | ml | 56.4 | 1 |  | 56.4
31146/03 | Construcción de muro de block hueco de cemento 15x20x40 cm. (60 kg/cm2), asentado con mortero cemento-arena 1:3, acabado común, se deberá de considerar para este trabajo: mano de obra, suministro, elevación, movimientos horizontales, cargas, descargas y acarreos del material hasta el lugar de su utilización, herramienta, preparación de la superficie de desplante, trazo y desplante de acuerdo a proyecto, distribución uniforme de juntas verticales, cuatrapeo y remates adecuados, juntas horizontales continuas y a nivel, juntas verticales al centro y a plomo, con un espesor mínimo de 1 cm y máximo de 1.5 cm, remates verticales como preparación de castillos, cerchas o escantillones para el trazo de hiladas horizontales de acuerdo a la distribución uniforme, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo. no se admiten desplomes mayores a 1:300. | m2 | 20.044 | 1 |  | 20.04
31110/03 | Construcción de muro de block hueco de cemento 10x20x40 cm. (60 kg/cm2), asentado con mortero cemento-arena 1:3, acabado común, se deberá de considerar para este trabajo: mano de obra, suministro, elevación, movimientos horizontales, cargas, descargas y acarreos del material hasta el lugar de su utilización, herramienta, preparación de la superficie de desplante, trazo y desplante de acuerdo a proyecto, distribución uniforme de juntas verticales, cuatrapeo y remates adecuados, juntas horizontales continuas y a nivel, juntas verticales al centro y a plomo, con un espesor máximo de 1 cm, remates verticales como preparación de castillos, cerchas o escantillones para el trazo de hiladas horizontales de acuerdo a la distribución uniforme, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo. no se admiten desplomes mayores a 1:300. | m2 | 18.81 | 1 |  | 18.81
31201/03 | Malla electrosoldada 6x6/10-10, se deberá considerar para este trabajo: suministro y colocación, cortes, sujeción, traslapes, silleta pm-50 plastificada 4 pza/m2, mano de obra, equipo, herramienta, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo. aplicación de primario epóxico anticorrosivo ea p-10 color blanco con catalizador disolución a base de solvente | m2 | 78 | 1 |  | 78
31214/03 | Firme de concreto f´c=150 kg/cm2 de 8 cm. de espesor, acabado rugoso fino, se realizara integral al firme nivelado con regla según proyecto, según proyecto; incluye: suministro de los materiales, elevación, movimientos horizontales, cargas, descargas y acarreos del material hasta el lugar de su utilización, cimbra de fronteras, colocación de maestras, nivelación, compactación, limpieza y humedecido del terreno, vaciado, extendido, regleado, compactación y curado del concreto, descimbrado, mano de obra, herramienta y equipo, acopio y retiro de desperdicio a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo. | m2 | 33.048 | 1 |  | 33.05
31220/03 | Piso de concreto f'c=200 kg/cm2 de 10 cm. de espesor, acabado pulido o rayado con brocha de pelo, acabado con volteador, realización del trabajo por módulos no mayores a 3.00 x 3.00 m. incluye: suministro de los materiales, elevación, movimientos horizontales, cargas, descargas y acarreos del material hasta el lugar de su utilización, cimbra de fronteras, colocación de muestras, nivelación, compactación, limpieza y humedecido del terreno, vaciado, extendido, regleado, compactación y curado del concreto, descimbrado, mano de obra, herramienta y equipo, acopio y retiro de desperdicio a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo. | m2 | 4 | 1 |  | 4
38002/03 | Meseta de concreto f'c= 150 kg/cm2 para lavabo de 8 cm. de espesor anclado a muro de block con varilla # 3 @ 20 cm., cimbrado, armado, colado; incluye: recubrimiento de azulejo y tiratrim en frontera. | m2 | 3.24 | 1 |  | 3.24
31226/03 | Suministro y colocación de piso a base de loseta cerámica extruida vitrificada, para tránsito pesado pei iv y v, tono y texturas uniformes, antiderrapante, con dimensiones de 33.3 x 33.3 cm, cumpliendo con las características de absorción de agua del esmalte 0.50-3.0% y cuerpo de la loseta 2.0-6.0%, módulo de ruptura mínimo 113.4 kg para toda la loseta; resistencia al choque térmico, abrasión y al agrietamiento; dureza del esmalte 5-6 según escala de mohs; para este trabajo se deberán de considerar, suministro de piso de loseta, materiales, mano de obra, adhesivo (mortero) de línea, considerando recomendaciones del fabricante para su tiempo de fraguado, juntas de 5mm de ancho, rellenas con boquilla de línea, separadores, trazo, nivelación, acarreos, cortes, desperdicios, despiece, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área. | m2 | 33.048 | 1 |  | 33.05
32000/03 | Aplanado en muros, acabado repellado con mortero cemento-arena 1:3 a plomo y regla se deberá de considerar para este trabajo: mano de obra, suministro, elevación, movimientos horizontales, cargas, descargas y acarreos del material hasta el lugar de su utilización, herramienta, limpieza y preparación de la superficie por aplanar (picado y/o humedecido dependiendo de la superficie), los emboquillados los remates y aristas a regla, a nivel y a plomo (no se admiten desplomes mayores a 1:300), regleado, curado del aplanado, espesor promedio del aplanado 2.5 cm, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado, andamios y limpieza de área de trabajo. | m2 | 94.364 | 1 |  | 94.36
30054/03 | Suministro y colocación de azulejo en muros, con loseta de cerámica 60 x 60 cm., colocada a hueso con pegamento blanco y boquilla sin arena, incluye: trazo, nivelación, acarreos, cortes, desperdicios, despiece, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área. | m2 | 114.52 | 1 |  | 114.52
32001/03 | Aplanado en muros, acabado fino con mortero cemento-arena 1:3 a plomo y regla curado y dejar partir el repellado, acabado con flota o plana de madera hasta obtener textura uniforme, sin oquedades, rayones, protuberancias y aceptado por la supervisión, se deberá de considerar para este trabajo: mano de obra, suministro, elevación, movimientos horizontales, cargas, descargas y acarreos del material hasta el lugar de su utilización, herramienta, limpieza y preparación de la superficie por aplanar (picado y/o humedecido dependiendo de la superficie), los emboquillados, los remates y aristas a regla, a nivel y a plomo (no se admiten desplomes mayores a 1:300), regleado, curado del aplanado, espesor promedio del aplanado 2.5 cm, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado, andamios y limpieza de área de trabajo. | m2 | 25 | 1 |  | 25
30001/03 | Pintura acrílica marca osel línea oro máxima, berel línea berelex green, comex línea vinimex total 100% acrílica, en muros, columnas, trabes y plafones; con las siguientes características: sin contenido de plomo y metales pesados, densidad 1.2-1.3 kg/lt, sólidos en peso 50% mínimo, viscosidad 90-115 u. krebs, alto contenido de pigmentos, base agua, resistencia al lavado de 5000 ciclos mínimo con detergente y 10 000 ciclos con solución no abrasiva, tiempo máximo de secado al tacto de 60 minutos, acabado semi mate de 5 a 25 unidades de brillo, garantía de 5 años por escrito, color según muestra aprobada. se deberá de considerar para este trabajo: sellador 5x1 reforzado diluido 3 a 1,suministro de la pintura, materiales, mano de obra, herramientas, andamios, aplicación de las manos necesarias para cubrir perfectamente la superficie, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo. | m2 | 158.58 | 1 |  | 158.58
38019/03 | Rampa para silla de ruedas en andador con concreto f'c= 200 kg/cm2 de sección variable y espesor promedio de 15 cm, incluye: pintura esmalte azul, logotipo para personas con capacidades diferentes, malla electrosoldada, acabado pulido con brocha de pelo fino y volteador en perímetro. | m2 | 7.2 | 1 |  | 7.2
| Subtotal albañilería y acabados |  |  | 1 |  | 670.41
| 04.- Herrería, carpintería y cancelería |  |  | 1
40247/03 | Suministro y colocación de puerta de lámina de alucobond de 1/4" color gris de 2.50 alto x 1.00 de ancho, bastidor metálico de ptr 1 1/4", ángulo de aluminio perimetral de 3/4" por ambos lados, manija marca kwikset mod. 91560-010 sanitada y cerrojo 985 sencillo marca kwikset mod. 99800-090 niquel. Incluye: lámina pegada con poliuretano al bastidor, material, silicón, mano de obra, herramienta, equipo de protección personal y limpieza del área de trabajo. | pza | 2 | 1 |  | 2
40246/03 | Suministro y colocación de puerta de lámina de alucobond de 1/4" color gris de 2.50 alto x 1.20 de ancho, bastidor metálico de ptr 1 1/4", ángulo de aluminio perimetral de 3/4" por ambos lados, manija marca kwikset mod. 91560-010 sanitada y cerrojo 985 sencillo marca kwikset mod. 99800-090 niquel. Incluye: lámina pegada con poliuretano al bastidor, material, silicón, mano de obra, herramienta, equipo de protección personal y limpieza del área de trabajo. | pza | 1 | 1 |  | 1
42009/03 | Suministro, habilitado y colocación de puertas en servicios sanitarios jardin de niños y educación superior a base de perfil de aluminio anodizado natural con contramarco y marcos de 2" melamina 6 mm; incluye: jaladeras, pasador, topes, felpas, bisagras, fijación a muro, sellado con silicón. | m2 | 2.2 | 1 |  | 2.2
40133/03 | Suministro, habilitado y colocación de cancelería de aluminio línea 3000, color anodizado natural vidrio 6 mm traslucido, incluye; jaladeras y carretillas reforzadas, vinilos, calafateo con silicón, material, mano de obra y equipo. | m2 | 3.038 | 1 |  | 3.04
48055/03 | Suministro, habilitado y colocación de reja de protección a base de varilla cuadrada solida de 1/2" ángulo de 1 1/4" x 3/16" y solera de 1" x 3/16"; soldada a placas en vano interior de ventana, incluye: placas de acero de 10x10x1/4", una mano de primario epóxico anticorrosivo ea p-10 color blanco con catalizador disolución a base de solvente y 2 manos de pintura esmalte en acabado final, color definido por la residencia, cortes, cortes a 45, soldadura, material, equipo y herramienta necesaria. | m2 | 3.038 | 1 |  | 3.04
40001/03 | Suministro, habilitado y colocación de mamparas en servicios sanitarios a base de perfiles m225 calibre 18, p100 calibre 20, duela 170 calibre 20, jaladera con solera 1 x 3/16" pasador para sobreponer de 3 /12" solera para fijar marco de 1/8" x 1/2"; incluye: fijación con taquete expansivo y pija cónica de 5/16", una mano de primario epóxico anticorrosivo ea p-10 color blanco con catalizador disolución a base de solvente y 2 manos de pintura esmalte en acabado final, color definido por la residencia. | m2 | 9.28 | 1 |  | 9.28
42003/03 | Suministro y colocación de espejo en sanitarios de 6 mm de espesor con marco de aluminio natural anodizado 2" con película de seguridad , incluye: materiales de fijación, sellador y limpieza | m2 | 4 | 1 |  | 4
| Subtotal herrería, canceleria y carpintería |  |  | 1 |  | 24.56
| 05.- Instalaciones |  |  | 1
50006/03 | Rehabilitación de salida de alumbrado con caja lamina aterrizada con terminal de ojo calibre 12 awg color verde, en canalización existente, tubo pvc c-30 o canaleta plástica, incluye; cableado con cable calibre 12 aislamiento tipo ls 75 c ( ver cedula de cable). | pza | 3 | 1 |  | 3
50253/03 | Salida para alumbrado aparente con tubo conduit galvanizado pared delgada, incluye: curvas, fijación, coples y conectores a prueba de humedad, caja fc con tapa ciega, aislamiento tipo thhw-ls con tres conductores de cobre calibre 12 AWG a una distancia de hasta 6.00 m. promedio, mano de obra, herramienta, equipo de protección personal y limpieza del área de trabajo. | pza | 3 | 1 |  | 3
50085/03 | Suministro, colocación y conexión de lámpara marca magg de led de 40 w sobreponer hermética a prueba de polvo y agua modelo: gamma tot 1500 clave: L6853-510 4000°k incluye; difusor de policarbonato, driver electrónico integrado, fijada a losa con taquete y tornillo, pruebas, conexiones, mano de obra, herramienta, equipo de protección personal y limpieza del área de trabajo. | pza | 3 | 1 |  | 3
50058/04 | Suministro, colocación y conexión de interruptor termomagnético tipo qo (enchufable) de 1 polo 15 amperes marca square d o similar en calidad y precio ubicado en tablero o centro de carga correspondiente de acuerdo en la posición que marque el proyecto en diagrama unifilar y/o cuadro de carga que corresponda, incluye montaje, conexión, pruebas, identificación con etiqueta adhesiva | pza | 3 | 1 |  | 3
61531/03 | Salida en lavabo, mingitorio o tarjas con tubo pvc sanitario 53 mm duralon y pvc hidráulico de 16 y 21 mm ced-40 ; incluye: codos, coples, niples, pegamento, lija, pruebas.. | sal | 5 | 1 |  | 5
70004/03 | Salida en w.c. con tubo pvc sanitario 103 mm duralon y pvc hidráulico de 16 y 21 mm flowguard; incluye: codos, coples, niples, pasta, lija. ( ver plano sser-007-ot) | sal | 7 | 1 |  | 7
70012/03 | Salida para mingitorio ecológico con tubo pvc sanitario 53 mm (2") de diámetro, incluye; codos, coples, niples, material, mano de obra y herramienta. | sal | 3 | 1 |  | 3
70021/03 | Suministro y colocación de sanitario 2 piezas, descarga 4.8 litros línea verde, taza redonda, trampa expuesta 2", incluye: válvula flotador fluidmaster 400 ls pro de aluminio de bronce o primera calidad, cuello de cera, pijas, manguera alimentadora coflex, trenzado con vinilo reforzado, llave de control angular compacta sin contratuerca 4015 y asiento solido completo. | pza | 6 | 1 |  | 6
70020/03 | Suministro y colocación de inodoro, descarga 4.8 litros línea verde, para personas con discapacidad, taza alargada modelo vienna "h" de vitromex o similar en calidad y precio; incluye: válvula flotador fluidmaster 400 ls pro de aluminio de bronce o primera calidad cuello de cera, pijas, mangueras alimentadoras coflex, llave de control angular compacta sin contratuerca 4015 con asiento solido completo. | pza | 1 | 1 |  | 1
70005/03 | Suministro y colocación de mingitorio ecológico reef sello sanitario para 20,000 usos, incluye: bioliquid 1.5 litros, trampas intercambiables, colocación y pruebas. | pza | 3 | 1 |  | 3
70002/03 | Coladera para piso con rejilla redonda marca helvex modelo #24 o similar en calidad, incluye; material, mano de obra y herramienta | pza | 3 | 1 |  | 3
60023/03 | Suministro, colocación y acarreo de tinaco de plástico capacidad 1,100 litros, marca fortoplas, rotoplas o similar en calidad y precio, incluye: elevación 1 ó 2 niveles, maniobras, conexiones, pruebas, mano de obra, herramienta y equipo. | pza | 2 | 1 |  | 2
60035/03 | Intercomunicación y descarga de dos tinacos en batería con tubo pvc de 35 mm hasta 53 mm, llave de compuerta de media vuelta en pvc, tuercas unión, conexiones y pruebas (plano oex-058) descarga hasta nivel de azotea. | pza | 1 | 1 |  | 1
60034/03 | Alimentación a tinacos con tubería de pvc de 21 mm (3/4") de diámetro, de registro hidráulico a pie del edificio hasta azotea, incluye: conexiones, tuercas uniones, pruebas de presión (t3). | pza | 1 | 1 |  | 1
| Subtotal Instalaciones |  |  | 1 |  | 44
| Total III.- Edificio 2-B Baños |  |  | 1 |  | 879.85
| IV.- Edificio 1-A |  |  | 1
| 01.- Preliminares |  |  | 1
08791/03 | Retiro de centro de carga principal 30 circuitos 3f-4h 220/127 volts en gabinete nema 3r, incluye: retiro y desconexión de circuitos, identificación de alimentadores, resguardo de interruptores. | pza | 1 | 1 |  | 1
00129/03 | Demolición de concreto simple, en firmes, pisos, dalas, guarniciones, incluye: mano de obra, equipo individual de protección, herramienta y limpieza del área de trabajo. ( incluye acarreos dentro y fuera de la obra del material producto de la demolición) | m3 | 9.36 | 1 |  | 9.36
08719/03 | Desmontaje de cancelería de aluminio, diferentes espesores, sin recuperación, incluye: equipo individual de protección, andamios, destornillado, retiro de cristales, maniobras de desmontaje, mano de obra, herramienta, limpieza del área de trabajo, acarreo y retiro del material desmantelado fuera de la obra. | m2 | 25.05 | 1 |  | 25.05
08726/03 | Desmontaje de protección de fierro sin recuperación, incluye.: mano de obra, herramienta, equipo, equipo de corte oxi-butano, acarreos, acopio y retiro de material producto de los trabajos y limpieza del área de trabajo. | m2 | 25.05 | 1 |  | 25.05
08747/03 | Desmontaje de puerta fabricada con perfiles tubulares y lámina de 1.00 x 2.10 m. sin recuperación, se deberá considerar para este trabajo: mano de obra, herramienta, equipo, acarreos, acopio y retiro de material producto de los trabajos a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo. | pza | 2 | 1 |  | 2
08768/03 | Desmantelamiento de puertas y mamparas existentes material no recuperable, incluye: acarreo dentro de la obra donde indique la supervisión. | m2 | 9.24 | 1 |  | 9.24
08765/03 | Desmontaje de w.c., mingitorio y lavabo existente, sin recuperación incluye: acarreo dentro y fuera de la obra. | pza | 2 | 1 |  | 2
08716/03 | Demolición de recubrimiento vidriado en muros y pega azulejo, con espesor de 1 cm, promedio, se deberá considerar para este trabajo: mano de obra, herramienta, equipo, andamios, acopio y retiro de material producto de la demolición a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo. | m2 | 20.06 | 1 |  | 20.06
00017/03 | Demolición de meseta de concreto armado para lavabo con un espesor promedio de 10 cm, cubierta de azulejo, anclada a muro, incluye: mano de obra, herramienta, equipo, acarreos dentro y fuera de obra, acopio y retiro de material producto de la demolición a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo. | m2 | 1.8 | 1 |  | 1.8
00012/03 | Demolición de muro de tablaroca hasta 10cm de espesor, se deberá considerar para este trabajo: mano de obra, desmantelamiento de estructura, cortes, andamios, equipo herramienta, acarreos, acopio y retiro de material producto de la demolición a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo. | m2 | 14.0125 | 1 |  | 14.01
08744/03 | Demolición de muros de tabique o block de cemento con cadenas y castillos de concreto armado o piñas de block junteado con mortero cemento-arena y aplanados con mortero a cualquier altura, a mano o equipo neumático; incluye: acarreo, carga y retiro dentro y fuera de la obra. | m2 | 14.6025 | 1 |  | 14.6
00099/03 | Sondeo, desazolve y limpieza de muebles sanitarios en baños (retretes, lavabos y tarjas) incluye: desmontaje del mueble, lavado con agua, fibra y ácido muriático, posterior al lavabo armar con conexiones existentes, sustitución de empaques, cuello de cera, equipo de protección colocación del mueble, mano de obra, equipo personal de protección, herramienta, materiales y limpieza del área de trabajo. | pza | 2 | 1 |  | 2
| Subtotal Preliminares |  |  | 1 |  | 126.17
| 02.- Cimentación |  |  | 1
11072/03 | Excavación a mano en terreno tipo "B" investigado en obra por el contratista, a cualquier profundidad, incluye: afine de taludes, sobre excavación por ángulo de reposo de material, compactación de fondo de cepas,. | m3 | 15.6 | 1 |  | 15.6
11001/03 | Retiro de material producto de excavaciones o demoliciones, incluye; carga con equipo mecánico y retiro de material fuera de los sitios de los trabajos a una distancia de 10 km. | m3 | 15.6 | 1 |  | 15.6
11122/03 | Suministro y relleno de material inerte compactado con equipo mecánico y agua en capas de 15 cm. de espesor, incluye: acarreo dentro de la obra, pruebas de compactación 90 % proctor mínimo una muestra por cada 100 m2 o con la frecuencia que la residencia lo considere necesario, equipo individual de protección, mano de obra, equipo y herramienta. medir compactado. | m3 | 15.6 | 1 |  | 15.6
12111/03 | Cadena de concreto f'c= 250 kg/cm2 sección de 15x20 cm. armada con 4 varillas de 3/8" y estribos # 2 @ 20 cm, incluye: cimbra común, cruces de varillas, colado, vibrado, descimbrado y curado. | ml | 4.24 | 1 |  | 4.24
20021/03 | Barrenado de 50 cm. en concreto armado y colocación de varilla de refuerzo # 3 f'y=4200 kg/cm2 de 1.00 m. de longitud, con adhesivo epóxico sika anchorfix-2 para adose en estructura y cimentación en los 50 cm. anclados. incluye: herramienta, equipo y acarreo de escombros fuera de la obra a tiro autorizado. | pza | 16 | 1 |  | 16
| Subtotal Cimentación |  |  | 1 |  | 67.04
| 03.- Albañilería y acabados |  |  | 1
31010/03 | Cadena o castillo 15 x 20 cm, acabado común, concreto h. en o., f'c= 250 kg/cm2, armada con 4 varillas del no.3 (3/8") y estribos del no. 2 (1/4") @ 15 cm, a cualquier altura y grado de dificultad, se deberá considerar para este trabajo: materiales, mano de obra, herramienta y equipo, andamios, cimbra, torzales, desmoldante, habilitado y armado de acero, cruces de varillas, cortes, desperdicios, colado, descimbrado, curado con membrana, cargas, acarreo y elevación de materiales, descargas, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza de área de trabajo. | ml | 25.8 | 1 |  | 25.8
31146/03 | Construcción de muro de block hueco de cemento 15x20x40 cm. (60 kg/cm2), asentado con mortero cemento-arena 1:3, acabado común, se deberá de considerar para este trabajo: mano de obra, suministro, elevación, movimientos horizontales, cargas, descargas y acarreos del material hasta el lugar de su utilización, herramienta, preparación de la superficie de desplante, trazo y desplante de acuerdo a proyecto, distribución uniforme de juntas verticales, cuatrapeo y remates adecuados, juntas horizontales continuas y a nivel, juntas verticales al centro y a plomo, con un espesor mínimo de 1 cm y máximo de 1.5 cm, remates verticales como preparación de castillos, cerchas o escantillones para el trazo de hiladas horizontales de acuerdo a la distribución uniforme, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo. no se admiten desplomes mayores a 1:300. | m2 | 8.7975 | 1 |  | 8.8
38072/03 | Muro de tablaroca de 10 cm de espesor con panel densglass de yeso y fibra de vidrio de 1/2", a dos caras, con bastidor armado a base de canaleta de 1 1/2" y canal listón calibre 26 a cada 0.61 m de separación, se deberá considerar para este trabajo: suministro y colocación, mano de obra, herramienta, equipo, andamios, acarreos, elevaciones, trazo, nivelación, cortes, desperdicios, fijación, esquineros, pasta y cinta de refuerzo necesarios de acuerdo al tipo de panel, acopio y retiro de material producto de los trabajos y limpieza del área de trabajo. | m2 | 37.6125 | 1 |  | 37.61
31200/03 | Malla electrosoldada 6x6/10-10, se deberá considerar para este trabajo: suministro y colocación, cortes, sujeción, traslapes, silleta pm-50 plastificada 4 pza/m2, mano de obra, equipo, herramienta, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo. | m2 | 78 | 1 |  | 78
31214/03 | Firme de concreto f´c=150 kg/cm2 de 8 cm. de espesor, acabado rugoso fino, se realizara integral al firme nivelado con regla según proyecto, según proyecto; incluye: suministro de los materiales, elevación, movimientos horizontales, cargas, descargas y acarreos del material hasta el lugar de su utilización, cimbra de fronteras, colocación de maestras, nivelación, compactación, limpieza y humedecido del terreno, vaciado, extendido, regleado, compactación y curado del concreto, descimbrado, mano de obra, herramienta y equipo, acopio y retiro de desperdicio a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo. | m2 | 78 | 1 |  | 78
38002/03 | Meseta de concreto f'c= 150 kg/cm2 para lavabo de 8 cm. de espesor anclado a muro de block con varilla # 3 @ 20 cm., cimbrado, armado, colado; incluye: recubrimiento de azulejo y tiratrim en frontera. | m2 | 0.9 | 1 |  | 0.9
31226/03 | Suministro y colocación de piso a base de loseta cerámica extruida vitrificada, para tránsito pesado pei iv y v, tono y texturas uniformes, antiderrapante, con dimensiones de 33.3 x 33.3 cm, cumpliendo con las características de absorción de agua del esmalte 0.50-3.0% y cuerpo de la loseta 2.0-6.0%, módulo de ruptura mínimo 113.4 kg para toda la loseta; resistencia al choque térmico, abrasión y al agrietamiento; dureza del esmalte 5-6 según escala de mohs; para este trabajo se deberán de considerar, suministro de piso de loseta, materiales, mano de obra, adhesivo (mortero) de línea, considerando recomendaciones del fabricante para su tiempo de fraguado, juntas de 5mm de ancho, rellenas con boquilla de línea, separadores, trazo, nivelación, acarreos, cortes, desperdicios, despiece, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área. | m2 | 78 | 1 |  | 78
31231/03 | Colocación de zoclo de hasta 15 cm de altura a base de cerámica extruida vitrificada para tránsito pesado, tono y texturas uniformes, antiderrapante, diseño y color s.m.a.; cumpliendo con las características de absorción de agua del esmalte 0.50-3.0% y cuerpo de la loseta 2.0-6.0%, módulo de ruptura mínimo 113.4 kg para toda la loseta; resistencia al choque térmico, abrasión y al agrietamiento; dureza del esmalte 5-6 según escala de mohs, para este trabajo se deberán de considerar el suministro del zoclo, materiales, mano de obra, adhesivo (mortero) de línea, considerando recomendaciones del fabricante para su tiempo de fraguado, juntas de 6mm de ancho, rellenas con boquilla de línea, trazo, nivelación, acarreos, cortes, desperdicios, despiece, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área. | ml | 34.5 | 1 |  | 34.5
32000/03 | Aplanado en muros, acabado repellado con mortero cemento-arena 1:3 a plomo y regla se deberá de considerar para este trabajo: mano de obra, suministro, elevación, movimientos horizontales, cargas, descargas y acarreos del material hasta el lugar de su utilización, herramienta, limpieza y preparación de la superficie por aplanar (picado y/o humedecido dependiendo de la superficie), los emboquillados los remates y aristas a regla, a nivel y a plomo (no se admiten desplomes mayores a 1:300), regleado, curado del aplanado, espesor promedio del aplanado 2.5 cm, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado, andamios y limpieza de área de trabajo. | m2 | 32.07 | 1 |  | 32.07
30054/03 | Suministro y colocación de azulejo en muros, con loseta de cerámica 60 x 60 cm., colocada a hueso con pegamento blanco y boquilla sin arena, incluye: trazo, nivelación, acarreos, cortes, desperdicios, despiece, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área. | m2 | 32.07 | 1 |  | 32.07
32001/03 | Aplanado en muros, acabado fino con mortero cemento-arena 1:3 a plomo y regla curado y dejar partir el repellado, acabado con flota o plana de madera hasta obtener textura uniforme, sin oquedades, rayones, protuberancias y aceptado por la supervisión, se deberá de considerar para este trabajo: mano de obra, suministro, elevación, movimientos horizontales, cargas, descargas y acarreos del material hasta el lugar de su utilización, herramienta, limpieza y preparación de la superficie por aplanar (picado y/o humedecido dependiendo de la superficie), los emboquillados, los remates y aristas a regla, a nivel y a plomo (no se admiten desplomes mayores a 1:300), regleado, curado del aplanado, espesor promedio del aplanado 2.5 cm, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado, andamios y limpieza de área de trabajo. | m2 | 81.775 | 1 |  | 81.78
32009/03 | Aplanado en muros, acabado pulido con cemento látex (pulido espejo de pegaduro) incluye: repellado con mortero cemento-arena 1:3 a plomo y regla, se deberá de considerar para este trabajo: mano de obra, suministro, elevación, movimientos horizontales, cargas, descargas y acarreos del material hasta el lugar de su utilización, herramienta, limpieza y preparación de la superficie por aplanar (picado y/o humedecido dependiendo de la superficie), los emboquillados, los remates y aristas a regla, a nivel y a plomo (no se admiten desplomes mayores a 1:300), regleado, curado del aplanado, espesor promedio del aplanado 2.5 cm, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado, andamios y limpieza de área de trabajo. | m2 | 103.65 | 1 |  | 103.65
30001/03 | Pintura acrílica marca osel línea oro máxima, berel línea berelex green, comex línea vinimex total 100% acrílica, en muros, columnas, trabes y plafones; con las siguientes características: sin contenido de plomo y metales pesados, densidad 1.2-1.3 kg/lt, sólidos en peso 50% mínimo, viscosidad 90-115 u. krebs, alto contenido de pigmentos, base agua, resistencia al lavado de 5000 ciclos mínimo con detergente y 10 000 ciclos con solución no abrasiva, tiempo máximo de secado al tacto de 60 minutos, acabado semi mate de 5 a 25 unidades de brillo, garantía de 5 años por escrito, color según muestra aprobada. se deberá de considerar para este trabajo: sellador 5x1 reforzado diluido 3 a 1,suministro de la pintura, materiales, mano de obra, herramientas, andamios, aplicación de las manos necesarias para cubrir perfectamente la superficie, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo. | m2 | 540.45 | 1 |  | 540.45
| Subtotal albañilería y acabados |  |  | 1 |  | 1131.63
| 04.- Herrería, carpintería y cancelería |  |  | 1
40247/03 | Suministro y colocación de puerta de lámina de alucobond de 1/4" color gris de 2.50 alto x 1.00 de ancho, bastidor metálico de ptr 1 1/4", ángulo de aluminio perimetral de 3/4" por ambos lados, manija marca kwikset mod. 91560-010 sanitada y cerrojo 985 sencillo marca kwikset mod. 99800-090 niquel. Incluye: lámina pegada con poliuretano al bastidor, material, silicón, mano de obra, herramienta, equipo de protección personal y limpieza del área de trabajo. | pza | 2 | 1 |  | 2
42018/03 | Suministro y colocación de marco y puerta combinada con aluminio anodizado color café o cobrizo con contramarco de 3" x 1 3/4" marco de 1" x 2", en dos divisiones, de melanina 9 mm hasta 90 cm. color marfil y vidrio de 5mm traslucido hasta los 2.10 m, chapa tetra, bisagras y felpas, sellado con silicón, guardapolvo y limpieza. | m2 | 13.2 | 1 |  | 13.2
42009/03 | Suministro, habilitado y colocación de puertas en servicios sanitarios jardin de niños y educación superior a base de perfil de aluminio anodizado natural con contramarco y marcos de 2" melamina 6 mm; incluye: jaladeras, pasador, topes, felpas, bisagras, fijación a muro, sellado con silicón. | m2 | 2.2 | 1 |  | 2.2
40133/03 | Suministro, habilitado y colocación de cancelería de aluminio línea 3000, color anodizado natural vidrio 6 mm traslucido, incluye; jaladeras y carretillas reforzadas, vinilos, calafateo con silicón, material, mano de obra y equipo. | m2 | 25.05 | 1 |  | 25.05
48055/03 | Suministro, habilitado y colocación de reja de protección a base de varilla cuadrada solida de 1/2" ángulo de 1 1/4" x 3/16" y solera de 1" x 3/16"; soldada a placas en vano interior de ventana, incluye: placas de acero de 10x10x1/4", una mano de primario epóxico anticorrosivo ea p-10 color blanco con catalizador disolución a base de solvente y 2 manos de pintura esmalte en acabado final, color definido por la residencia, cortes, cortes a 45, soldadura, material, equipo y herramienta necesaria. | m2 | 25.05 | 1 |  | 25.05
42003/03 | Suministro y colocación de espejo en sanitarios de 6 mm de espesor con marco de aluminio natural anodizado 2" con película de seguridad , incluye: materiales de fijación, sellador y limpieza | m2 | 1.5 | 1 |  | 1.5
| Subtotal herrería, canceleria y carpintería |  |  | 1 |  | 69
| 05.- Instalaciones |  |  | 1
51428/03 | Suministro y tendido de tubo conduit pvc c-40 de 27 mm (1") diámetro, incluye: tendido, conexiones, pegamento, trazos, excavación, relleno, material, mano de obra, herramienta, equipo de protección personal y limpieza del área de trabajo. | ml | 16 | 1 |  | 16
51429/03 | Suministro y tendido de tubo conduit pvc c-40 de 35 mm (1 1/4") diámetro, incluye: tendido, conexiones, pegamento, trazos, excavación, relleno, material, mano de obra, herramienta, equipo de protección personal y limpieza del área de trabajo. | ml | 20 | 1 |  | 20
51431/03 | Suministro y tendido de tubo conduit pvc c-40 de 53 mm (2") diámetro, incluye: tendido, conexiones, pegamento, trazos, excavación, relleno, material, mano de obra, herramienta, equipo de protección personal y limpieza del área de trabajo. | ml | 55 | 1 |  | 55
51466/03 | Suministro, colocación y conexión de cable de cobre con aislamiento thw-ls o thw-ls a 75 grados calibre # 10, incluye: cinta aislante, vulcanizada, barniz y perno de conexión, cocas y desperdicios. | ml | 36 | 1 |  | 36
51467/03 | Suministro, colocación y conexión de cable de cobre con aislamiento thw-ls o thw-ls a 75 grados calibre # 8, incluye: cinta aislante, vulcanizada, barniz y perno de conexión, cocas y desperdicios. | ml | 48 | 1 |  | 48
51469/03 | Suministro, colocación y conexión de cable de cobre con aislamiento thw-ls o thw-ls a 75 grados calibre # 6, incluye: cinta aislante, vulcanizada, barniz y perno de conexión, cocas y desperdicios. | ml | 135 | 1 |  | 135
51471/03 | Suministro, colocación y conexión de cable de cobre con aislamiento thw-ls o thhw-ls a 75 grados calibre # 2, incluye: cinta aislante, vulcanizada, barniz y perno de conexión, cocas y desperdicios. | ml | 55 | 1 |  | 55
51472/03 | Suministro, colocación y conexión de cable de cobre con aislamiento thw-ls o thhw-ls a 75 grados calibre # 1/0, incluye: cinta aislante, vulcanizada, barniz y perno de conexión, cocas y desperdicios. | ml | 165 | 1 |  | 165
55620/03 | Suministro y colocación de centro de carga qo 30 circuitos 3f-4h 220/127 v con zapatas principales de 200 amperes, en gabinete nema 3r modelo qo330l200grb marca square d o similar en cálidad y precio, incluye: fijación conexiones, identificación y pruebas. | pza | 1 | 1 |  | 1
08863/03 | Retiro de centro de carga principal 8 circuitos 2f-3h 220/127 volts en gabinete nema 1, incluye: retiro y desconexión de circuitos, identificación de alimentadores, resguardo de interruptores. | pza | 1 | 1 |  | 1
08840/03 | Retiro de centro de carga principal 20 circuitos 2f-3h 220/127 volts en gabinete nema 3r, incluye: retiro y desconexión de circuitos, identificación de alimentadores, resguardo de interruptores. | pza | 1 | 1 |  | 1
08809/03 | Desmontaje ventilador de techo (tipo rehilete), equipo de recuperación para la escuela, incluye: equipo individual de protección, desconexión de instalación eléctrica, desmontaje, andamio, mano de obra, herramienta, acarreos, estiba en lugar indicado por las autoridades escolares dentro del plantel. | pza | 5 | 1 |  | 5
08762/03 | Desmontaje de lámpara fluorescente con gabinete de 2x74 o 2x39 o 2x32 o 4x32 watts, material recuperable, retiro de taquetes y resane de barrenos almacenaje y flete al lugar indicado por supervisión. | pza | 18 | 1 |  | 18
00156/03 | Desmontaje de interruptor de seguridad de 2x30 amperes con fusibles sin recuperación, se deberá considerar para este trabajo: mano de obra, herramienta, equipo, desenergización, desconexión de tuberías, descableado, acopio y retiro de material producto de los trabajos a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo. | pza | 5 | 1 |  | 5
00489/03 | Retiro de salida de aire acondicionado existente con cable cal. 10 y 12, canalización de pvc o galvanizada, incluye retiro desde centro de carga a unidad exterior condensadora sin recuperación, incluye descableado, retiro de canalización pvc o galvanizado, limpieza del area, sin recupracion de material retirado, distancia de hasta 30 m. | pza | 5 | 1 |  | 5
00212/03 | Desmantelamiento de salidas eléctricas de red de voz y datos, alumbrado o contacto incluye: retiro de cables, tuberías conduit, accesorios, sistema de fijación, con recuperación para la escuela, acarreo y estiba dentro escuela. | sal | 35 | 1 |  | 35
50185/03 | Rehabilitación de salida de alumbrado y contactos con terminal de ojo calibre 12 awg color verde, en canalización existente, tubo pvc c-30, incluye cableado con cable cal 12 aislamiento tipo ls 75 | sal | 22 | 1 |  | 22
54125/03 | Salida de alumbrado en canalización galvanizada pared delgada de 21 mm (3/4")incluye tubería, curvas, conectores, contras, monitores, caja galvanizada 4x4 con tapa ciega con perforación de 16 mm (1/2 ") para conexión de luminaria, incluye cable aislamiento thhw-ls cal. 12 awg (ver cedula en plano correspondiente) aterrizaje de caja, fijación con abrazadera uña, taquete y pija a a cada 1.5 m (máximo) conexiones, y pruebas | sal | 10 | 1 |  | 10
51008/03 | Suministro, colocación y conexión de fotocelda en pasillos y andadores en caja de metálica 2 x 4, incluye: tubo galvanizado 1/2" ced-40, cable vinanel aislamiento tipo ls, fotocelda prefabricada ( de ojo en tapa ciega 2x4 ) modelo 3010 instalación empotrable en caja estándar a prueba de lluvia. | pza | 1 | 1 |  | 1
50085/03 | Suministro, colocación y conexión de lámpara marca magg de led de 40 w sobreponer hermética a prueba de polvo y agua modelo: gamma tot 1500 clave: L6853-510 4000°k incluye; difusor de policarbonato, driver electrónico integrado, fijada a losa con taquete y tornillo, pruebas, conexiones, mano de obra, herramienta, equipo de protección personal y limpieza del área de trabajo. | pza | 5 | 1 |  | 5
50260/03 | Suministro, colocación y conexión de lámpara marca cooper ligthing, 4WNLED-LD4-50-SL-F-UNV-L840-CD1-U, fijada con 4 anclas tipo hilti o 4 taquetes y pijas, con acrílico difusor envolvente, gabinete para sobreponer temperatura de color de 4100, pruebas, conexiones, mano de obra, herramienta, equipo de protección personal y limpieza del área de trabajo. | pza | 17 | 1 |  | 17
51010/03 | Suministro y colocación de ventilador de techo de 56" de 5 velocidades marca tmt, white westing house o similar en calidad y precio, incluye: tapa metálica ciega de 4x4, silicón y pintura, armado, nivelación y conexiones. | pza | 3 | 1 |  | 3
51355/03 | Suministro, colocación y conexión de tablero de control y distribución de cargas, para 12 circuitos monofásicos, 2f-3h, 220/127 volts, con zapatas principales de 100 amperes, sin interruptor principal. (ver plano) | pza | 1 | 1 |  | 1
51357/03 | Suministro, colocación y conexión de centro de carga tipo qo 20 circuitos 3f-4h 220/127 v con zapatas principales de 125 amperes, en gabinete nema 3r modelo qo312l125grb, marca square d o similar en calidad y precio, incluye: fijación conexiones, identificación y pruebas. | pza | 1 | 1 |  | 1
50058/03 | Suministro, colocación y conexión de interruptor termomagnético tipo qo (enchufable) de 1 polo 15 amperes marca square d o similar en calidad y precio ubicado en tablero o centro de carga correspondiente de acuerdo en la posición que marque el proyecto en diagrama unifilar y/o cuadro de carga que corresponda, incluye montaje, conexión, pruebas, identificación con etiqueta adhesiva | pza | 10 | 1 |  | 10
55510/03 | Suministro, colocación y conexión de interruptor termomagnético tipo qo (enchufable) de 2 polos 40 amperes marca square d o similar en calidad y precio ubicado en tablero o centro de carga correspondiente de acuerdo en la posición que marque el proyecto en diagrama unifilar y/o cuadro de carga que corresponda, incluye montaje, conexión, pruebas, identificación con etiqueta adhesiva | pza | 1 | 1 |  | 1
55465/03 | Suministro, colocación y conexión de interruptor termomagnético tipo qo (enchufable) de 3 polos 50 amperes marca square d o similar en calidad y precio ubicado en tablero o centro de carga correspondiente de acuerdo en la posición que marque el proyecto en diagrama unifilar y/o cuadro de carga que corresponda, incluye montaje, conexión, pruebas, identificación con etiqueta adhesiva | pza | 1 | 1 |  | 1
50335/03 | Suministro e instalación de salida para conexión de equipo de aire acondicionado minisplit en azotea con tubo pvc c-40 de 21 mm (3/4") forrado con cinta "pvc pipe wrap tape" de 2" de ancho en toda la extensión desde el centro de carga incluye conectores , soporteria a cada metro y medio con perfil unicanal de 4x4 cm y abrazaderas unicanal, incluye curvas, conectores y/o registros tipo condulet para intemperie, incluye: cable desde el centro de carga hasta el desconectador de navajas colocado en losa con calibres 2-10 para fases 1-10 de tierra física, pruebas, conexiones e identificación. | sal | 6 | 1 |  | 6
54217/03 | Suministro e instalación de salida para conexión de equipo de aire acondicionado minisplit en azotea con tubo pvc c-40 de 21 mm (3/4") forrado con cinta "pvc pipe wrap tape" de 2" de ancho en toda la extensión desde el centro de carga hasta interruptor de seguridad. Incluye conectores, curvas, coples, contratuercas, monitores y soportería a cada metro y medio con perfil unicanal de fibra de vidrio U-30 de 4x4 cm y abrazaderas para perfil unicanal de fibra de vidrio, se anclara el perfil unicanal a la losa con taquete y pija de ¼” de diámetro x 2” de largo de acero inoxidable. Incluye: cable desde el centro de carga hasta el interruptor de seguridad de navajas colocado en losa con calibres 2-8 para fases 1-10 de tierra física, pruebas, conexiones, identificación, mano de obra, herramienta, equipo de protección personal y limpieza del área de trabajo. | pza | 2 | 1 |  | 2
54221/03 | Suministro, colocación y conexión de interruptor de seguridad (navajas) 2 polos 30 amperes en gabinete nema 3r (intemperie) marca square d o similar en calidad y precio, incluye: conexiones con cable desde el centro de carga, así como una base metálica a base de perfil c-100 para su colocación en losa al pie del equipo de aire acondicionado, (condensadora). | pza | 7 | 1 |  | 7
50184/03 | Fabricación de base de concreto h.o. de 150 kg/cm2 con dimensiones de 1.00x0.50x0.10 m., para el montaje de equipos de aires acondicionados, incluye: cimbrado y descimbrado, concreto, aplanado con acabado pulido con mortero cemento-arena proporción 1:4, chaflán perimetral con el mismo mortero en las aristas de la base, acabado final en la superficie con aplicación de impermeabilizante prefabricado tipo sbs pg 4 mm espesor sobre base y chaflán perimetral, así como la mano de obra, herramienta y elevación de los materiales necesarios a un segundo nivel. | pza | 7 | 1 |  | 7
54224/03 | Colocación de drenes para desagüe de equipo mini split en muros y trabes con tubo pvc hidráulico 1/2" cedula 40, desde muro hasta el exterior del edificio, incluye: materiales y mano de obra. (ver plano aer-004-03). | sal | 7 | 1 |  | 7
55507/03 | Suministro, colocación y conexión de interruptor termomagnético tipo qo (enchufable) de 2 polos 15 amperes marca square d o similar en calidad y precio ubicado en tablero o centro de carga correspondiente de acuerdo en la posición que marque el proyecto en diagrama unifilar y/o cuadro de carga que corresponda, incluye montaje, conexión, pruebas, identificación con etiqueta adhesiva | pza | 5 | 1 |  | 5
55509/03 | Suministro, colocación y conexión de interruptor termomagnético tipo qo (enchufable) de 2 polos 30 amperes marca square d o similar en calidad y precio ubicado en tablero o centro de carga correspondiente de acuerdo en la posición que marque el proyecto en diagrama unifilar y/o cuadro de carga que corresponda, incluye montaje, conexión, pruebas, identificación con etiqueta adhesiva | pza | 2 | 1 |  | 2
54316/03 | Suministro e instalación de equipo de aire acondicionado inverter tipo mini-split marca: midea, lennox, trane, carrier o similar en calidad y especificaciones técnicas, con capacidad nominal de 12000 btu (1 ton) corriente de operación 208-230v/1/60hz, refrigerante ecológico 410, eficiencia 16 seer control remoto inalámbrico, incluye entrega de garantía individual por equipo así como entrega por escrito de respaldo técnico por la marca en la localidad, incluye también montaje del equipo en azotea, gas refrigerante, soporterias, fletes, maniobras, acarreos, herramientas y mano de obra, montaje de difusor en interior, interconexión eléctrica de condensador y difusor con cable según especificaciones de fabricante, alojado en tubo pvc flexible, no utilizar cable uso rudo, conexiones y pruebas. | pza | 5 | 1 |  | 5
54319/03 | Suministro e instalación de equipo de aire acondicionado inverter tipo mini-split marca: midea, lennox, trane, carrier o similar en calidad y especificaciones técnicas, con capacidad nominal de 36000 btu (3 ton) corriente de operación 208-230v/1/60hz, refrigerante ecológico 410, eficiencia 16 seer control remoto inalámbrico, incluye entrega de garantía individual por equipo así como entrega por escrito de respaldo técnico por la marca en la localidad, incluye también montaje del equipo en azotea, gas refrigerante, soporterias, fletes, maniobras, acarreos, herramientas y mano de obra, montaje de difusor en interior, interconexión eléctrica de condensador y difusor con cable según especificaciones de fabricante, alojado en tubo pvc flexible,no utilizar cable uso rudo, conexiones y pruebas. | pza | 2 | 1 |  | 2
| Subtotal Instalaciones |  |  | 1 |  | 716
| Total IV.- Edificio 1-A |  |  | 1 |  | 2109.84
| V.- Edificio 2-B servicios medicos, aula, sala de juntas |  |  | 1
| 01.- Preliminares |  |  | 1
08791/03 | Retiro de centro de carga principal 30 circuitos 3f-4h 220/127 volts en gabinete nema 3r, incluye: retiro y desconexión de circuitos, identificación de alimentadores, resguardo de interruptores. | pza | 1 | 1 |  | 1
08719/03 | Desmontaje de cancelería de aluminio, diferentes espesores, sin recuperación, incluye: equipo individual de protección, andamios, destornillado, retiro de cristales, maniobras de desmontaje, mano de obra, herramienta, limpieza del área de trabajo, acarreo y retiro del material desmantelado fuera de la obra. | m2 | 27.63 | 1 |  | 27.63
00041/03 | Desmontaje y montaje de luminarias y/o abanicos para realizar trabajos de aplicación de yeso y/o pintura en lecho bajo de losa, incluye; andamios, herramienta, mano de obra, almacenaje en un lugar seguro, acarreos, pijas y taquetes, limpieza del área de trabajo. | pza | 16 | 1 |  | 16
08747/03 | Desmontaje de puerta fabricada con perfiles tubulares y lámina de 1.00 x 2.10 m. sin recuperación, se deberá considerar para este trabajo: mano de obra, herramienta, equipo, acarreos, acopio y retiro de material producto de los trabajos a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo. | pza | 6 | 1 |  | 6
08765/03 | Desmontaje de w.c., mingitorio y lavabo existente, sin recuperación incluye: acarreo dentro y fuera de la obra. | pza | 2 | 1 |  | 2
08716/03 | Demolición de recubrimiento vidriado en muros y pega azulejo, con espesor de 1 cm, promedio, se deberá considerar para este trabajo: mano de obra, herramienta, equipo, andamios, acopio y retiro de material producto de la demolición a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo. | m2 | 6.48 | 1 |  | 6.48
00017/03 | Demolición de meseta de concreto armado para lavabo con un espesor promedio de 10 cm, cubierta de azulejo, anclada a muro, incluye: mano de obra, herramienta, equipo, acarreos dentro y fuera de obra, acopio y retiro de material producto de la demolición a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo. | m2 | 0.9 | 1 |  | 0.9
08744/03 | Demolición de muros de tabique o block de cemento con cadenas y castillos de concreto armado o piñas de block junteado con mortero cemento-arena y aplanados con mortero a cualquier altura, a mano o equipo neumático; incluye: acarreo, carga y retiro dentro y fuera de la obra. | m2 | 35.105 | 1 |  | 35.11
00099/03 | Sondeo, desazolve y limpieza de muebles sanitarios en baños (retretes, lavabos y tarjas) incluye: desmontaje del mueble, lavado con agua, fibra y ácido muriático, posterior al lavabo armar con conexiones existentes, sustitución de empaques, cuello de cera, equipo de protección colocación del mueble, mano de obra, equipo personal de protección, herramienta, materiales y limpieza del área de trabajo. | pza | 3 | 1 |  | 3
| Subtotal Preliminares |  |  | 1 |  | 98.12
| 02.- Albañilería y acabados |  |  | 1
31008/03 | Cadena o castillo 10 x 20 cm, acabado común, concreto h. en o., f'c= 250 kg/cm2, armada con 4 varillas del no.3 (3/8") y estribos del no. 2 (1/4") @ 20 cm a cualquier altura y grado de dificultad, se deberá considerar para este trabajo: materiales, mano de obra, herramienta y equipo, andamios, cimbra, torzales, desmoldante, habilitado y armado de acero, cruces de varillas, cortes, desperdicios, colado, descimbrado, curado con membrana, cargas, acarreo y elevación de materiales, descargas, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza de área de trabajo. | ml | 21.8 | 1 |  | 21.8
31110/03 | Construcción de muro de block hueco de cemento 10x20x40 cm. (60 kg/cm2), asentado con mortero cemento-arena 1:3, acabado común, se deberá de considerar para este trabajo: mano de obra, suministro, elevación, movimientos horizontales, cargas, descargas y acarreos del material hasta el lugar de su utilización, herramienta, preparación de la superficie de desplante, trazo y desplante de acuerdo a proyecto, distribución uniforme de juntas verticales, cuatrapeo y remates adecuados, juntas horizontales continuas y a nivel, juntas verticales al centro y a plomo, con un espesor máximo de 1 cm, remates verticales como preparación de castillos, cerchas o escantillones para el trazo de hiladas horizontales de acuerdo a la distribución uniforme, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo. no se admiten desplomes mayores a 1:300. | m2 | 5.31 | 1 |  | 5.31
38002/03 | Meseta de concreto f'c= 150 kg/cm2 para lavabo de 8 cm. de espesor anclado a muro de block con varilla # 3 @ 20 cm., cimbrado, armado, colado; incluye: recubrimiento de azulejo y tiratrim en frontera. | m2 | 2.065 | 1 |  | 2.07
31226/03 | Suministro y colocación de piso a base de loseta cerámica extruida vitrificada, para tránsito pesado pei iv y v, tono y texturas uniformes, antiderrapante, con dimensiones de 33.3 x 33.3 cm, cumpliendo con las características de absorción de agua del esmalte 0.50-3.0% y cuerpo de la loseta 2.0-6.0%, módulo de ruptura mínimo 113.4 kg para toda la loseta; resistencia al choque térmico, abrasión y al agrietamiento; dureza del esmalte 5-6 según escala de mohs; para este trabajo se deberán de considerar, suministro de piso de loseta, materiales, mano de obra, adhesivo (mortero) de línea, considerando recomendaciones del fabricante para su tiempo de fraguado, juntas de 5mm de ancho, rellenas con boquilla de línea, separadores, trazo, nivelación, acarreos, cortes, desperdicios, despiece, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área. | m2 | 90.13 | 1 |  | 90.13
31231/03 | Colocación de zoclo de hasta 15 cm de altura a base de cerámica extruida vitrificada para tránsito pesado, tono y texturas uniformes, antiderrapante, diseño y color s.m.a.; cumpliendo con las características de absorción de agua del esmalte 0.50-3.0% y cuerpo de la loseta 2.0-6.0%, módulo de ruptura mínimo 113.4 kg para toda la loseta; resistencia al choque térmico, abrasión y al agrietamiento; dureza del esmalte 5-6 según escala de mohs, para este trabajo se deberán de considerar el suministro del zoclo, materiales, mano de obra, adhesivo (mortero) de línea, considerando recomendaciones del fabricante para su tiempo de fraguado, juntas de 6mm de ancho, rellenas con boquilla de línea, trazo, nivelación, acarreos, cortes, desperdicios, despiece, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área. | ml | 87.35 | 1 |  | 87.35
32000/03 | Aplanado en muros, acabado repellado con mortero cemento-arena 1:3 a plomo y regla se deberá de considerar para este trabajo: mano de obra, suministro, elevación, movimientos horizontales, cargas, descargas y acarreos del material hasta el lugar de su utilización, herramienta, limpieza y preparación de la superficie por aplanar (picado y/o humedecido dependiendo de la superficie), los emboquillados los remates y aristas a regla, a nivel y a plomo (no se admiten desplomes mayores a 1:300), regleado, curado del aplanado, espesor promedio del aplanado 2.5 cm, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado, andamios y limpieza de área de trabajo. | m2 | 18.26 | 1 |  | 18.26
30054/03 | Suministro y colocación de azulejo en muros, con loseta de cerámica 60 x 60 cm., colocada a hueso con pegamento blanco y boquilla sin arena, incluye: trazo, nivelación, acarreos, cortes, desperdicios, despiece, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área. | m2 | 18.26 | 1 |  | 18.26
32001/03 | Aplanado en muros, acabado fino con mortero cemento-arena 1:3 a plomo y regla curado y dejar partir el repellado, acabado con flota o plana de madera hasta obtener textura uniforme, sin oquedades, rayones, protuberancias y aceptado por la supervisión, se deberá de considerar para este trabajo: mano de obra, suministro, elevación, movimientos horizontales, cargas, descargas y acarreos del material hasta el lugar de su utilización, herramienta, limpieza y preparación de la superficie por aplanar (picado y/o humedecido dependiendo de la superficie), los emboquillados, los remates y aristas a regla, a nivel y a plomo (no se admiten desplomes mayores a 1:300), regleado, curado del aplanado, espesor promedio del aplanado 2.5 cm, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado, andamios y limpieza de área de trabajo. | m2 | 78.47 | 1 |  | 78.47
30001/03 | Pintura acrílica marca osel línea oro máxima, berel línea berelex green, comex línea vinimex total 100% acrílica, en muros, columnas, trabes y plafones; con las siguientes características: sin contenido de plomo y metales pesados, densidad 1.2-1.3 kg/lt, sólidos en peso 50% mínimo, viscosidad 90-115 u. krebs, alto contenido de pigmentos, base agua, resistencia al lavado de 5000 ciclos mínimo con detergente y 10 000 ciclos con solución no abrasiva, tiempo máximo de secado al tacto de 60 minutos, acabado semi mate de 5 a 25 unidades de brillo, garantía de 5 años por escrito, color según muestra aprobada. se deberá de considerar para este trabajo: sellador 5x1 reforzado diluido 3 a 1,suministro de la pintura, materiales, mano de obra, herramientas, andamios, aplicación de las manos necesarias para cubrir perfectamente la superficie, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo. | m2 | 490.175 | 1 |  | 490.18
| Subtotal albañilería y acabados |  |  | 1 |  | 811.83
| 03.- Herrería, carpintería y cancelería |  |  | 1
40247/03 | Suministro y colocación de puerta de lámina de alucobond de 1/4" color gris de 2.50 alto x 1.00 de ancho, bastidor metálico de ptr 1 1/4", ángulo de aluminio perimetral de 3/4" por ambos lados, manija marca kwikset mod. 91560-010 sanitada y cerrojo 985 sencillo marca kwikset mod. 99800-090 niquel. Incluye: lámina pegada con poliuretano al bastidor, material, silicón, mano de obra, herramienta, equipo de protección personal y limpieza del área de trabajo. | pza | 3 | 1 |  | 3
42018/03 | Suministro y colocación de marco y puerta combinada con aluminio anodizado color café o cobrizo con contramarco de 3" x 1 3/4" marco de 1" x 2", en dos divisiones, de melanina 9 mm hasta 90 cm. color marfil y vidrio de 5mm traslucido hasta los 2.10 m, chapa tetra, bisagras y felpas, sellado con silicón, guardapolvo y limpieza. | m2 | 4.18 | 1 |  | 4.18
42009/03 | Suministro, habilitado y colocación de puertas en servicios sanitarios jardin de niños y educación superior a base de perfil de aluminio anodizado natural con contramarco y marcos de 2" melamina 6 mm; incluye: jaladeras, pasador, topes, felpas, bisagras, fijación a muro, sellado con silicón. | m2 | 1.98 | 1 |  | 1.98
40133/03 | Suministro, habilitado y colocación de cancelería de aluminio línea 3000, color anodizado natural vidrio 6 mm traslucido, incluye; jaladeras y carretillas reforzadas, vinilos, calafateo con silicón, material, mano de obra y equipo. | m2 | 27.36 | 1 |  | 27.36
48055/03 | Suministro, habilitado y colocación de reja de protección a base de varilla cuadrada solida de 1/2" ángulo de 1 1/4" x 3/16" y solera de 1" x 3/16"; soldada a placas en vano interior de ventana, incluye: placas de acero de 10x10x1/4", una mano de primario epóxico anticorrosivo ea p-10 color blanco con catalizador disolución a base de solvente y 2 manos de pintura esmalte en acabado final, color definido por la residencia, cortes, cortes a 45, soldadura, material, equipo y herramienta necesaria. | m2 | 27.36 | 1 |  | 27.36
42003/03 | Suministro y colocación de espejo en sanitarios de 6 mm de espesor con marco de aluminio natural anodizado 2" con película de seguridad , incluye: materiales de fijación, sellador y limpieza | m2 | 1.5 | 1 |  | 1.5
| Subtotal herrería, canceleria y carpintería |  |  | 1 |  | 65.38
| 04.- Instalaciones |  |  | 1
51428/03 | Suministro y tendido de tubo conduit pvc c-40 de 27 mm (1") diámetro, incluye: tendido, conexiones, pegamento, trazos, excavación, relleno, material, mano de obra, herramienta, equipo de protección personal y limpieza del área de trabajo. | ml | 12 | 1 |  | 12
51430/03 | Suministro y tendido de tubo conduit pvc c-40 de 41 mm (1 1/2") diámetro, incluye: tendido, conexiones, pegamento, trazos, excavación, relleno, material, mano de obra, herramienta, equipo de protección personal y limpieza del área de trabajo. | ml | 45 | 1 |  | 45
51466/03 | Suministro, colocación y conexión de cable de cobre con aislamiento thw-ls o thw-ls a 75 grados calibre # 10, incluye: cinta aislante, vulcanizada, barniz y perno de conexión, cocas y desperdicios. | ml | 12 | 1 |  | 12
51467/03 | Suministro, colocación y conexión de cable de cobre con aislamiento thw-ls o thw-ls a 75 grados calibre # 8, incluye: cinta aislante, vulcanizada, barniz y perno de conexión, cocas y desperdicios. | ml | 80 | 1 |  | 80
51470/03 | Suministro, colocación y conexión de cable de cobre con aislamiento thw-ls o thhw-ls a 75 grados calibre # 4, incluye: cinta aislante, vulcanizada, barniz y perno de conexión, cocas y desperdicios. | ml | 45 | 1 |  | 45
51471/03 | Suministro, colocación y conexión de cable de cobre con aislamiento thw-ls o thhw-ls a 75 grados calibre # 2, incluye: cinta aislante, vulcanizada, barniz y perno de conexión, cocas y desperdicios. | ml | 90 | 1 |  | 90
51357/03 | Suministro, colocación y conexión de centro de carga tipo qo 20 circuitos 3f-4h 220/127 v con zapatas principales de 125 amperes, en gabinete nema 3r modelo qo312l125grb, marca square d o similar en calidad y precio, incluye: fijación conexiones, identificación y pruebas. | pza | 1 | 1 |  | 1
08863/03 | Retiro de centro de carga principal 8 circuitos 2f-3h 220/127 volts en gabinete nema 1, incluye: retiro y desconexión de circuitos, identificación de alimentadores, resguardo de interruptores. | pza | 1 | 1 |  | 1
08809/03 | Desmontaje ventilador de techo (tipo rehilete), equipo de recuperación para la escuela, incluye: equipo individual de protección, desconexión de instalación eléctrica, desmontaje, andamio, mano de obra, herramienta, acarreos, estiba en lugar indicado por las autoridades escolares dentro del plantel. | pza | 4 | 1 |  | 4
08762/03 | Desmontaje de lámpara fluorescente con gabinete de 2x74 o 2x39 o 2x32 o 4x32 watts, material recuperable, retiro de taquetes y resane de barrenos almacenaje y flete al lugar indicado por supervisión. | pza | 13 | 1 |  | 13
00156/03 | Desmontaje de interruptor de seguridad de 2x30 amperes con fusibles sin recuperación, se deberá considerar para este trabajo: mano de obra, herramienta, equipo, desenergización, desconexión de tuberías, descableado, acopio y retiro de material producto de los trabajos a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo. | pza | 1 | 1 |  | 1
00212/03 | Desmantelamiento de salidas eléctricas de red de voz y datos, alumbrado o contacto incluye: retiro de cables, tuberías conduit, accesorios, sistema de fijación, con recuperación para la escuela, acarreo y estiba dentro escuela. | sal | 25 | 1 |  | 25
50185/03 | Rehabilitación de salida de alumbrado y contactos con terminal de ojo calibre 12 awg color verde, en canalización existente, tubo pvc c-30, incluye cableado con cable cal 12 aislamiento tipo ls 75 | sal | 15 | 1 |  | 15
54125/03 | Salida de alumbrado en canalización galvanizada pared delgada de 21 mm (3/4")incluye tubería, curvas, conectores, contras, monitores, caja galvanizada 4x4 con tapa ciega con perforación de 16 mm (1/2 ") para conexión de luminaria, incluye cable aislamiento thhw-ls cal. 12 awg (ver cedula en plano correspondiente) aterrizaje de caja, fijación con abrazadera uña, taquete y pija a a cada 1.5 m (máximo) conexiones, y pruebas | sal | 5 | 1 |  | 5
51008/03 | Suministro, colocación y conexión de fotocelda en pasillos y andadores en caja de metálica 2 x 4, incluye: tubo galvanizado 1/2" ced-40, cable vinanel aislamiento tipo ls, fotocelda prefabricada ( de ojo en tapa ciega 2x4 ) modelo 3010 instalación empotrable en caja estándar a prueba de lluvia. | pza | 1 | 1 |  | 1
50085/03 | Suministro, colocación y conexión de lámpara marca magg de led de 40 w sobreponer hermética a prueba de polvo y agua modelo: gamma tot 1500 clave: L6853-510 4000°k incluye; difusor de policarbonato, driver electrónico integrado, fijada a losa con taquete y tornillo, pruebas, conexiones, mano de obra, herramienta, equipo de protección personal y limpieza del área de trabajo. | pza | 5 | 1 |  | 5
50260/03 | Suministro, colocación y conexión de lámpara marca cooper ligthing, 4WNLED-LD4-50-SL-F-UNV-L840-CD1-U, fijada con 4 anclas tipo hilti o 4 taquetes y pijas, con acrílico difusor envolvente, gabinete para sobreponer temperatura de color de 4100, pruebas, conexiones, mano de obra, herramienta, equipo de protección personal y limpieza del área de trabajo. | pza | 1 | 1 |  | 1
51010/03 | Suministro y colocación de ventilador de techo de 56" de 5 velocidades marca tmt, white westing house o similar en calidad y precio, incluye: tapa metálica ciega de 4x4, silicón y pintura, armado, nivelación y conexiones. | pza | 5 | 1 |  | 5
51355/03 | Suministro, colocación y conexión de tablero de control y distribución de cargas, para 12 circuitos monofásicos, 2f-3h, 220/127 volts, con zapatas principales de 100 amperes, sin interruptor principal. (ver plano) | pza | 1 | 1 |  | 1
50058/03 | Suministro, colocación y conexión de interruptor termomagnético tipo qo (enchufable) de 1 polo 15 amperes marca square d o similar en calidad y precio ubicado en tablero o centro de carga correspondiente de acuerdo en la posición que marque el proyecto en diagrama unifilar y/o cuadro de carga que corresponda, incluye montaje, conexión, pruebas, identificación con etiqueta adhesiva | pza | 10 | 1 |  | 10
55510/03 | Suministro, colocación y conexión de interruptor termomagnético tipo qo (enchufable) de 2 polos 40 amperes marca square d o similar en calidad y precio ubicado en tablero o centro de carga correspondiente de acuerdo en la posición que marque el proyecto en diagrama unifilar y/o cuadro de carga que corresponda, incluye montaje, conexión, pruebas, identificación con etiqueta adhesiva | pza | 1 | 1 |  | 1
50335/03 | Suministro e instalación de salida para conexión de equipo de aire acondicionado minisplit en azotea con tubo pvc c-40 de 21 mm (3/4") forrado con cinta "pvc pipe wrap tape" de 2" de ancho en toda la extensión desde el centro de carga incluye conectores , soporteria a cada metro y medio con perfil unicanal de 4x4 cm y abrazaderas unicanal, incluye curvas, conectores y/o registros tipo condulet para intemperie, incluye: cable desde el centro de carga hasta el desconectador de navajas colocado en losa con calibres 2-10 para fases 1-10 de tierra física, pruebas, conexiones e identificación. | sal | 5 | 1 |  | 5
54221/03 | Suministro, colocación y conexión de interruptor de seguridad (navajas) 2 polos 30 amperes en gabinete nema 3r (intemperie) marca square d o similar en calidad y precio, incluye: conexiones con cable desde el centro de carga, así como una base metálica a base de perfil c-100 para su colocación en losa al pie del equipo de aire acondicionado, (condensadora). | pza | 5 | 1 |  | 5
50184/03 | Fabricación de base de concreto h.o. de 150 kg/cm2 con dimensiones de 1.00x0.50x0.10 m., para el montaje de equipos de aires acondicionados, incluye: cimbrado y descimbrado, concreto, aplanado con acabado pulido con mortero cemento-arena proporción 1:4, chaflán perimetral con el mismo mortero en las aristas de la base, acabado final en la superficie con aplicación de impermeabilizante prefabricado tipo sbs pg 4 mm espesor sobre base y chaflán perimetral, así como la mano de obra, herramienta y elevación de los materiales necesarios a un segundo nivel. | pza | 5 | 1 |  | 5
54224/03 | Colocación de drenes para desagüe de equipo mini split en muros y trabes con tubo pvc hidráulico 1/2" cedula 40, desde muro hasta el exterior del edificio, incluye: materiales y mano de obra. (ver plano aer-004-03). | sal | 5 | 1 |  | 5
55507/03 | Suministro, colocación y conexión de interruptor termomagnético tipo qo (enchufable) de 2 polos 15 amperes marca square d o similar en calidad y precio ubicado en tablero o centro de carga correspondiente de acuerdo en la posición que marque el proyecto en diagrama unifilar y/o cuadro de carga que corresponda, incluye montaje, conexión, pruebas, identificación con etiqueta adhesiva | pza | 3 | 1 |  | 3
55508/03 | Suministro, colocación y conexión de interruptor termomagnético tipo qo (enchufable) de 2 polos 20 amperes marca square d o similar en calidad y precio ubicado en tablero o centro de carga correspondiente de acuerdo en la posición que marque el proyecto en diagrama unifilar y/o cuadro de carga que corresponda, incluye montaje, conexión, pruebas, identificación con etiqueta adhesiva | pza | 2 | 1 |  | 2
54317/03 | Suministro e instalación de equipo de aire acondicionado inverter tipo mini-split marca: midea, lennox, trane, carrier o similar en calidad y especificaciones técnicas, con capacidad nominal de 18000 btu (1.5 ton) corriente de operación 208-230v/1/60hz, refrigerante ecológico 410, eficiencia 16 seer control remoto inalámbrico, incluye entrega de garantía individual por equipo así como entrega por escrito de respaldo técnico por la marca en la localidad, incluye también montaje del equipo en azotea, gas refrigerante, soporterias, fletes, maniobras, acarreos, herramientas y mano de obra, montaje de difusor en interior, interconexión eléctrica de condensador y difusor con cable según especificaciones de fabricante, alojado en tubo pvc flexible, no utilizar cable uso rudo, conexiones y pruebas. | pza | 3 | 1 |  | 3
54318/03 | Suministro e instalación de equipo de aire acondicionado inverter tipo mini-split marca: midea, lennox, trane, carrier o similar en calidad y especificaciones técnicas, con capacidad nominal de 24000 btu (2 ton) corriente de operación 208-230v/1/60hz, refrigerante ecológico 410, eficiencia 16 seer control remoto inalámbrico, incluye entrega de garantía individual por equipo así como entrega por escrito de respaldo técnico por la marca en la localidad, incluye también montaje del equipo en azotea, gas refrigerante, soporterias, fletes, maniobras, acarreos, herramientas y mano de obra, montaje de difusor en interior, interconexión eléctrica de condensador y difusor con cable según especificaciones de fabricante, alojado en tubo pvc flexible ,no utilizar cable uso rudo, conexiones y pruebas. | pza | 2 | 1 |  | 2
54319/03 | Suministro e instalación de equipo de aire acondicionado inverter tipo mini-split marca: midea, lennox, trane, carrier o similar en calidad y especificaciones técnicas, con capacidad nominal de 36000 btu (3 ton) corriente de operación 208-230v/1/60hz, refrigerante ecológico 410, eficiencia 16 seer control remoto inalámbrico, incluye entrega de garantía individual por equipo así como entrega por escrito de respaldo técnico por la marca en la localidad, incluye también montaje del equipo en azotea, gas refrigerante, soporterias, fletes, maniobras, acarreos, herramientas y mano de obra, montaje de difusor en interior, interconexión eléctrica de condensador y difusor con cable según especificaciones de fabricante, alojado en tubo pvc flexible,no utilizar cable uso rudo, conexiones y pruebas. | pza | 2 | 1 |  | 2
| Subtotal Instalaciones |  |  | 1 |  | 405
| Total V.- Edificio 2-B servicios medicos, aula, sala de juntas |  |  | 1 |  | 1380.33
| VI.- Edificio 5-E |  |  | 1
| 01.- Preliminares |  |  | 1
08719/03 | Desmontaje de cancelería de aluminio, diferentes espesores, sin recuperación, incluye: equipo individual de protección, andamios, destornillado, retiro de cristales, maniobras de desmontaje, mano de obra, herramienta, limpieza del área de trabajo, acarreo y retiro del material desmantelado fuera de la obra. | m2 | 74.88 | 1 |  | 74.88
08791/03 | Retiro de centro de carga principal 30 circuitos 3f-4h 220/127 volts en gabinete nema 3r, incluye: retiro y desconexión de circuitos, identificación de alimentadores, resguardo de interruptores. | pza | 1 | 1 |  | 1
00041/03 | Desmontaje y montaje de luminarias y/o abanicos para realizar trabajos de aplicación de yeso y/o pintura en lecho bajo de losa, incluye; andamios, herramienta, mano de obra, almacenaje en un lugar seguro, acarreos, pijas y taquetes, limpieza del área de trabajo. | pza | 23 | 1 |  | 23
00007/03 | Retiro de pintura vinílica o esmalte en muros y plafones, para aplicación de pintura nueva, se deberá considerar para este trabajo; retiro con herramienta manual de pintura existente, andamios, preparación de superficie, acarreos, herramienta, equipo, mano de obra, acopio y retiro de material producto de la demolición a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo. | m2 | 664.27 | 1 |  | 664.27
08758/03 | Desmontaje de cancelería o puertas de perfiles de herrería material no recuperable; incluye: flete al lugar indicado por la supervisión almacenaje y limpieza o resane de las boquillas dañadas materiales utilizados y mano de obra. | m2 | 7.5 | 1 |  | 7.5
08742/03 | Demolición de aplanado de mezcla en muro con espesor de 2 cm, promedio, se deberá considerar para este trabajo: mano de obra, movimiento y protección de muebles, herramienta, equipo, andamios, acopio y retiro de material producto de la demolición a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo. | m2 | 160 | 1 |  | 160
00129/03 | Demolición de concreto simple, en firmes, pisos, dalas, guarniciones, incluye: mano de obra, equipo individual de protección, herramienta y limpieza del área de trabajo. ( incluye acarreos dentro y fuera de la obra del material producto de la demolición) | m3 | 2.7 | 1 |  | 2.7
08816/03 | Desmantelamiento de reja con portón metálico tubular, incluye: retiro a donde indique la supervisión. | m2 | 32.28 | 1 |  | 32.28
| Subtotal Preliminares |  |  | 1 |  | 965.63
| 02.- Albañilería y acabados |  |  | 1
32011/03 | Aplanado en muros, acabado fino con cemento multiplas a plomo y regla curado y dejar partir el repellado, acabado con flota o plana de madera hasta obtener textura uniforme, sin oquedades, rayones, protuberancias y aceptado por la supervisión, se deberá de considerar para este trabajo: mano de obra, suministro, elevación, movimientos horizontales, cargas, descargas y acarreos del material hasta el lugar de su utilización, herramienta, limpieza y preparación de la superficie por aplanar (picado y/o humedecido dependiendo de la superficie), los emboquillados, los remates y aristas a regla, a nivel y a plomo (no se admiten desplomes mayores a 1:300), repellado a base de mortero 1:3, regleado, curado del aplanado, espesor promedio del aplanado 2.5 cm, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado, andamios y limpieza de área de trabajo. | m2 | 209.92 | 1 |  | 209.92
31226/03 | Suministro y colocación de piso a base de loseta cerámica extruida vitrificada, para tránsito pesado pei iv y v, tono y texturas uniformes, antiderrapante, con dimensiones de 33.3 x 33.3 cm, cumpliendo con las características de absorción de agua del esmalte 0.50-3.0% y cuerpo de la loseta 2.0-6.0%, módulo de ruptura mínimo 113.4 kg para toda la loseta; resistencia al choque térmico, abrasión y al agrietamiento; dureza del esmalte 5-6 según escala de mohs; para este trabajo se deberán de considerar, suministro de piso de loseta, materiales, mano de obra, adhesivo (mortero) de línea, considerando recomendaciones del fabricante para su tiempo de fraguado, juntas de 5mm de ancho, rellenas con boquilla de línea, separadores, trazo, nivelación, acarreos, cortes, desperdicios, despiece, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área. | m2 | 103.68 | 1 |  | 103.68
31231/03 | Colocación de zoclo de hasta 15 cm de altura a base de cerámica extruida vitrificada para tránsito pesado, tono y texturas uniformes, antiderrapante, diseño y color s.m.a.; cumpliendo con las características de absorción de agua del esmalte 0.50-3.0% y cuerpo de la loseta 2.0-6.0%, módulo de ruptura mínimo 113.4 kg para toda la loseta; resistencia al choque térmico, abrasión y al agrietamiento; dureza del esmalte 5-6 según escala de mohs, para este trabajo se deberán de considerar el suministro del zoclo, materiales, mano de obra, adhesivo (mortero) de línea, considerando recomendaciones del fabricante para su tiempo de fraguado, juntas de 6mm de ancho, rellenas con boquilla de línea, trazo, nivelación, acarreos, cortes, desperdicios, despiece, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área. | ml | 106.17 | 1 |  | 106.17
30001/04 | Pintura acrílica marca osel línea oro máxima, berel línea berelex green, comex línea vinimex total 100% acrílica, en muros, columnas, trabes y plafones; con las siguientes características: sin contenido de plomo y metales pesados, densidad 1.2-1.3 kg/lt, sólidos en peso 50% mínimo, viscosidad 90-115 u. krebs, alto contenido de pigmentos, base agua, resistencia al lavado de 5000 ciclos mínimo con detergente y 10 000 ciclos con solución no abrasiva, tiempo máximo de secado al tacto de 60 minutos, acabado semi mate de 5 a 25 unidades de brillo, garantía de 5 años por escrito, color según muestra aprobada. se deberá de considerar para este trabajo: sellador 5x1 reforzado diluido 3 a 1,suministro de la pintura, materiales, mano de obra, herramientas, andamios, aplicación de las manos necesarias para cubrir perfectamente la superficie, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo. | m2 | 924.11 | 1 |  | 924.11
35600/03 | Suministro y aplicación de recubrimiento con cemento látex (pulido espejo de pegaduro) o similar en calidad y precio con rendimiento de 4.00 m2 por saco de 10 kg. en una película de 2 mm. incluye: materiales, pegacreto mano de obra, herramienta y equipo, andamios, acarreo y elevación de materiales, protecciones necesarias, aplicación, desperdicios, limpieza de la zona de trabajo, acarreo y retiro fuera de la obra del material sobrante. | m2 | 664.27 | 1 |  | 664.27
| Subtotal albañilería y acabados |  |  | 1 |  | 2008.15
| 03.- Herrería, carpintería y cancelería |  |  | 1
40247/03 | Suministro y colocación de puerta de lámina de alucobond de 1/4" color gris de 2.50 alto x 1.00 de ancho, bastidor metálico de ptr 1 1/4", ángulo de aluminio perimetral de 3/4" por ambos lados, manija marca kwikset mod. 91560-010 sanitada y cerrojo 985 sencillo marca kwikset mod. 99800-090 niquel. Incluye: lámina pegada con poliuretano al bastidor, material, silicón, mano de obra, herramienta, equipo de protección personal y limpieza del área de trabajo. | pza | 3 | 1 |  | 3
40133/03 | Suministro, habilitado y colocación de cancelería de aluminio línea 3000, color anodizado natural vidrio 6 mm traslucido, incluye; jaladeras y carretillas reforzadas, vinilos, calafateo con silicón, material, mano de obra y equipo. | m2 | 74.88 | 1 |  | 74.88
48055/03 | Suministro, habilitado y colocación de reja de protección a base de varilla cuadrada solida de 1/2" ángulo de 1 1/4" x 3/16" y solera de 1" x 3/16"; soldada a placas en vano interior de ventana, incluye: placas de acero de 10x10x1/4", una mano de primario epóxico anticorrosivo ea p-10 color blanco con catalizador disolución a base de solvente y 2 manos de pintura esmalte en acabado final, color definido por la residencia, cortes, cortes a 45, soldadura, material, equipo y herramienta necesaria. | m2 | 74.88 | 1 |  | 74.88
| Subtotal herrería, canceleria y carpintería |  |  | 1 |  | 152.76
| 04.- Instalaciones |  |  | 1
51428/03 | Suministro y tendido de tubo conduit pvc c-40 de 27 mm (1") diámetro, incluye: tendido, conexiones, pegamento, trazos, excavación, relleno, material, mano de obra, herramienta, equipo de protección personal y limpieza del área de trabajo. | ml | 25 | 1 |  | 25
51432/03 | Suministro y tendido de tubo conduit pvc c-40 de 63 mm (2 1/2") diámetro, incluye: tendido, conexiones, pegamento, trazos, excavación, relleno, material, mano de obra, herramienta, equipo de protección personal y limpieza del área de trabajo. | ml | 90 | 1 |  | 90
51466/03 | Suministro, colocación y conexión de cable de cobre con aislamiento thw-ls o thw-ls a 75 grados calibre # 10, incluye: cinta aislante, vulcanizada, barniz y perno de conexión, cocas y desperdicios. | ml | 25 | 1 |  | 25
51467/03 | Suministro, colocación y conexión de cable de cobre con aislamiento thw-ls o thw-ls a 75 grados calibre # 8, incluye: cinta aislante, vulcanizada, barniz y perno de conexión, cocas y desperdicios. | ml | 75 | 1 |  | 75
51469/03 | Suministro, colocación y conexión de cable de cobre con aislamiento thw-ls o thw-ls a 75 grados calibre # 6, incluye: cinta aislante, vulcanizada, barniz y perno de conexión, cocas y desperdicios. | ml | 145 | 1 |  | 145
51471/03 | Suministro, colocación y conexión de cable de cobre con aislamiento thw-ls o thhw-ls a 75 grados calibre # 2, incluye: cinta aislante, vulcanizada, barniz y perno de conexión, cocas y desperdicios. | ml | 145 | 1 |  | 145
51472/03 | Suministro, colocación y conexión de cable de cobre con aislamiento thw-ls o thhw-ls a 75 grados calibre # 1/0, incluye: cinta aislante, vulcanizada, barniz y perno de conexión, cocas y desperdicios. | ml | 435 | 1 |  | 435
08863/03 | Retiro de centro de carga principal 8 circuitos 2f-3h 220/127 volts en gabinete nema 1, incluye: retiro y desconexión de circuitos, identificación de alimentadores, resguardo de interruptores. | pza | 1 | 1 |  | 1
08809/03 | Desmontaje ventilador de techo (tipo rehilete), equipo de recuperación para la escuela, incluye: equipo individual de protección, desconexión de instalación eléctrica, desmontaje, andamio, mano de obra, herramienta, acarreos, estiba en lugar indicado por las autoridades escolares dentro del plantel. | pza | 9 | 1 |  | 9
08762/03 | Desmontaje de lámpara fluorescente con gabinete de 2x74 o 2x39 o 2x32 o 4x32 watts, material recuperable, retiro de taquetes y resane de barrenos almacenaje y flete al lugar indicado por supervisión. | pza | 23 | 1 |  | 23
00212/03 | Desmantelamiento de salidas eléctricas de red de voz y datos, alumbrado o contacto incluye: retiro de cables, tuberías conduit, accesorios, sistema de fijación, con recuperación para la escuela, acarreo y estiba dentro escuela. | sal | 45 | 1 |  | 45
50185/03 | Rehabilitación de salida de alumbrado y contactos con terminal de ojo calibre 12 awg color verde, en canalización existente, tubo pvc c-30, incluye cableado con cable cal 12 aislamiento tipo ls 75 | sal | 23 | 1 |  | 23
54125/03 | Salida de alumbrado en canalización galvanizada pared delgada de 21 mm (3/4")incluye tubería, curvas, conectores, contras, monitores, caja galvanizada 4x4 con tapa ciega con perforación de 16 mm (1/2 ") para conexión de luminaria, incluye cable aislamiento thhw-ls cal. 12 awg (ver cedula en plano correspondiente) aterrizaje de caja, fijación con abrazadera uña, taquete y pija a a cada 1.5 m (máximo) conexiones, y pruebas | sal | 11 | 1 |  | 11
51008/03 | Suministro, colocación y conexión de fotocelda en pasillos y andadores en caja de metálica 2 x 4, incluye: tubo galvanizado 1/2" ced-40, cable vinanel aislamiento tipo ls, fotocelda prefabricada ( de ojo en tapa ciega 2x4 ) modelo 3010 instalación empotrable en caja estándar a prueba de lluvia. | pza | 1 | 1 |  | 1
50085/03 | Suministro, colocación y conexión de lámpara marca magg de led de 40 w sobreponer hermética a prueba de polvo y agua modelo: gamma tot 1500 clave: L6853-510 4000°k incluye; difusor de policarbonato, driver electrónico integrado, fijada a losa con taquete y tornillo, pruebas, conexiones, mano de obra, herramienta, equipo de protección personal y limpieza del área de trabajo. | pza | 5 | 1 |  | 5
50260/03 | Suministro, colocación y conexión de lámpara marca cooper ligthing, 4WNLED-LD4-50-SL-F-UNV-L840-CD1-U, fijada con 4 anclas tipo hilti o 4 taquetes y pijas, con acrílico difusor envolvente, gabinete para sobreponer temperatura de color de 4100, pruebas, conexiones, mano de obra, herramienta, equipo de protección personal y limpieza del área de trabajo. | pza | 18 | 1 |  | 18
51010/03 | Suministro y colocación de ventilador de techo de 56" de 5 velocidades marca tmt, white westing house o similar en calidad y precio, incluye: tapa metálica ciega de 4x4, silicón y pintura, armado, nivelación y conexiones. | pza | 9 | 1 |  | 9
51354/03 | Suministro, colocación y conexión de tablero de control y distribución de cargas, para 8 circuitos monofásicos 220 amperes. 127 volts para empotrar. | pza | 1 | 1 |  | 1
55620/03 | Suministro y colocación de centro de carga qo 30 circuitos 3f-4h 220/127 v con zapatas principales de 200 amperes, en gabinete nema 3r modelo qo330l200grb marca square d o similar en cálidad y precio, incluye: fijación conexiones, identificación y pruebas. | pza | 1 | 1 |  | 1
50058/03 | Suministro, colocación y conexión de interruptor termomagnético tipo qo (enchufable) de 1 polo 15 amperes marca square d o similar en calidad y precio ubicado en tablero o centro de carga correspondiente de acuerdo en la posición que marque el proyecto en diagrama unifilar y/o cuadro de carga que corresponda, incluye montaje, conexión, pruebas, identificación con etiqueta adhesiva | pza | 10 | 1 |  | 10
55510/03 | Suministro, colocación y conexión de interruptor termomagnético tipo qo (enchufable) de 2 polos 40 amperes marca square d o similar en calidad y precio ubicado en tablero o centro de carga correspondiente de acuerdo en la posición que marque el proyecto en diagrama unifilar y/o cuadro de carga que corresponda, incluye montaje, conexión, pruebas, identificación con etiqueta adhesiva | pza | 1 | 1 |  | 1
50335/03 | Suministro e instalación de salida para conexión de equipo de aire acondicionado minisplit en azotea con tubo pvc c-40 de 21 mm (3/4") forrado con cinta "pvc pipe wrap tape" de 2" de ancho en toda la extensión desde el centro de carga incluye conectores , soporteria a cada metro y medio con perfil unicanal de 4x4 cm y abrazaderas unicanal, incluye curvas, conectores y/o registros tipo condulet para intemperie, incluye: cable desde el centro de carga hasta el desconectador de navajas colocado en losa con calibres 2-10 para fases 1-10 de tierra física, pruebas, conexiones e identificación. | sal | 4 | 1 |  | 4
54217/03 | Suministro e instalación de salida para conexión de equipo de aire acondicionado minisplit en azotea con tubo pvc c-40 de 21 mm (3/4") forrado con cinta "pvc pipe wrap tape" de 2" de ancho en toda la extensión desde el centro de carga hasta interruptor de seguridad. Incluye conectores, curvas, coples, contratuercas, monitores y soportería a cada metro y medio con perfil unicanal de fibra de vidrio U-30 de 4x4 cm y abrazaderas para perfil unicanal de fibra de vidrio, se anclara el perfil unicanal a la losa con taquete y pija de ¼” de diámetro x 2” de largo de acero inoxidable. Incluye: cable desde el centro de carga hasta el interruptor de seguridad de navajas colocado en losa con calibres 2-8 para fases 1-10 de tierra física, pruebas, conexiones, identificación, mano de obra, herramienta, equipo de protección personal y limpieza del área de trabajo. | pza | 2 | 1 |  | 2
54221/03 | Suministro, colocación y conexión de interruptor de seguridad (navajas) 2 polos 30 amperes en gabinete nema 3r (intemperie) marca square d o similar en calidad y precio, incluye: conexiones con cable desde el centro de carga, así como una base metálica a base de perfil c-100 para su colocación en losa al pie del equipo de aire acondicionado, (condensadora). | pza | 4 | 1 |  | 4
54222/03 | Suministro, colocación y conexión de interruptor de seguridad (navajas) 2 polos 60 amperes en gabinete nema 3r (intemperie) marca square d o similar en calidad y precio, incluye: conexiones con cable desde el centro de carga, así como una base metálica a base de perfil c-100 para su colocación en losa al pie del equipo de aire acondicionado, (condensadora). | pza | 2 | 1 |  | 2
50184/03 | Fabricación de base de concreto h.o. de 150 kg/cm2 con dimensiones de 1.00x0.50x0.10 m., para el montaje de equipos de aires acondicionados, incluye: cimbrado y descimbrado, concreto, aplanado con acabado pulido con mortero cemento-arena proporción 1:4, chaflán perimetral con el mismo mortero en las aristas de la base, acabado final en la superficie con aplicación de impermeabilizante prefabricado tipo sbs pg 4 mm espesor sobre base y chaflán perimetral, así como la mano de obra, herramienta y elevación de los materiales necesarios a un segundo nivel. | pza | 6 | 1 |  | 6
54224/03 | Colocación de drenes para desagüe de equipo mini split en muros y trabes con tubo pvc hidráulico 1/2" cedula 40, desde muro hasta el exterior del edificio, incluye: materiales y mano de obra. (ver plano aer-004-03). | sal | 6 | 1 |  | 6
55508/03 | Suministro, colocación y conexión de interruptor termomagnético tipo qo (enchufable) de 2 polos 20 amperes marca square d o similar en calidad y precio ubicado en tablero o centro de carga correspondiente de acuerdo en la posición que marque el proyecto en diagrama unifilar y/o cuadro de carga que corresponda, incluye montaje, conexión, pruebas, identificación con etiqueta adhesiva | pza | 4 | 1 |  | 4
55510/03 | Suministro, colocación y conexión de interruptor termomagnético tipo qo (enchufable) de 2 polos 40 amperes marca square d o similar en calidad y precio ubicado en tablero o centro de carga correspondiente de acuerdo en la posición que marque el proyecto en diagrama unifilar y/o cuadro de carga que corresponda, incluye montaje, conexión, pruebas, identificación con etiqueta adhesiva | pza | 2 | 1 |  | 2
54318/03 | Suministro e instalación de equipo de aire acondicionado inverter tipo mini-split marca: midea, lennox, trane, carrier o similar en calidad y especificaciones técnicas, con capacidad nominal de 24000 btu (2 ton) corriente de operación 208-230v/1/60hz, refrigerante ecológico 410, eficiencia 16 seer control remoto inalámbrico, incluye entrega de garantía individual por equipo así como entrega por escrito de respaldo técnico por la marca en la localidad, incluye también montaje del equipo en azotea, gas refrigerante, soporterias, fletes, maniobras, acarreos, herramientas y mano de obra, montaje de difusor en interior, interconexión eléctrica de condensador y difusor con cable según especificaciones de fabricante, alojado en tubo pvc flexible ,no utilizar cable uso rudo, conexiones y pruebas. | pza | 4 | 1 |  | 4
54320/03 | Suministro e instalación de equipo de aire acondicionado inverter tipo piso-techo marca: midea, lennox, trane, carrier o similar en calidad y especificaciones técnicas, con capacidad nominal de 48000 btu (4 ton) corriente de operación 208-230v/1/60hz, refrigerante ecológico 410, eficiencia 16 seer control remoto inalámbrico, incluye entrega de garantía individual por equipo así como entrega por escrito de respaldo técnico por la marca en la localidad, incluye también montaje del equipo en azotea, gas refrigerante, soporterias, fletes, maniobras, acarreos, herramientas y mano de obra, montaje de difusor en interior, interconexión eléctrica de condensador y difusor con cable según especificaciones de fabricante, alojado en tubo pvc flexible, no utilizar cable uso rudo, conexiones y pruebas. | pza | 2 | 1 |  | 2
| Subtotal Instalaciones |  |  | 1 |  | 1134
| Total VI.- Edificio 5-E |  |  | 1 |  | 4260.54
| VII.- Edificio 4-D |  |  | 1
| 01.- Preliminares |  |  | 1
00041/03 | Desmontaje y montaje de luminarias y/o abanicos para realizar trabajos de aplicación de yeso y/o pintura en lecho bajo de losa, incluye; andamios, herramienta, mano de obra, almacenaje en un lugar seguro, acarreos, pijas y taquetes, limpieza del área de trabajo. | pza | 18 | 1 |  | 18
08758/03 | Desmontaje de cancelería o puertas de perfiles de herrería material no recuperable; incluye: flete al lugar indicado por la supervisión almacenaje y limpieza o resane de las boquillas dañadas materiales utilizados y mano de obra. | m2 | 5 | 1 |  | 5
| Subtotal Preliminares |  |  | 1 |  | 23
| 02.- Albañilería y acabados |  |  | 1
31231/03 | Colocación de zoclo de hasta 15 cm de altura a base de cerámica extruida vitrificada para tránsito pesado, tono y texturas uniformes, antiderrapante, diseño y color s.m.a.; cumpliendo con las características de absorción de agua del esmalte 0.50-3.0% y cuerpo de la loseta 2.0-6.0%, módulo de ruptura mínimo 113.4 kg para toda la loseta; resistencia al choque térmico, abrasión y al agrietamiento; dureza del esmalte 5-6 según escala de mohs, para este trabajo se deberán de considerar el suministro del zoclo, materiales, mano de obra, adhesivo (mortero) de línea, considerando recomendaciones del fabricante para su tiempo de fraguado, juntas de 6mm de ancho, rellenas con boquilla de línea, trazo, nivelación, acarreos, cortes, desperdicios, despiece, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área. | ml | 57.02 | 1 |  | 57.02
30001/03 | Pintura acrílica marca osel línea oro máxima, berel línea berelex green, comex línea vinimex total 100% acrílica, en muros, columnas, trabes y plafones; con las siguientes características: sin contenido de plomo y metales pesados, densidad 1.2-1.3 kg/lt, sólidos en peso 50% mínimo, viscosidad 90-115 u. krebs, alto contenido de pigmentos, base agua, resistencia al lavado de 5000 ciclos mínimo con detergente y 10 000 ciclos con solución no abrasiva, tiempo máximo de secado al tacto de 60 minutos, acabado semi mate de 5 a 25 unidades de brillo, garantía de 5 años por escrito, color según muestra aprobada. se deberá de considerar para este trabajo: sellador 5x1 reforzado diluido 3 a 1,suministro de la pintura, materiales, mano de obra, herramientas, andamios, aplicación de las manos necesarias para cubrir perfectamente la superficie, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo. | m2 | 421.94 | 1 |  | 421.94
| Subtotal albañilería y acabados |  |  | 1 |  | 478.96
| 03.- Herrería, carpintería y cancelería |  |  | 1
| HERRERIA Y CARPINTERIA |  |  | 1
40247/03 | Suministro y colocación de puerta de lámina de alucobond de 1/4" color gris de 2.50 alto x 1.00 de ancho, bastidor metálico de ptr 1 1/4", ángulo de aluminio perimetral de 3/4" por ambos lados, manija marca kwikset mod. 91560-010 sanitada y cerrojo 985 sencillo marca kwikset mod. 99800-090 niquel. Incluye: lámina pegada con poliuretano al bastidor, material, silicón, mano de obra, herramienta, equipo de protección personal y limpieza del área de trabajo. | pza | 2 | 1 |  | 2
| Subtotal herrería, canceleria y carpintería |  |  | 1 |  | 2
| 04.- Instalaciones |  |  | 1
51428/03 | Suministro y tendido de tubo conduit pvc c-40 de 27 mm (1") diámetro, incluye: tendido, conexiones, pegamento, trazos, excavación, relleno, material, mano de obra, herramienta, equipo de protección personal y limpieza del área de trabajo. | ml | 32 | 1 |  | 32
51431/03 | Suministro y tendido de tubo conduit pvc c-40 de 53 mm (2") diámetro, incluye: tendido, conexiones, pegamento, trazos, excavación, relleno, material, mano de obra, herramienta, equipo de protección personal y limpieza del área de trabajo. | ml | 90 | 1 |  | 90
51466/03 | Suministro, colocación y conexión de cable de cobre con aislamiento thw-ls o thw-ls a 75 grados calibre # 10, incluye: cinta aislante, vulcanizada, barniz y perno de conexión, cocas y desperdicios. | ml | 22 | 1 |  | 22
51467/03 | Suministro, colocación y conexión de cable de cobre con aislamiento thw-ls o thw-ls a 75 grados calibre # 8, incluye: cinta aislante, vulcanizada, barniz y perno de conexión, cocas y desperdicios. | ml | 96 | 1 |  | 96
51469/03 | Suministro, colocación y conexión de cable de cobre con aislamiento thw-ls o thw-ls a 75 grados calibre # 6, incluye: cinta aislante, vulcanizada, barniz y perno de conexión, cocas y desperdicios. | ml | 90 | 1 |  | 90
51471/03 | Suministro, colocación y conexión de cable de cobre con aislamiento thw-ls o thhw-ls a 75 grados calibre # 2, incluye: cinta aislante, vulcanizada, barniz y perno de conexión, cocas y desperdicios. | ml | 90 | 1 |  | 90
51472/03 | Suministro, colocación y conexión de cable de cobre con aislamiento thw-ls o thhw-ls a 75 grados calibre # 1/0, incluye: cinta aislante, vulcanizada, barniz y perno de conexión, cocas y desperdicios. | ml | 270 | 1 |  | 270
08863/03 | Retiro de centro de carga principal 8 circuitos 2f-3h 220/127 volts en gabinete nema 1, incluye: retiro y desconexión de circuitos, identificación de alimentadores, resguardo de interruptores. | pza | 1 | 1 |  | 1
08809/03 | Desmontaje ventilador de techo (tipo rehilete), equipo de recuperación para la escuela, incluye: equipo individual de protección, desconexión de instalación eléctrica, desmontaje, andamio, mano de obra, herramienta, acarreos, estiba en lugar indicado por las autoridades escolares dentro del plantel. | pza | 7 | 1 |  | 7
08762/03 | Desmontaje de lámpara fluorescente con gabinete de 2x74 o 2x39 o 2x32 o 4x32 watts, material recuperable, retiro de taquetes y resane de barrenos almacenaje y flete al lugar indicado por supervisión. | pza | 15 | 1 |  | 15
00156/03 | Desmontaje de interruptor de seguridad de 2x30 amperes con fusibles sin recuperación, se deberá considerar para este trabajo: mano de obra, herramienta, equipo, desenergización, desconexión de tuberías, descableado, acopio y retiro de material producto de los trabajos a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo. | pza | 8 | 1 |  | 8
00489/03 | Retiro de salida de aire acondicionado existente con cable cal. 10 y 12, canalización de pvc o galvanizada, incluye retiro desde centro de carga a unidad exterior condensadora sin recuperación, incluye descableado, retiro de canalización pvc o galvanizado, limpieza del area, sin recupracion de material retirado, distancia de hasta 30 m. | pza | 8 | 1 |  | 8
00212/03 | Desmantelamiento de salidas eléctricas de red de voz y datos, alumbrado o contacto incluye: retiro de cables, tuberías conduit, accesorios, sistema de fijación, con recuperación para la escuela, acarreo y estiba dentro escuela. | sal | 35 | 1 |  | 35
50185/03 | Rehabilitación de salida de alumbrado y contactos con terminal de ojo calibre 12 awg color verde, en canalización existente, tubo pvc c-30, incluye cableado con cable cal 12 aislamiento tipo ls 75 | sal | 25 | 1 |  | 25
54125/03 | Salida de alumbrado en canalización galvanizada pared delgada de 21 mm (3/4")incluye tubería, curvas, conectores, contras, monitores, caja galvanizada 4x4 con tapa ciega con perforación de 16 mm (1/2 ") para conexión de luminaria, incluye cable aislamiento thhw-ls cal. 12 awg (ver cedula en plano correspondiente) aterrizaje de caja, fijación con abrazadera uña, taquete y pija a a cada 1.5 m (máximo) conexiones, y pruebas | sal | 8 | 1 |  | 8
51008/03 | Suministro, colocación y conexión de fotocelda en pasillos y andadores en caja de metálica 2 x 4, incluye: tubo galvanizado 1/2" ced-40, cable vinanel aislamiento tipo ls, fotocelda prefabricada ( de ojo en tapa ciega 2x4 ) modelo 3010 instalación empotrable en caja estándar a prueba de lluvia. | pza | 1 | 1 |  | 1
50085/03 | Suministro, colocación y conexión de lámpara marca magg de led de 40 w sobreponer hermética a prueba de polvo y agua modelo: gamma tot 1500 clave: L6853-510 4000°k incluye; difusor de policarbonato, driver electrónico integrado, fijada a losa con taquete y tornillo, pruebas, conexiones, mano de obra, herramienta, equipo de protección personal y limpieza del área de trabajo. | pza | 12 | 1 |  | 12
50260/03 | Suministro, colocación y conexión de lámpara marca cooper ligthing, 4WNLED-LD4-50-SL-F-UNV-L840-CD1-U, fijada con 4 anclas tipo hilti o 4 taquetes y pijas, con acrílico difusor envolvente, gabinete para sobreponer temperatura de color de 4100, pruebas, conexiones, mano de obra, herramienta, equipo de protección personal y limpieza del área de trabajo. | pza | 14 | 1 |  | 14
51010/03 | Suministro y colocación de ventilador de techo de 56" de 5 velocidades marca tmt, white westing house o similar en calidad y precio, incluye: tapa metálica ciega de 4x4, silicón y pintura, armado, nivelación y conexiones. | pza | 7 | 1 |  | 7
51354/03 | Suministro, colocación y conexión de tablero de control y distribución de cargas, para 8 circuitos monofásicos 220 amperes. 127 volts para empotrar. | pza | 2 | 1 |  | 2
55620/03 | Suministro y colocación de centro de carga qo 30 circuitos 3f-4h 220/127 v con zapatas principales de 200 amperes, en gabinete nema 3r modelo qo330l200grb marca square d o similar en cálidad y precio, incluye: fijación conexiones, identificación y pruebas. | pza | 1 | 1 |  | 1
50058/03 | Suministro, colocación y conexión de interruptor termomagnético tipo qo (enchufable) de 1 polo 15 amperes marca square d o similar en calidad y precio ubicado en tablero o centro de carga correspondiente de acuerdo en la posición que marque el proyecto en diagrama unifilar y/o cuadro de carga que corresponda, incluye montaje, conexión, pruebas, identificación con etiqueta adhesiva | pza | 10 | 1 |  | 10
55509/03 | Suministro, colocación y conexión de interruptor termomagnético tipo qo (enchufable) de 2 polos 30 amperes marca square d o similar en calidad y precio ubicado en tablero o centro de carga correspondiente de acuerdo en la posición que marque el proyecto en diagrama unifilar y/o cuadro de carga que corresponda, incluye montaje, conexión, pruebas, identificación con etiqueta adhesiva | pza | 2 | 1 |  | 2
50335/03 | Suministro e instalación de salida para conexión de equipo de aire acondicionado minisplit en azotea con tubo pvc c-40 de 21 mm (3/4") forrado con cinta "pvc pipe wrap tape" de 2" de ancho en toda la extensión desde el centro de carga incluye conectores , soporteria a cada metro y medio con perfil unicanal de 4x4 cm y abrazaderas unicanal, incluye curvas, conectores y/o registros tipo condulet para intemperie, incluye: cable desde el centro de carga hasta el desconectador de navajas colocado en losa con calibres 2-10 para fases 1-10 de tierra física, pruebas, conexiones e identificación. | sal | 7 | 1 |  | 7
54221/03 | Suministro, colocación y conexión de interruptor de seguridad (navajas) 2 polos 30 amperes en gabinete nema 3r (intemperie) marca square d o similar en calidad y precio, incluye: conexiones con cable desde el centro de carga, así como una base metálica a base de perfil c-100 para su colocación en losa al pie del equipo de aire acondicionado, (condensadora). | pza | 7 | 1 |  | 7
54222/03 | Suministro, colocación y conexión de interruptor de seguridad (navajas) 2 polos 60 amperes en gabinete nema 3r (intemperie) marca square d o similar en calidad y precio, incluye: conexiones con cable desde el centro de carga, así como una base metálica a base de perfil c-100 para su colocación en losa al pie del equipo de aire acondicionado, (condensadora). | pza | 7 | 1 |  | 7
50184/03 | Fabricación de base de concreto h.o. de 150 kg/cm2 con dimensiones de 1.00x0.50x0.10 m., para el montaje de equipos de aires acondicionados, incluye: cimbrado y descimbrado, concreto, aplanado con acabado pulido con mortero cemento-arena proporción 1:4, chaflán perimetral con el mismo mortero en las aristas de la base, acabado final en la superficie con aplicación de impermeabilizante prefabricado tipo sbs pg 4 mm espesor sobre base y chaflán perimetral, así como la mano de obra, herramienta y elevación de los materiales necesarios a un segundo nivel. | pza | 7 | 1 |  | 7
54224/03 | Colocación de drenes para desagüe de equipo mini split en muros y trabes con tubo pvc hidráulico 1/2" cedula 40, desde muro hasta el exterior del edificio, incluye: materiales y mano de obra. (ver plano aer-004-03). | sal | 7 | 1 |  | 7
55508/03 | Suministro, colocación y conexión de interruptor termomagnético tipo qo (enchufable) de 2 polos 20 amperes marca square d o similar en calidad y precio ubicado en tablero o centro de carga correspondiente de acuerdo en la posición que marque el proyecto en diagrama unifilar y/o cuadro de carga que corresponda, incluye montaje, conexión, pruebas, identificación con etiqueta adhesiva | pza | 7 | 1 |  | 7
54318/03 | Suministro e instalación de equipo de aire acondicionado inverter tipo mini-split marca: midea, lennox, trane, carrier o similar en calidad y especificaciones técnicas, con capacidad nominal de 24000 btu (2 ton) corriente de operación 208-230v/1/60hz, refrigerante ecológico 410, eficiencia 16 seer control remoto inalámbrico, incluye entrega de garantía individual por equipo así como entrega por escrito de respaldo técnico por la marca en la localidad, incluye también montaje del equipo en azotea, gas refrigerante, soporterias, fletes, maniobras, acarreos, herramientas y mano de obra, montaje de difusor en interior, interconexión eléctrica de condensador y difusor con cable según especificaciones de fabricante, alojado en tubo pvc flexible ,no utilizar cable uso rudo, conexiones y pruebas. | pza | 7 | 1 |  | 7
| Subtotal Instalaciones |  |  | 1 |  | 895
| Total VII.- Edificio 4-D |  |  | 1 |  | 1398.96
| VIII.- Obra exterior |  |  | 1
| 01.- Andadores y plaza civica |  |  | 1
08710/03 | Demolición de pisos de concreto de 10 a 15 cm de espesor armado con varilla o malla, incluye: mano de obra, equipo individual de protección, herramienta y limpieza del área de trabajo. ( incluye acarreos dentro y fuera de la obra) | m2 | 1071.69 | 1 |  | 1071.69
10001/03 | Limpieza, trazo y nivelación del terreno con equipo topográfico; incluye: nivel de manguera y niveletas con polines y fajillas, hilos, cal, mano de obra y herramienta, despalme de terreno vegetal capa de 20 cm. y retiro de la misma fuera de la obra, colocación de banco de nivel según especificaciones. ( área de edificio ). | m2 | 1511.26 | 1 |  | 1511.26
11073/03 | Excavación a mano en terreno tipo "C" investigado en obra por el contratista, a cualquier profundidad, incluye: afine de taludes, sobre excavación por ángulo de reposo de material, compactación de fondo de cepas,. | m3 | 275.83 | 1 |  | 275.83
11100/03 | Plantilla de concreto hecho en obra f´c= 100 kg/cm2 de 6 cm. de espesor, apalillada y nivelada, incluye: cimbra, descimbrado, impermeabilizante integral en polvo sikalite o graltex (500 gramos por saco de cemento) o similar en calidad y precio, compactación del fondo, aplicación de riego con agua previo al colado vaciado, nivelado y curado del concreto, equipo individual de protección, mano de obra y herramienta. | m2 | 140.59 | 1 |  | 140.59
11121/03 | Relleno y compactación de material producto de excavación a mano o con equipo mecánico aplicado agua en capas de 20 cm. de espesor; incluye: acarreo dentro de la obra, pruebas de compactación proctor 90% por capa, cuando así se indique en las especificaciones técnicas de la obra o lo solicite el residente de la obra. medir compactado. | m3 | 235.83 | 1 |  | 235.83
12063/03 | Murete de enrase acabado común en cimentación a base de block de cemento de 15x20x40 cm. (60 kg/cm2), asentado con mortero cemento-arena en proporción de 1:3 y con celdas rellenas de concreto f'c= 150 kg/cm2. incluye: desfondar block y varilla del # 3 @ 40 cm. | m2 | 185.57 | 1 |  | 185.57
11001/03 | Retiro de material producto de excavaciones o demoliciones, incluye; carga con equipo mecánico y retiro de material fuera de los sitios de los trabajos a una distancia de 10 km. | m3 | 40 | 1 |  | 40
11131/03 | Suministro y relleno de material inerte compactado con equipo mecánico y agua en capas de 20 cm. de espesor, incluye: acarreo dentro de la obra, pruebas de compactación 90 % proctor por capa, cuando se indique en las especificaciones técnicas. | m3 | 327.39 | 1 |  | 327.39
31201/03 | Malla electrosoldada 6x6/10-10, se deberá considerar para este trabajo: suministro y colocación, cortes, sujeción, traslapes, silleta pm-50 plastificada 4 pza/m2, mano de obra, equipo, herramienta, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo. aplicación de primario epóxico anticorrosivo ea p-10 color blanco con catalizador disolución a base de solvente | m2 | 1529.11 | 1 |  | 1529.11
31221/03 | Piso de concreto f'c=200 kg/cm2 de 10 cm. de espesor, acabado pulido o rayado con brocha de pelo, incluye: corte de piso con disco de 11 mm (7/16 ") de ancho por 25 mm (1" ) de profundidad para junta fría de dilatación a una distancia no mayor a 3.00 m, aplicación de sellador elástico de poliuretano autonivelante para juntas de dilatación de 1.6 cm, suministro de los materiales, elevación, movimientos horizontales, cargas, descargas y acarreos del material hasta el lugar de su utilización, cimbra de fronteras, colocación de muestras, nivelación, compactación, limpieza y humedecido del terreno, vaciado, extendido, regleado, compactación y curado del concreto, descimbrado, mano de obra, herramienta y equipo, acopio y retiro de desperdicio a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo. | m2 | 1363.15 | 1 |  | 1363.15
31150/03 | Piso de concreto f'c=200 kg/cm2 de 10 cm. de espesor en rampas para personas con capacidades diferentes, acabado uniforme con escoba de ixtle (acabado antiderrapante), acabado con volteador, realización del trabajo por módulos no mayores a 3.00 x 3.00 m. incluye: aplicación de pintura esmalte para piso (color definido por supervisión), suministro de los materiales, elevación, movimientos horizontales, cargas, descargas y acarreos del material hasta el lugar de su utilización, cimbra de fronteras, colocación de muestras, nivelación, compactación, limpieza y humedecido del terreno, vaciado, extendido, regleado, compactación y curado del concreto, descimbrado, mano de obra, herramienta y equipo, acopio y retiro de desperdicio a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo. | m2 | 165.96 | 1 |  | 165.96
31260/03 | Forjado de escalón de concreto f'c= 200 kg/cm2, con una sección de 15x30 cm. forjado con block 15x20x40 cm. (60 kg/cm2), asentado con mortero, aplanado en cara frontal con mortero cemento-arena en proporción de 1:3. | ml | 120 | 1 |  | 120
32001/03 | Aplanado en muros, acabado fino con mortero cemento-arena 1:3 a plomo y regla curado y dejar partir el repellado, acabado con flota o plana de madera hasta obtener textura uniforme, sin oquedades, rayones, protuberancias y aceptado por la supervisión, se deberá de considerar para este trabajo: mano de obra, suministro, elevación, movimientos horizontales, cargas, descargas y acarreos del material hasta el lugar de su utilización, herramienta, limpieza y preparación de la superficie por aplanar (picado y/o humedecido dependiendo de la superficie), los emboquillados, los remates y aristas a regla, a nivel y a plomo (no se admiten desplomes mayores a 1:300), regleado, curado del aplanado, espesor promedio del aplanado 2.5 cm, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado, andamios y limpieza de área de trabajo. | m2 | 148.46 | 1 |  | 148.46
30001/03 | Pintura acrílica marca osel línea oro máxima, berel línea berelex green, comex línea vinimex total 100% acrílica, en muros, columnas, trabes y plafones; con las siguientes características: sin contenido de plomo y metales pesados, densidad 1.2-1.3 kg/lt, sólidos en peso 50% mínimo, viscosidad 90-115 u. krebs, alto contenido de pigmentos, base agua, resistencia al lavado de 5000 ciclos mínimo con detergente y 10 000 ciclos con solución no abrasiva, tiempo máximo de secado al tacto de 60 minutos, acabado semi mate de 5 a 25 unidades de brillo, garantía de 5 años por escrito, color según muestra aprobada. se deberá de considerar para este trabajo: sellador 5x1 reforzado diluido 3 a 1,suministro de la pintura, materiales, mano de obra, herramientas, andamios, aplicación de las manos necesarias para cubrir perfectamente la superficie, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo. | m2 | 148.46 | 1 |  | 148.46
48065/03 | Suministro y colocación de barandal para circulación a base de 2 tubos negro de 2 " cedula 30 horizontal y a.c. 1.50 m. vertical h=1.00 m. incluye: reileteada, lijada, plomeo, alineación, corte en extremos a 60º, tapas con lamina calibre 22, una mano de primario epóxico anticorrosivo ea p-10 color blanco con catalizador disolución a base de solvente y 2 manos de pintura esmalte en acabado final, color definido por la residencia. limpieza (ver plano e-05 estructural edificio de taller y laboratorio) | ml | 152.14 | 1 |  | 152.14
| Subtotal Andadores y plaza civica |  |  | 1 |  | 7415.44
| 02.- Subestación eléctrica y tablero de distribucion principal |  |  | 1
08232/03 | Retiro y desconexión de subestación eléctrica en estructura tipo "H" de 75 kva, incluye libranza ante CFE, maniobra con grúa para desmontaje de transformador, retiro de postes existentes, retiro de elementos de subestación, tramo flojo, crucetas, aisladores, apartarrayos, etc. | pza | 1 | 1 |  | 1
08795/03 | Retiro y desconexión de equipo de medición norma M-5, incluye desconexión, libranza ante CFE, identificación de cables, herramienta y mano de obra especializado. | pza | 1 | 1 |  | 1
00581/03 | Mantenimiento a tablero de distribución I-Line de 400 amperes, incluye revisión y ajuste de tornillleria, chapa, limpieza y ajuste de conexiones en interruptores existentes, barras de neutro, marcado e identificación de interruptores, mano de obra y herramienta especializada. | pza | 1 | 1 |  | 1
00595/03 | Reparacion de puertas metalicas tipo louver instalado en murete de tablero principal (medidas proximadas 2.00x4.00 m) incluye lijado, pintura, recolocacion de una hoja para lo que se debera de considerar bisagras y otros herrajes para colocarlo, mano de obra y herramienta especializada. | pza | 2 | 1 |  | 2
40003/03 | Suministro, habilitado y colocación de ventana y/ o puerta tipo louver a base de perfil r 225 calibre 20 duela 170 calibre 20 incluye: una mano de primario epóxico anticorrosivo ea p-10 color blanco con catalizador disolución a base de solvente y 2 manos de pintura esmalte en acabado final, color definido por la residencia, fijado a muro con taquete y pija. | m2 | 4 | 1 |  | 4
50228/03 | Verificación de instalación de subestaciones eléctricas en transformadores de 150 kva, por parte de la unidad verificadora de instalaciones eléctricas (uvie), revisión y firma por perito responsable de proyecto eléctrico, visitas a obra, reporte de anomalías y carta de verificación. | pza | 1 | 1 |  | 1
50340/03 | Suministro y colocación de subestación eléctrica en estructura tipo "H", incluye transformador trifásico delta-estrella de 150 kva 13200-220/127 volts deberá de contar en sus datos de placa con la aprobación de la nmx-j-169 y/o nom-002-sede o la norma oficial (nom) o norma mexicana (nmx) vigente a la fecha de su colocación asi como certificado por escrito avalado pr la ance, así como todas las conexiones, pruebas y todo lo necesario para su buen funcionamiento, incluye: poste de concreto de 12 m, poste de concreto de 9 m, parrilla para soportar transformador, crucetas pt-250, herrajes necesarios, aisladores de suspensión sintéticos, apartarrayos sintéticos, cuchillas portafusibles en "v" de sintéticos 15 kv con canillas porta fusible y fusibles de 6 a, instalación de sistema de tierras con una resistencia no mayor de 10 ohm, tramo flojo 3 fases de cable de aluminio calibre 1/0 desnudo para la conexión a la red de CFE (25 m) , así como todo lo necesario para su buen funcionamiento y puesta en operación | pza | 1 | 1 |  | 1
55740/03 | Suministro y colocación de acometida en baja tensión con cable 6-4/0 + 2-4/0 en dos tubo galvanizado pared gruesa 3'' (78 mm), con mufa, pasando por el cajón de tc´s sin corte hasta el interruptor principal del tablero de distribución principal tipo i-line, incluye conexiones, pruebas e identificación, así como todo lo necesario para su buen funcionamiento, (distancia aproximada desde el secundario del transformador a la conexión en el tablero i-line de 10 m) | pza | 1 | 1 |  | 1
50158/03 | Suministro y colocación de equipo de medición M-10, incluye cajón para tc´s, base integral de 13 ó 15 terminales y alumbrado según normatividad vigente, incluye conexiones y pruebas. | pza | 1 | 1 |  | 1
50277/03 | Suministro, colocación y conexión de interruptor termomagnético tipo i-line de 3x60 amperes, capacidad interruptiva de 25 ka, incluye montaje, conexión, pruebas, identificación con etiqueta adhesiva. | pza | 1 | 1 |  | 1
55824/03 | Suministro, colocación y conexión de interruptor termomagnético tipo i-line de 3x100 amperes, capacidad interruptiva de 25 ka, incluye montaje, conexión, pruebas, identificación con etiqueta adhesiva. | pza | 1 | 1 |  | 1
55782/03 | Suministro, colocación y conexión de interruptor termomagnético tipo i-line de 3x150 amperes, capacidad interruptiva de 35 ka, incluye montaje, conexión, pruebas, identificación con etiqueta adhesiva. | pza | 1 | 1 |  | 1
00100/03 | Desazolve y limpieza de registro eléctrico de hasta 60x60x100cm, incluye: desconexión y reconexión de cables existentes, mano de obra, equipo de protección personal, herramienta manual y pruebas. ( incluye acarreos de materiales producto del desazolve). | pza | 5 | 1 |  | 5
50028/03 | Rehabilitación de registro eléctrico de 60x60x80 cm. trabajos conscientes en descabezar el registro cadena y una hilada de block, reponer hilada y cadena de remate con armex 15-20/4 concreto f'c= 150 kg/cm2, así como nuevo marco y contramarco con ángulo de 1 1/4" x 1/8", lamina antiderrapante diamantada calibre #14 bisagra de perno, solera de 1/8" x 1" como refuerzo y jaladera, aplanado interior pulido y exterior floteado, grava cribada de 19mm al fundo del registro (mínimo 20 cm.) incluye, material, mano de obra, herramienta y equipo. | pza | 4 | 1 |  | 4
55597/03 | Registro eléctrico 60 x 60 x 80 cm. de profundidad con block 15 x 20 x 40 cm. (60 kg/cm2) y cadena de remate con armex 15-20/4 concreto f´c= 150 kg/cm2, aplanado interior y exterior floteado con marco y contramarco metálico de ángulo de 3/16 x 1 1/4 acero no. 3, tapa de concreto f´c=150 kg/cm2, asa, pintura en aplanados, colocar leyenda pintada con plantilla en tapa "cableado de aluminio". | pza | 3 | 1 |  | 3
| Subtotal Subestación eléctrica y tablero de distribucion principal |  |  | 1 |  | 28
| 03.- Rampa de Botadero |  |  | 1
RB-001/03 | Colocacion, extendido y acabado de concreto premezclado f´c=300 kg/cm2, t.m.a. De 3/4" resistencia a 3 dias, incluye: colado, vibrado, descimbrado, curado con membrana, cubierta con hule negro, mano de obra, herramienta y equipo necesario para la correcta ejecución de los trabajos. | m3 | 46.08 | 1 |  | 46.08
RB-002/03 | cimbra metalica de contacto a base de polin monten de diferentes medidas usados, unidos por medio de soldadura 6010-1/8" y refuerzos a base de soleras de 2" x 1/4", incluye: cimbrado y descimbrado, cortes con disco y equipo de oxicorte, mano de obra, herramienta y equipo necesario para la correcta ejecución de los trabajos. | m2 | 112.08 | 1 |  | 112.08
RB-003/03 | Habilitado de acero de refuerzo para losas de Concreto, armado con acero no. 4 @ 20 cms, en ambos Sentidos y doble parrilla, con 20 cm. De espesor, incluye: Calzas, aplicación de dos manos de pintura anticorrosiva en el acero de refuerzo, ganchos, dobleces, traslapes, Mano de obra, herramienta y equipo necesario para la Correcta ejecución de los trabajos. | kg | 5507.66 | 1 |  | 5507.66
RB-004/03 | Suministro y colocacion de perfiles de acero a-36 tipo Cps de 4"x1-1/2" (8.04 kg/ml), para diafragma de marco para Rigidizar losa de concreto, incluye perforacion de 5/8" De ø @ 20 cm en patin superior e inferior del canal, Incluye cancamo a base de coldroll de 1" de ø de 40 cms De longitud, soldado a marco de cps con soldadura 7018- 1/8", incluye: cortes con equipo de oxicorte, aplicación de Dos manos de pintura anticorrosiva, material, mano de Obra, herramienta y equipo necesario para la correcta Ejecución de los trabajos. | kg | 1235 | 1 |  | 1235
RB-005/03 | Suministro y colocacion de placas de acero inoxidable Con medidas de 15x20 cm de 3/8" de espesor, con 2 anclas De coldroll de 1/2" de ø de acero inoxidable , soldada con Soldadura de acero inoxidable a placa base y ahogada en Losa de concreto; incluye: incluye perno de acero Inoxidable de 1-1/4"x18 cm. Con doble tuerca y Guasas,cortes con equipo de oxicorte, dobleces en cold roll, material, mano de obra, herramienta y equipo necesario para la correcta ejecución de los trabajo | pza | 40 | 1 |  | 40
RB-006/03 | Maniobra con grua de 20 ton para colocar losas de concreto precoladas, incluye: obra falsa para nivelar grua por inclinacion de rampa, maniobras, carga y descarga, mano de obra, equipo, herramienta y accesorios para el amarre asi como lo necesario para la correcta ejecicion de los trabajos | pza | 12 | 1 |  | 12
RB-007/03 | Dragado, afine y compensacion para dar piso de losas de concreto, bajo nivel freatico hasta la cota -1.20, colocando filtro de piedra, incluye obra falsa (muros provisionales con material de dragado) nivelar a mano y utilizando tacto con los pies, retiro de material sobrante con excavadora, equipo topografico | m3 | 200 | 1 |  | 200
RB-008/03 | Conformacion de piedra en los dos costados, incluye acomodo y retiro de material sobrante con excavadora. | m3 | 72.8 | 1 |  | 72.8
RB-009/03 | Forjado de drenes en losas de concreto | m2 | 216 | 1 |  | 216
| Subtotal Rampa de Botadero |  |  |  |  | 7441.62
| Total VIII.- Obra exterior |  |  |  |  | 14885.06